# 浅谈地下建筑设计中防火设计问题论文_张辉

庆安县建筑设计所 黑龙江绥化 152400

摘要：随着城市化进程的不断深入，建筑行业的发展突飞猛进，建筑施工面临的挑战也更多。地下建筑中，防火设计是一项重要的内容，当前各种地下建筑，如地铁、地下商场大量的建设，这对于地下防火技术也是一个重大的考验。如果设计不周，极有可能给人们的生命财产安全带来严重的威胁。所以，文章通过对地下建筑防火进行综合的分析，以期能够提供一个借鉴。

关键词：地下建筑；防火设计；措施

引言

当前，在我国的许多大中型城市中，由于用地情况紧张，一些建筑的建设便向地下发展，个中地下建筑如雨后春笋一般出现在人们的生活中。在地下建筑中，防火设计时一项重要的内容。一旦地下建筑发生火灾，如果防火设计不到位，造成的损失不可估量。因此，文章对地下建筑的防火设计进行简单的阐述，起到一个借鉴的作用，希望能够更好的完善地下防火工作。

火灾对地下建筑工程所产生的危害

1.1发烟量大

地下工程由于无窗设施，发生火灾时不能像地面建筑那样，有的烟可由破碎的窗户扩散到大气中去，而是聚集在建筑物中。而且许多可燃物经过燃烧之后还会产生其相应的有毒气体的分解，进一步危害施救人员的生命安全。对国家医疗负担同样也是一种压力。

1.2产生的温度较高

地下建筑发生火灾时，产生的热量很难及时的排出，散热十分的缓慢，内部空间温度上升速度较快。研究表明，地下建筑出现“轰燃”现象远远高于地表建筑物，且大多有毒气体很难得到及时的排放，着也是其危害的主要原因之一。

1.3泄爆能力差

由于地下建筑处于一个基本封闭的环境中，当发生爆炸时，没有充足的泄爆能力，进一步导致爆炸所产生的威力增大，从而扩散火灾的危害性。

1.4人员疏散困难

由于地下建筑密封性能好、主要依靠的是人工照明等因素的存在，一旦发生火灾，供电线路很容易瘫痪，使得整个地下建筑处于黑暗之中，为人员的及时疏散带来了很大的不便，扩大了火灾带来的经济损失。

工程概况

某地下商场位于建筑物负一层位置，总建筑面积为3389m2，净层高为5.5m。该地下商场存在两个方面的消防设计问题一方面，整个地下商业建筑的防火划分区域面积超出消防设计规范相关标准，超限部分为1389m2；另一方面，整个地下商业建筑人员安全疏散距离设计存在超限问题，超限部分为4m。

地下商业建筑防火设计的研究

3.1防火分隔措施与平面功能布局相结合

1）在商业空间和仓库、办公区域和卸货区功能区之间要采用防火隔间和防烟楼梯间形式进行局部连通，采取不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。在设计过程中，某商城地下1层原一期的超市约21005m2，左右两侧是防火墙设计，通过约宽21m，深14m的“瓶颈”空间可与三期步行街的区域相连接。但是，这种“瓶颈”设计有损于商业效果，更不符合规范要求。所以，在后续设计中进行了调整，把超市的营业区和仓储区通过防火隔间和防烟楼梯间的形式进行隔离，并把一期与三期的局部连通设计为室外下沉广场的形式。

2）地下商业建筑的长、宽度不断加大，不同的业主对建筑物各部分的开发也不尽相同，致使平面布局在协调和规划中缺乏整体性，商业效果和防火分隔及出入口设计之间存在不协调。对地下建筑的功能进行整体分析，通过充分利用下沉广场等部位，对地下商业空间的防火分隔进行合理的整体规划。

3）对一个面积超过20000m2的地下商店进行防火分隔措施确定时，要将辅助功能用房的面积算进建筑面积的总和之中。对于可以单独执行疏散过程的办公或车库区域的面积不计入其中。这样对控制火势的蔓延才更有效。

3.2通风、空调防火的设计要求

（1）通风、空调防火应该进行分区设计，风管应采用金属材料，对于一些特殊部位的实际情况，可以使用燃烧困难的材料。

（2）地下建筑设备和风管等的保温材料、过滤材料及其粘结剂等也要使用非燃烧材料，没有条件的也应尽量使用燃烧困难的材料制作。

3.3电气防火的设计要求

消防电源的设计。地下建筑的每一项工作都离不开电，尤其是消防方面。地下建筑的消防水泵、防烟及排烟设备、火灾自动报警器、安全通道的指示标志、电动防火门等都需要电。因此，地下建筑必须保证充足的电量供应。如采用蓄电池用于紧急备用时，也要保证其连续供电的时间够长，不能少于半个小时，还有必要准备一台或几台柴油发电机，以备不时之需。

用电设施。地下建筑应设置干式电力变压器。在专用房间里设置容量有560kVA的电力变压器，防火设施的配线应该使用材料较好的产品，还要能够防潮湿、防腐蚀。使用的蓄电池也要是封闭性的；柴油发电机应注意柴油的封闭，远离火源；消防设施的控制箱等也应该标明使用方法。

火灾自动报警设备的设置。使用面积在1000平方米以上的如大型商场、学校、医院；大型计算机房、电力变压器房、物品设备储存库房，以及人流较大而又容易发生火灾的区域，应设置火灾自动报警设备。

3.4防排烟设计

自然排烟

独立建造的地下商场，其上部如是城市广场或者公园等，有条件设自然排烟竖井的可考虑采用自然排烟方式，但要满足自然排烟要求，还必须注意排烟竖井开口面积的总和应不小于地下商场总面积的，且排烟口的位置距地下商场内最远点的距离不大于30m。如图1所示：

图1排烟井自然排烟方式

（2）采光窗井自然排烟

附件式的地下商场，可通过开启采光的窗户进行自然排烟。但需要注意的是，这种排烟方式需在室外风速小于室内热烟气压时，才会有良好的排烟效果。如开启窗户设在迎风面，不但会降低排烟效果，有可能还会出现烟气倒灌现象，如开启的窗户处在背风面，风压呈负压作用，那将十分有利于热烟气的排出。另外还应注意这种排烟方式，当会出现火势有蔓延到上层区域的危险时，要采取必要的保护措施。

3.5安全出口的设计

安全出口在人群疏散过程中，会发挥导向性作用。因此，安全出口在形式和布局方面，必须具有标志性和可识别性。在发生火灾时，人因为紧张，在寻找道路时，容易“走原路，兜圈”。所以地下商业建筑在安全出口的设计和布局方面要做到标志性强、简洁明了，并符合主导人流行走的路线。人流密集的地下商业建筑要增加安全出口的设置，通道呈环形结构，确保发生火灾时人群的及时逃离。如果建筑物的首层不允许建设安全出口，只能把安全出口建设在地面建筑的内部时，必须缩短门口与安全通道的距离，并保证安全走道或门厅与其余部位完全隔开，而且隔墙的耐火极限不低于2h。

结束语

在地下建筑的防火设计工作中，要本着对人民负责的原则，需要综合考虑各方面的因素，高度重视设计工作，对设计方案进行优化，从而设计出高质量、高水平的防火工程，保证人们的生命财产安全。

参考文献：

[1]陈萍.高层建筑防排烟及通风空调系统防火设计问题研究[J].门窗，2013，01：302+304.

论文作者:张辉

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第14期

论文发表时间:2018/8/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9a8abb95ad63b2be188fa7b1.html