# 基于电力通信在智能配电网的应用研究论文_李锐

（广东电网有限责任公司肇庆封开供电局 广东肇庆 526500）

摘要：文章从配电网通信系统建设及日常运维管理两个方面入手研究了提升配电网通信终端在线率和保障配电网业务安全稳定运行的方法，给出了优化的配电网通信终端接入模式并提出了配电网通信系统管理办法，为智能电网快速发展保驾护航。

关键词：智能电网；配电网；通信系统；自动化

引言

随着电力通信系统的不断发展与完善，电力主网通信系统趋于成熟，而最为支撑智能电网发展的配电网通信系统发展还不够完善。由于配电网通信终端入网要经过光缆敷设、设备调试及网管管理等阶段，入网时没有统一的管理模式，没有完整的资料管理办法，因此出现故障时没有完整的资料对应，会造成抢修效率低下等问题，导致配电网通信终端在线率不够高，给配电网安全运行带来较大的隐患，严重制约着智能电网的发展。

１ 配电网通信系统现状及存在问题

目前配电网通信系统主要采用光纤专网、无线公网与无线专网等模式，其中，光纤专网是目前采用最多的一种。配电网通信系统主要采用光纤专网作为基础物理通道，结合以太网无源光网络（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ Ｐａｓｓｉｖｅ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ，ＥＰＯＮ）组网模式，形成基于光纤链路的ＥＰＯＮ 组网［８］模式的配电网通信系统，具体拓扑图如图１所示。

图１ 基于光纤链路的ＥＰＯＮ组网模式的配电网通信系统拓扑图

由图１可知，配电网通信系统是由ＥＰＯＮ通信设备、光纤链路、光传输设备及汇聚交换机等组成，分为接入层、骨干传输层、变电子站通信层及主控制层，通过传输设备上联至配电网主站管理系统和通信网管系统，通过ＥＰＯＮ设备下联至开闭所和环网柜的配电网通信终端采集设备。

由于涉及的变电站和开闭所数目庞杂，配电网通信系统中对光纤资源信息的采集和对通信终端的安装、调试、检修和维护工作比较繁杂，主要存在以下两个方面的问题：

（１）站点接入路由。目前新建开闭所和环网柜的光纤链路都为双路由，连接至两个110kV的变电站，但开闭所和环网柜接入配电业务时往往都是单路由接入单个站点，光纤资源得不到充分利用，且容易导致单点故障隐患，使得配电网通信终端出现故障率高，最终导致配电网通信终端在线率不够高，给配电网业务稳定可靠运行带来较大隐患，不利于配电网业务的快速发展。

（２）配电网通信系统管理。配电网通信系统在开闭所和环网柜站点的接入管理、基础资料管理及配电网系统故障抢修管理等方面的不统一，往往会导致站点接入混乱，出现无核对和无验收等现象。基础资料采用人工手动录入，造成资料更新不及时和统计不规范等现象，导致基础资料不准确，给配电网通信系统故障抢修带来麻烦。抢修人员无法掌握准确的资料，且抢修流程不规范，导致抢修效率低下，配电网通信终端离线时间长，配电网业务运行稳

定可靠性低。可见，配电网通信终端在线率是影响配电网发展的主要因素。本文将重点研究如何提高配电网通信终端在线率。配电网通信终端设备离线次数可反映在线率的高低，离线次数越高，在线率越低。

２ 配电网通信终端在线率分析

某地区配电网经过多年技术的发展，现已能很好地满足配电网自动化发展的需求，但配电网通信终端运行的不稳定性制约了配电网通信系统的发展。下面将从配电网通信终端入网频次及影响配电网通信终端在线率的因素入手，研究如何提升配电网通信终端的在线率。

２．１ 配电网通信终端入网统计

该地区配电网自动化通信终端ＯＮＵ设备有900个，用电信息采集通信终端ＯＮＵ

设备有980个。对2015～2018年间该地区配电网自动化与用电信息采集通信终端新增ＯＮＵ设备接入个数和接入率进行统计，统计结果如表１所示。

由表3可知，设备掉电、终端设备管理不规范、光纤质量不合格、分光器故障、光缆故障时无路由切换和运维人员操作不当这６个因素会造成配电网通信终端在线率下降。

３ 提升配电网通信终端在线率

目前新建开闭所或环网柜时配电网通信终端是单路由接入一个站点，即单站接入，这会导致光缆故障时无路由切换。因此，影响配电网通信终端在线率的主要因素有两个，单站接入和配电网通信终端管理不规范。下面将对这两个因素进行分析并找出解决办法。

３．１ 配电网通信终端接入模式

目前该地区配电网通信终端采用单站接入方式，存在单点故障问题，这严重影响了配电网通信终端在线率的提升。本文提出采用双路由双站点接入，将同一台通信终端通过两个路由接入两个不同的站点，通过主备倒换进行业务保护，即配电网自动化通信系统“１＋１手拉手”双路由保护组网模式，如图２所示。

由图2可知，该地区配电网自动化通信系统“１＋１手拉手”双路由保护组网模式共有４台ＯＬＴ设备，３组“１＋１手拉手”组合，每组组合的逻辑拓扑一致，都有两个ＯＮＵ 设备和２个ＤＴＵ 设备。通过“１＋１手拉手”主备倒换对配电网业务进行保护，其中一组发生路由光纤故障时，业务主动切换至保护路由，避免了单点故障而引发的配电网业务中断问题，大大提高了配电网通信终端设备的在线率，保障了配电网通信系统的安全稳定运行。

图２ 配电网自动化通信系统“１＋１手拉手”保护

目前该地区采用中兴通信ＥＰＯＮ设备，由３台４个无源光纤网络（Ｐａｓｓｉｖｅ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｎｅｔ－ｗｏｒｋ，ＰＯＮ）结构的ＯＬＴ设备和６２台ＯＮＵ 设备

组成的配电网自动化通信系统实现了“１＋１手拉手”双路由保护组网模式。

通过采用“１＋１手拉手”双路由保护组网模式，每一台配电网通信终端都由双路由连接至两个站点的ＯＬＴ，主备互相保护，当发生一侧尾纤或光纤故障时，会自动切换至第二路由进行保护。与原单路由设计相比，大大提高了配电网通信终端的在线率。

３．２ 配电网通信终端管理

３．２．１ 配电网通信系统基础资料管理

（１）网络运维单位应及时更新网络基础资料，包括站点光配资料、网络拓扑图、光缆拓扑图和光缆路由图等，保证资料的新鲜度和准确性。

（２）网络运维单位应以周和月为单位将网络基础资料报送给网络管理单位，包括最新的光配资料、网络拓扑图、光缆拓扑图、光缆路由图、期间新增站点数量、新增设备数量、新增光缆数量、站点总数、设备总数和光缆总数等信息。

（３）设置专人负责配电网通信终端资料的记录备案。

３．２．２ 配电网通信终端接入网及抢修管理

（１）规范配电网通信终端接入网流程，提高配电网通信终端在线率。

（２）规范配电网通信终端接入网抢修流程，提高抢修工作效率，提高配电网通信终端在线率。

３．３ 实施效果

采用提出的“１＋１手拉手”双路由保护组网模式及实施配电网通信终端接入网管理办法后，对2018年该地区配电网通信终端离线次数进行统计分析，第二季度离线次数为13次，第三季度离线次数为16次，第四季度离线次数为16次，平均离线次数为15次。由此可知，配电网通信终端离线次数由原来的每季度平均51.5次降低为每季度平均15次。通过对配电网通信终端接入网网络结构进行优化及实施提出的配电网通信终端接入网管理办法，在一定程度上降低了配电网通信终端的离线次数，提升了其在线率。可见本文提出的“１＋１手拉手”双路由保护组网模式及配电网通信终端接入网管理办法是行之有效的。

４ 结束语

通过对某地区配电网进行分析研究可知，配电网通信终端的在线率是影响配电网发展的主要因素。而影响配电网通信终端在线率的主要原因是单站接入和配电网通信终端管理不规范。本文通过对这两个主要原因进行分析，找到了解决办法，在一定程度上解决了配电网通信终端在线率低的问题，为配电网稳定发展提供了通信支撑。

参考文献：

［1］程亚栋．基于智能电网的配电自动化建设［Ｊ］．山东工业技术，２０１８（２０）：１９７．

［2］贾运高．配电网自动化技术对智能电网发展的影响［Ｊ］．通信电源技术，２０１８，３５（７）：２８４－２８５．

［3］康文生．基于ＧＰＲＳ技术的配网自动化系统组网技术应用［Ｊ］．制造业自动化，２０１３（１８）：１０３－１０５．

［4］齐艺，孙畅岑．配电自动化终端设备在电力配网自动化的应用［Ｊ］．电子技术与软件工程，２０１８（１８）：１１７．

论文作者:李锐

论文发表刊物:《河南电力》2019年7期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9b2ae19fab7050dee5c886dc.html