# 好氧法在医疗废水中的应用案例论文_李亚楠

西安瑞美德水业科技有限公司 陕西西安 710077

摘要：医疗废水成分复杂，含有病原微生物、有毒有害物质、化学污染物及放射性污染物等特性，必须严格管控，否则将对医疗机构附近的水体，土壤及大气环境带来积极恶劣的影响，更甚者将引起严重的污染事故。本论文着力于探讨好氧法在医疗废水中的应用。

关键词：医疗废水；好氧法；污泥消毒

随着国民生活水平的逐步提高，国民对医疗的需求日益增强，各地的医疗机构遍地开花。虽然医疗机构的增多，为国民的就医提供了方便，但是医疗废水的处理仍然不能松懈。由于医疗废水成分复杂，含有病原微生物、有毒有害物质、化学污染物及放射性污染物等特性，必须严格管控，否则将对医疗机构附近的水体，土壤及大气环境带来积极恶劣的影响，更甚者将引起严重的污染事故。

医疗废水主要是指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水1。国家相关职能部门针对医疗废水的处理也出台了相应的技术规范。现探讨好氧法在西安某医学中心医疗废水中的应用。

1 项目简述

西安某医学中心是一座集医疗、教学、科研为一体的三级甲等规模，并符合JCI国际医疗服务认证标准的综合性国际医院。项目建成后，设计床位4000张，远期将增至5035张。项目排放的污水主要为医院的医疗污水，工程设计处理水量3500m³/d，即146m³/h，污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）[1]的预处理标准。

2 设计依据

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）。

3 设计参数

本工程设计水量3500 m³/d，即146 m³/h。根据该水质资料，并结合同类污水水质情况，本工程设计进水水质见表1：

表1 设计进水水质指标

污水经处理后出水水质需达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）[2]的预处理标准。详见表2。

表2 设计出水水质指标

4 污水处理工艺流程及综述

4.1 污水处理工艺流程选择

污水处理工艺的选择需要根据处理污水的水质特点，排放标准以及现场实际情况几个方面综合考虑，本工程的污水处理采用好氧+沉淀+消毒的处理工艺，可达到去除有机物的目的，出水水质良好。处理工艺流程见图1。

图1 污水处理工艺流程图

4.2 工艺流程说明

医疗废水先经过管道收集，进入化粪池。经过化粪池后，先自流至集水池内，再经泵提升至调节池调节水质水量，在集水池进水前设置机械格栅1台，用以拦截污水中的大块漂浮物，有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。调节池出水经提升泵提升至好氧池，充分利用池内高效生物载体填料作为细菌载体，在充分供氧的条件下，附着在填料上的生物膜进一步对废水进行好氧生化作用，去除剩余的有机污染物，降解COD浓度。脱落老化的生物膜随好氧池的出水进入沉淀池进行沉淀，出水进入消毒池，在消毒池进水口投加商品次氯酸钠，出水可满足达标排放要求。

沉淀池污泥由泵抽送至污泥浓缩池内进行重力浓缩，再提升至污泥消毒池内进行消毒处理。消毒后的污泥经叠螺污泥脱水机进行脱水处理，经脱水处理后污泥含水率可降至80%左右，再经污泥低温干化机进一步降低污泥含水率后送至危险废物中心进行最终处置。

5 运营成本分析

5.1 运行费用

5.1.1 电费

根据工程的实际数据，本污水处理系统每天耗电量为1471.4kwh/d，按每kwh0.79元计，则每m³污水处理耗电成本：

1471.4×0.79×0.7/3500=0.23元/吨水

5.1.2药剂费

本工程药剂费主要为消毒剂商品次氯酸钠，污水投加量为20mg/L，10%商品次氯酸钠2元/公斤，污水消毒剂费用：

（0.02/0.1）×2=0.4元/吨水

污泥消毒剂投加量2.5g/L，每天产生污泥8.1m3，投加10%商品次氯酸钠202.5L，折合吨水费用：

202.5×2/3500=0.12元/吨水

药剂费合计为0.52元/吨水。

5.1. 3人工费

本污水处理站需要配备工作人员6人，分3班，每班2人，每人每月工资按3500元/计算，折合吨水费用

3500×6/（3500×30）=0.2元/吨水

吨水处理费用=电费+药剂费+人工费=0.23+0.52+0.2=0.95元/吨水。

因此，合计吨水处理费用为0.95元。

5.2 环境效益分析

经过本处理系统可有效地改变排放水质，大量削减污染物，减少对环境的危害，其主要污染指标年削减量为（以平均值计，年运行时间以365天计）

BOD5：（200-100）×3500×365/（1000×1000）=127.75吨/年

COD：（450-250）×3500×365/（1000×1000）=255.5吨/年

6 环境保护

污水处理站是环境保护领域中的一个重要环节。其建设的目的是将污水中污染物质降解及截留在站内。消除污水排放对地表水体及地下水体的污染，改善水体的环境质量。做好污水处理站自身的环保，使之不产生二次污染，尤为重要。

6.1 噪音消除

污水处理站噪音的生产主要是各式水泵设备产生，在设计中对噪音源及其建筑物均严格按照《工业企业噪声控制设计规范》GB／T 50087-2013[3]采取必要的减噪消音措施，把噪音控制在国家规定的标准范围内，对周围不会产生危害。

平面布置中做到统筹规划，合理布局。声源设备及房间集中布置，并尽量远离对噪声敏感的区域。绿化设计中考虑好绿化带布置，充分利用植物的降噪作用，从总体上消减噪声对外界的影响。

6.2 气味隔离

污水处理构筑物中，由于没有敞开工作的水面，因此，气味的散发量较小。为进一步降低污水处理设施臭气对周围的影响，特设置1台除臭装置，将生化池内气体抽吸净化处理后接至附近楼顶排放。

6.3 站内污水及固体废弃物防漏及回收

站内污水将通过污水管道系统收集，回收至调节池，进入污水处理系统处理。格栅产生的固体废弃物，随医疗垃圾一同处理，防止造成二次污染。

7 结论

针对医疗废水的处理，我司经过大量的工程，积累了丰富的工程经验。该医学中心最终采取的污水处理采用好氧+沉淀+消毒的处理工艺，即可达到出水水质要求。在处理污水的同时，也不能放松对医疗污泥的治理，经处理后的污泥，作为危废，需要集中处置。

参考文献：

[1]GB18466-2005，《医疗机构水污染物排放标准》[S].

[2]GB18466-2005，《医疗机构水污染物排放标准》[S].

[3]GB／T 50087-2013，《工业企业噪声控制设计规范》[S].

作者简介：李亚楠，女，1986年出生，本科，工程师，2009年毕业南昌大学环境工程专业，现在西安瑞美德水业科技有限公司工作。

论文作者:李亚楠

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9c2778ed016d4ffd77e829f8.html