# 浅谈架空输电线路工程管理论文_张小刚,孙国龙

（国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 新疆昌吉 831100）

摘要：随着我国在经济建设和社会生活的各个领域中对电力能源的需求不断增加，电力设施的建设规模也随之扩大，而架空线路是重要的输电设备，对于电网的运行安全和效率具有十分重要的意义。但是架空输电线路会受到多种因素的干扰而发生故障，这就要求电力部门加强日常的维护和检修工作，保证线路的安全，为供电运行的稳定提供可靠的保障。

关键词：架空；输电线路；工程管理

引言

随着我国城市化进程发展脚步逐渐加快，在一定程度上增加用户对于电能的需求量，导致使用超特高压线路的比例明显提高[1]。但是因为超特高压输电线路很容易受到环境的影响，在实际的工作过程中出现的线路输送量较大，所以对于安全施工提出的要求较高。通过针对性的措施完善超特高压架空输电线路张力放线的施工技术，为提高施工安全性奠定良好的基础。

1 架空输电线路工程施工的技术特点和应用优势

1.1 技术特点

分析其技术特点如下：（1）按照牵。张场划分施工段，是张力架线施工单元，放线、紧线等工艺均在此施工段内进行；（2）施工段内不受设计耐张段限制，直线塔可以作为起止塔，在耐张塔上直通放线；（3）直线塔上可以紧线。可以锚线，耐张塔上也可以直通紧线；（4）在直通紧线的耐张塔上，可以平衡挂线，也可以半平衡挂线；（5）同相分裂子导线要同步展放或收紧。

1.2 应用优势

实践证实，张力架线施工技术的应用优势如下：第一，放线速度快、放线质量好、机械化程度高，能显著加快施工效率、缩短工期。第二，人力展放导线时，会受到地形限制，从而破坏输电走廊的形态，造成经济损失和民事问题，张力架线时导线不落地，能规避以上问题。第三，导线磨损少，能提高施工现场的人员安全性。我国现行的《110-750KV架空输电线路施工及验收规范》明确提出220KV及以上的线路展放导线时，应采取张力放线技术；110KV线路工程展放导线时，宜选择张力放线技术；良导体架空地线宜选择张力放线技术。

2 架空输电线路张力架线施工技术

（1）导线盘绕的施工中，需要确保盘绕导线的方向和导线外层线方向维持在一致的状态内，并尽可能从左进盘绕，再从右边绕出。（2）通过铁丝盘绕绑扎连接导线的连接器尾部，在没有特殊情况发生时，应该控制绑扎圈数在20~25圈范围内，确保铁丝以及铁丝之间的距离＜170mm，使铁丝连接强度与网套连接器工作的具体要求互相符合。网套连接器的固定施工中，应该利用旋转连接器在走板尾部固定，通过分析尾部受力的实际情况合理的调整尾部张力，对尾线作拉紧处理。（3）张力放线施工时需要对导线尾线盘绕在线轴的圈数进行检查，一般缠绕的圈数需要＞6圈，且固定线轴以及尾端位置。（4）张力放线施工时可以将指挥所设置在张力场，通过分析实际情况以及工程要求对张力作业进行现场指挥，并通过施工单位的实际工作情况，对多方面资料进行汇总后再作出作业指令。（5）张力放线牵引施工原则需要按照先慢后快为主，在刚开始牵引施工时需要将牵引速度放慢，对施工沿线发生异常的情况进行观察。放线期间需要对放线张力进行随时调整，确保牵引板能够达到平衡状态的要求，在全部放空导线以及牵引绳之后，需要将牵引速度缓慢提高。（6）牵引施工需要需要将张力机打开，等到张力机作出刹车操作后再将牵引机启动。施工作业停止的操作原则需要按照先停止机制、后停止张力机的基本原则。在放线施工时需要确保尾绳张力以及尾线张力在能够控制的状态内，通过分析张力机的基本特征对张力进行有效调整，慢慢的调整张力，防止牵引绳以及导线发生大幅度波动的情况。（7）一旦张线张力与相关标准互相符合时，需要将牵引停止，并完成上扬塔号压线滑车的安装工作，有利于下阶段放线工作的全面开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 架空输电线路工程管理

3.1 导引绳和牵引绳展放要求

第一，牵放顺序为边相、中相、边相，实际施工中为了提高作业效率，牵引绳、导线可以同时牵放，但牵引绳首次牵放时选择边相。第二，导引绳进入小牵引机导轮时，或牵引绳进入小张力机张力轮时，均按照从内到外、上进下出的顺序，避免钢丝绳滑动。第三，导引绳的连接，一般使用连接器和旋转连接器，能促使扭绞力完全释放；导引绳和牵引绳的连接，则使用钢丝绳和旋转连接器；牵引绳之间的连接，使用旋转连接器。

3.2 常见问题及处理

第一，施工时对放线、紧线进行统一指挥，提高走板的稳定性，对于导线擦伤问题，首先评估严重程度：对于轻度擦伤，可在导线外表层使用砂纸磨光；对于中度擦伤，使用补修管进行修补；对于重度擦伤，废弃后并重新选材。第二，绝缘子在安装时，如果垂直绝缘子串不受力，可以选择相同规格的金属予以替换。考虑到实际施工中环境条件复杂，绝缘子串的型号多，为了避免混淆，应该严格按照设计图纸施工。第三，针对导线缠绕问题，原因主要包括三点：一是牵放导线长度大引起弧垂相对偏差；二是风力作用下横线路发生偏移；三是导线自身的扭力作用。对此，应该加强观测，发生缠绕后可在导线中间穿尼龙绳，对导线进行分隔；或者利用隔离木板，置于滑车口处。

3.3 施工安全技术措施

施工现场设置警示牌，提醒过往人员注意安全；施工绳和高速公路路面的距离，控制在8m以上。遇到风雨等恶劣天气时，应该暂停施工作业，保障人员安全。对于挂线不平衡现象，首先要规范作业流程，其次加强作业人员的技能培训，掌握平衡挂线的力学原理；最后委派专人对平衡性进行观测和控制。跨越高电压和线路平行时，存在较大的感应电，此时应该设置接地滑车、导电橡胶滑车，并对特殊地段进行专题研究；其中牵张机操作人员要位于干燥的绝缘体上，塔上作业人员首先安装接地，形成完善记录。在对架空线路进行维护时要采取有效的技术措施来提高维护的效率和质量，保证架空线路的运行安全。其主要可以采取的维护措施包括：1、在维护时要根据输电线路的具体运行情况来进行维护方案的制定，要注意提高方案的科学性和合理性。2、在维护工作中要积极应用各种现代化的信息技术，通过多种方式来提高线路维护的效果。3、电力企业要对维护人员加强培训，帮助他们提高专业技术水平以及处理各种故障隐患的能力。4、维护人员要综合运用多种检测技术和方法，使电力设施能够延长其使用年限，从而使线路的维护成本得到有效的降低，同时提高架空输电线路运行的安全性和可靠性。

结束语

总的来说，对张力施工特点进行了解，对张力施工方法和工序进行掌握，控制好各个施工细节是进行高压架空输电线路的张力施工需要注意的重点问题，在合理选择好施工方案以后，就要把控好每一个环节，因为每一个环节都可能对施工安全造成影响。本文对高压架空输电线路的张力施工技术今天探讨，希望可以促进高压架空输电线路的发展。

参考文献：

[1]王建勋.浅谈500kV线路工程紧线及平衡挂线施工技术[J].内蒙古石油化工，2012（24）.

[2]荀之.关于电力工程输电线路施工技术问题探析[J].科技创新与应用，2012（34）.

[3]周安清.浅谈目前电力系统架空输电线路施工阶段安全及文明施工监理的要点[J].广东科技，2011（20）.

[4]江红春.刍议500kV架空输电线路张力架线施工质量控制[J].科技创新与应用，2018（06）：112-113.

[5]廖柒春.高压架空输电线路张力放线施工技术研究[J].山东工业技术，2018（13）：148.

论文作者:张小刚,孙国龙

论文发表刊物:《电力设备》2018年第33期

论文发表时间:2019/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d2e491285ed09b89c15548c.html