# 电力通信网双层结构在调度数据网的应用论文_王海滨,刘三龙,童玉生

国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司 安徽阜阳 236000

摘要：通信传输网作为调度数据网调度自动化信息传输的载体，以满足调度监控、生产系统的需求，覆盖全部自动化终端，为电网调度信息接入提供符合要求和标准的通信通道为目的，专业管理在总体上要符合“可靠性、安全性、独立性”的原则，统一阜阳电力调度数据网通信系统的网架结构，制定运行维护、故障处理及技术管理的基本要求，规范调度数据网通信系统运行管理工作，保障调度自动化系统安全、稳定、可靠运行。

关键词：电力通信网；调度数据网；通信通道；双层结构

阜阳供电公司以“提高市、县通信保障能力，提升地区调度数据网通信通道的可靠性”为核心，进行通信网络精益化管理与创新。在完成市、县公司通信主站、市公司所辖35kV及以上变电站共62个站点“双设备”全覆盖和6家县公司35kV变电站的通信传输设备建设基础上。创造性的构建应用于调度数据网的通信传输网“W型”与“C型”链路双层结构，在单台设备故障或者整个一张传输网瘫痪，只要另一传输网能够正常运行，将不影响地调数据网业务。同时，当调度数据网通信通道单方向故障时，可以根据双层结构快速、准确定位故障，变被动抢修为主动检修，极大地提高了调度数据网通信通道可靠性。经过两年多的实践，取得了显著成效。

1应用的背景和目标

1.1背景

（1）规范调度数据网通信系统运行管理工作，保障调度数据网系统安全、稳定、可靠运行。

（2）规范调度数据网通信系统管理职责、运行管理、技术管理、人员培训等。

（3）规范调度数据网通信系统的运行维护、检测、维修及技术管理的基本要求。

1.2目标

阜阳市地调数据网目前覆盖所有市公司110kV及以上变电站。地调数据网通道全部通过中兴传输设备进行传输。调度数据网通道结构不够完善，部分站点只有一个调度数据网2M通道，当通道故障时调度数据网通道将断开。而且由于采用单传输设备网络，当传输设备故障停运时，故障站点的调度数据网业务也将退出运行。另外，由于阜阳地区调度数据网设备已运行多年，设备老化，接口不稳定，导致调度数据网通道经常断开。这不仅影响了电网生产的稳定运行，而且也加大了包括通信、运检等部门的运维压力。因此，利用现有的两套传输设备网络，优化调度数据网的通道结构，完善部分站点的单通道现状，提升调度数据网的通道可靠性、减少调度数据网故障率是目前需要解决的一个重要问题。

2具体应用措施

2.1搭建“双层立交式”的市县公司信息通信网络

图1阜阳公司中兴传输网络拓扑图

图2阜阳公司华为传输网络拓扑图

图3阜阳公司地调数据网网络拓扑图

为了充分利用两套传输设备网络的优势，提升通信通道支撑能力，合理分配网络承载业务，构建双层立交式的信息通信网络。在华为传输网络建成后，对第一套中兴传输网络进行结构优化，构建由中心站、太和变（阜阳备调）、500kV颍州变和500kV沙河变为节点的核心层、220kV变电站为骨干层、其他110kV变电站为接入层的三层结构传输网络。在市公司范围内构建由中兴SDH2.5G环网和华为SDH10G环网构成的双层立交式网络主干快车道。

在县公司范围内构建骨干层和接入层的两层网络结构。骨干层由县域范围内的110kV及以上变电站、县公司主站构成，采用2.5G速率光传输设备；接入层由县域范围内35kV变电站构成，采用622M速率光传输设备。在阜阳地调中心站和市备调太和变分别部署两套传输网管服务器：中兴网管服务器和华为网管服务器，实现网管服务器的异地热备配置，当地调中心站的主用网管发生故障时，备用网管能完全承担发生故障的主网管进行管理工作，确保不影响传输网络的正常运行。

将调度数据网业务通道分别配置在两套传输设备上，使其满足“双通道、双路由”，提升通信通道运行可靠性。

2.2优化调度数据网通道结构

利用地区现有光缆线路，在双设备传输网络间进行结构优化，改造传输网络路由，选择阜阳地调、阜阳备调、花园变、邢集变、牛庄变5个节点作为地调数据网的数据汇聚点，构建“W形”与“C形”链路结构：其中中兴传输网络采用W形结构，华为传输网络采用C形结构。其中，市公司各站点业务通过双汇聚的方式集中到汇聚点。县调调度数据接入网通过县调主站、第二汇聚点实现所辖35kV变电站调度数据的双汇聚，汇聚业务一条通过直连方式与市公司主调互连，另一条通过汇聚点集中上传。调度数据网两个方向通道分别承载在两个传输网络上。因此，当接入层链路通道故障断开时，调度数据网第二个方向仍然能保证在运业务；当单传输网络设备故障导致骨干层链路断开，调度数据网业务可以通过第二套传输设备网络上的路由迂回，不会影响在运的调度数据网业务，保障了调度数据网的可靠性。

图4阜阳公司地调接入网网络拓扑图

3电力通信网双层结构在调度数据网的应用效果

通信专业根据调度数据网通信系统双层结构判断是否为自动化故障，图3为调度数据网的通信网双层结构图，当调度数据网通信通道单方向故障时，可以根据双层结构快速、准确定位故障，变被动抢修为主动检修。

如只有“C型”通信链路承载调度数据网业务故障告警时，“W型”通信链路正常，此时调度数据网业务未中断。可定性为通信通道故障，在业务未中断前进行主动检修，此时只需通信专业排查故障即可。

如只有“W型”通信链路承载调度数据网业务故障告警时，“C型”通信链路正常，此时调度数据网业务未中断。可定性为通信通道故障，在业务未中断前进行主动检修，此时只需通信专业排查故障即可。

如“C型”或者“W型”两个通信链路承载调度数据网业务故障告警时，业务中断，只要“C型”或者“W型”通信链路未同时瘫痪，可定性为调度数据网路由器故障，非通信通道故障，此时只需调度自动化专业排查故障即可。

4结论

国网阜阳供电公司积极配合自动化专业进行调度数据网改造，通过电力通信网双层结构在调度数据网的应用建设，建立了市、县公司调度数据网通信双层通道。调度数据网通信通道可靠性大大增强，当通信传输网单台设备故障或者整个一张通信传输网全部瘫痪，只要另外一张通信传输网能够正常运行，将不影响地调数据网业务的正常通信。同时，当调度数据网通信通道单方向故障时，可以根据双层结构快速、准确定位故障，变被动抢修为主动检修，避免运维人员人工现场进行故障处理的次数，节省了人力物力，经过实践，成效显著。

参考文献

[1]刘林涛.电力调度数据网建设研究[J].中国科技博览.2017(04)

[2]胡丽艳.浅谈电力调度数据网第二平面建设[J].工程科技.2012(12)

[3]颜景明.电力通信网络故障问题分析及对策[J].科学中国人.2015(03)

论文作者:王海滨,刘三龙,童玉生

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d52466e4720f15f4ae28cb6.html