# 配电变压器运行维护与故障处理分析论文_王海峰

摘 要:配电变压器是电力系统中的重要设备,其运行情况对供电质量有着一定的影响,为了向人们输送高质量的电能,电力部门需要做好其运行检查维护和故障处理工作。在电力变压器运行过程中，一定要做好对该设备的故障防治，切实避免故障发生。

关键词:配电变压器；运行维护；故障处理

前言：

随着国民经济的发展和人们的生活对于电力资源提出了很大的需求，对于电力供应的稳定性和可靠性具有更高的需求。配电变压器作为电力系统中的重要设备，做好其运行维护和故障分析工作，确保配电变压器的平稳运行，能够确保电网运用的稳定性后可靠性。

1、配电变压器概述

目前现代化工业生产主要采用的能源是电力，但是发电厂的电力要传输到工厂通常需要很长的距离。在电力的传输过程中，当传输的功率保持恒定时，电压越高，则电流越小，这是因为电压正比于电流、而线损正比于电流的平方，所以在传输过程中使用较高的电压就可以使得线路损耗和线路压降较低。所以会选择使用一种专门的设备装置，将电力的电压抬高之后再进行传输，这种专门的设备就是变压器。同时，在电力传输的另一端，受电端也要使用降压变压器将电压降低到合适配电系统的电压，所以在整个电压传输的过程中不仅要在发电端抬高电压提升传输效率，还要在受电端降压以求电压适合运行。这就要求在电力传输过程中配备足够数量的变压器，还要保证变压器的质量良好，运行平稳安全。在变压器的实际工作过程中，会有很多因素影响导致其会出现故障，一旦变压器出现故障不能正常工作，会中断对一些用户的正常供电。而如果延误了对变压器的抢修，不能及时解决故障，对社会稳定和经济发展造成巨大损失。

2、配电变压器运行的检修措施

2.1噪声检查

配电变压器在运行状态下通常会发出均匀而轻微的嗡嗡声，当音质发生变化时配电变压器通常具有相应的故障。所以在配电变压器日常维护工作中噪声检查是其检修措施中不必可少的一项，其主要检查方式绝缘拉杆检查即在检查过程中将绝缘拉杆的一端固定在配电变压器上，另一端则用来听配电变压器发出的声音，然后根据其音质来判断配电变压器的运行状况。在配电变压器运行过程中，如果其发出了噼啪的声音则表明其具有击穿铁芯的故障，如果发出的噪声比较沉重且音量较大则表明配电变压器自身所带的负荷电流过大，如果发生的噪声声调较高并伴有尖锐的声响则表明配电变压器电源电压较高且铁芯状态过于饱和。

2.2油质检查

在检查配电变压器运行状况的过程中对油色油位和油温的检查也是一项重要内容。配电变压正常运行时其油色大多为浅黄色，当设备发生老化由于氧化作用其油色会逐渐加深则要检查电气连接点有无锈蚀过热和烧损的现象，配电变压器的运行一般会有一部分热量散发出来，正常情况下其上层油温通常在G以下，当其流经线圈的电流较大时其散热量会增加从而引起油温的增加，当实际油温超过正常温度范围时则表明配电变压器内部散热量增加需要对其进行停机修理，配电变压器在正常运行状态下其油位一般处于之间。如果当油位异常很可能是由于配电变压器漏油而引起的，要检查配电变压器各部分密封垫有无老化开裂等现象。

3、配电变压器运行维护措施

3.1规划设计维护方案，按时开展对配电变压器的维护

在针对配电变压器进行维护的时候，必须要组织设计科学合理的维护方案，按时实施对配电变压器的检验与维护作业。因为随着变压器的运行，在到了一定时间长度之后，便会发生元器件收到损害或老化的问题，按时对其开展检验，可以在第一时间找到配电变压器元器件发生损害或者老化的问题，并尽快加以更替，这样就能够防止配电变压器故障问题的出现。另外，作为有关的工作者在进行方案的设计作业中，应该按照配电变压器具体的运行状况和工作者的实际时间来对方案加以规划，同时严谨遵守方案中所要求的时间开展配电变压器的检验工作，保障配电变压器可以维持在高水平的运行状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2针对配电变压器设备的损耗实施技术应对

对于配电变压器设备来说，在平时作业的时候，难免都会发生损耗的问题，这将会直接影响着供电系统的稳定运行，导致供电质量降低。所以，在针对配电变压器开展维护作业的时候，要结合配电变压器设备的实际损耗开展技术处理作业，对那些损耗厉害的要在第一时间进行替换，避免造成对供电系统的影响。不仅如此，因为配电变压器属于高损耗产品的范畴，在对配电变压器进行筛选的过程中，要严格把握质量，要选那些抗损性能强的，如此一来才可以降低配电变压器的替换频率，尽可能地保障配电变压器的正常工作。

3.3加大对于不同元器件的维护力度

首先，针对配电变压器焊接为止的渗漏问题加以检查与维护。按照有关的调查数据，在配电变压器运行的过程中，故障问题的出现越有五分之一的原因是焊缝处渗漏所造成的。这一情况下，可以把配电变压器渗油的那一部分加以清洁处理，接着使其箱体本色暴露出来，维护工作者选择使用酒精来进行擦拭，最终再涂上密封胶就可以了。

4、配电变压器常见故障问题处理措施

4.1配电变压器自动跳闸处理

为了保证配电变压器的安全运行，必须对其自动跳闸现象进行认真分析，及时、准确的将其情况做好登记并如实向值班调度员汇报，在检查配电变压器跳闸故障后，还要关注变压器有无外部短路、火光、喷油等现象。在确认外部无明显安全危险的情况下，方可由检修人员进行变压器检查。经过检查，如果跳闸是由于保护装置二次回路误动或外部故障引发的，则可不用进行变压器检查试验。如果未发现或不确定外部故障，则必须对变压器进行细致检查和试验。最主要的是进行绕组电阻测试和绝缘试验，各项试验合格方可准备投运。投运前将瓦斯保护投入跳闸位置，再将变压器投运，在整个操作过程中需要谨慎进行。如果在绕组电阻试验以及绝缘试验中发现故障，应及时作出科学判断，必要时可以申请进行吊芯后，进行内部检查。

4.2配电变压器气体保护动作后的处理

在配电变压器运行过程中，发生的局部发热现象，其主要特征是，油气分解异常，当油在高温情况下会发生气体分解，同时聚集在配电变压器顶部或者瓦斯继电器内部。一旦发现轻瓦斯保护动作并发出告警信号，运行人员可以先将音响信号停止。此时可以对瓦斯继电器内部气体进行科学检查，判断气体多少，查明原因。如果为外部故障引起，可在恢复信号后继续运行，若不确定可以先将轻瓦信号至于跳闸跳闸回路，并加强变压器巡视。如果配电变压器发生故障，导致重瓦斯保护跳闸，必须判定变压器有无内部故障可能。在此过程中需要对瓦斯继电器气体性质，气体聚集数量以及影响程度进行判断，进行油气试验，试验合格并确认无检查无误后方可慎重投运。

4.3配电变压器着火事故处理

一旦配电变压器着火，必须及时将电源切断，同时停止使用冷却器，快速启动灭火装置。在配电变压器着火事故处理过程中，工作人员发现是由于变压器内部故障引起的，切记不能放油，否则引发重大的爆炸事故。为了实现对变压器着火事故的有效处理，工作人员及时使用氮气搅拌系统来进行灭火，这样做不仅操作起来简单而且不会污染环境，更重要的是灭火效果极好，造价低[2]。因此需要及时构建合理有效的配电变压器维护管理机制，促使员工强化配电变压器日常维护意识，提升专业水平，从而避免配电变压器着火事故的发生。

5、结语

电力系统的规模和容量不断增大，对于变压器可靠供电和安全运行要求较高，变压器电力系统配电和输电的重要设备，一旦变压器发生运行故障，会对电力系统运行状态产生严重影响。作为电力工作者，必须针对配电变压器规划设计出有效合理的维护方案，同时结合实际计划按时针对配电变压器开展维护作业，从而保障配电变压器能够更加稳定正常地工作。

参考文献:

[1]董洲.分析配电变压器的运行检查维护与故障处理[J].科技经济导刊,2017(26)

[2][3]邓艳华.10kV配电线路的运行维护及检修工作探讨[J].科技与创新，2015（7）

论文作者:王海峰

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9d9eb3fa775a2959e674191d.html