# 综合排线技术研究论文_何菊,覃杨

（1.贵州省铜仁兴铜电力有限责任公司 贵州铜仁 554300；

2.贵州电网有限责任公司铜仁供电局 贵州铜仁 554300）

摘要：随着城市建设的步伐加快,电缆线路在城市建设中得到了广泛的运用,安全、美观、耐用是电力电缆供电的显著优点,随着时间的延长其使用量正逐渐增加。特别是近几年的房地产的开发，使供电负荷猛增，这就需要不断增加城市人口稠密地区的变电站数量和电力线路的铺设，因此电缆的应用日益广泛。但由于电缆的施工难度大，敷设过程复杂，如果不能掌握施工技术，正确地进行电缆安装和注重施工质量，就容易发生安全问题。

关键词：电缆敷设；存在问题；技术要点

一、电缆敷设排线技术流程

1、交底放线。项目经理要对工人进行技术交底，再由工人师傅根据设计要求放线，开槽宽度50mm。放线要精确到位，无缺漏。拆除原有电线及开关插座将原有线管、电线、开关插座全部换为品牌产品。原有电线的质量不能保证，导电性差，甚至可能有发生漏电、火灾的危险。新旧电线不能混用，因其电阻不同，易出现线路故障。

2、开槽钻孔。根据施工现场实际的放线位置进行开槽，开槽时应注意开槽深度。因为上面必须灌入水泥沙浆，所以深度必须高于管径。顶面不能开槽，如顶面无吊顶，又需要走线，应在顶面浅浅地凿开线槽，电线用薄线管包好，再在槽内固定。过墙和过梁的地方需要钻孔，钻孔时的孔径、孔距一般为100mm;电线和水管不能走一个孔。虽然3.15标准是横平竖直，三个弯头一个过路盒，但是这样施工会增加好多空面板，影响美观而且增加了费用。根据多年经验及实践，按斜排直线的方式进行排管，这样排既没有弯头又没有过路盒，施工方便且便于维修。

3、布管。根据在施工现场开设的沟槽进行布排管，在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上。强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地面。墙面管道的布置应平顺竖直，尽量不要有弯折的地方。如有弯折，转弯处不应有明显的折痕。强弱电的间距必须大于等于150mm，以防止电缆信号不清晰。煤气管和电管的距离不能小于150mm。成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm。暗盒之间的间距为10mm，插座离地面的高度一般至少300mm，开关的位置一般离地1300mm。

二、电力电缆敷设方式的确定

电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点，一般要考虑城市发展规划，现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较，电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中，城市规划建设时，已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好，大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象，但初期投资巨大，建筑材料耗资金，在国内，由于各种因素的限制，这种敷设方式是极少的。相比而言，直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式，直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式，它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修，一旦遇到电缆故障，即使使用测试仪测出故障点，也要重新挖开电缆沟，极不方便。因此电缆敷设方式的选择，要结合实际情况，根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素，用发展的眼光，按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。

三、提高电缆敷设排线技术的要点

线路施工过程中由于杆塔较多，光电缆敷设时，为避免线缆被磨损或挤断，每个杆塔都要配至少一人辅助放缆，需多人配合敷设，人工成本很高；另外变电站线缆敷设时也存在转角较多，需要人工较多的状况。

1、针对问题情况，提出项目研究内容、技术路线与实施方案：

1.1研究内容

1.1.1目前线路光电缆敷设的问题所在；

1.1.2研究一敷设辅助工具代替人工；

2、技术路线。结合光电缆特性以及线路、变电站实际应用情况，开发出适合线路及变电站使用的便携式光电缆敷设专用装置

2.1实施方案

2.1.1根据结合光电缆特性以及变电站实际应用情况，综合考虑使用环境、安装空间、光电缆用量、使用便捷性、经济性等因素，开发出尺寸合适、操作简单、方便快捷、经济实用的装置。

2.1.2依托公司新建输电线路项目进行试用，并记录试用过程中出现或可能出现的问题。

2.1.3根据试用结果，提出改进和优化措施，进一步完善该装置，实现实用性强、适用性广、经济性优等性能特点，并推广该装置。

3、减少的人员投入,减少支出

依架空光缆为例，依据以往工作经验,绘制下表;

由上表可以看出,在光电缆敷设过程中,耗了大量的人力和资金;如果采用便携式光电缆敷设专用装置,只需要每个拐角处安装两套,最少只需要1人就可完成所有工作,大大降低了对人力资源的需求,人工开支也大大降低。

3.1降低施工难度,提高工作效率。由于将滑动摩擦转换为了滚动摩擦，摩擦阻力将会大大减小，敷设更省力，效率会有明显提升，对普工的需求量降低较多。

3.2提高保护效果，降低风险。传统敷设方法，摩擦力较大，线缆容易受损，风险大，受损后修补费用高、工期长。使用该装置摩擦阻力较小，线缆护套不易受损，降低风险

四、提高电力电缆排线技术质量措施

1、施工前控制。任何工作开始着手之前都应该做好相应的准备工作，电缆敷设工作也不例外。在施工之前应该对施工中使用的电缆的规格、型号进行相应的检查，要注意电缆的外观是否存在破损的情况。对施工设计图进行仔细的阅读，从而确保施工能够严格的按照设计进行。根据敷设的要求，将需要敷设的电缆的型号以及种类进行相应的分类，按照敷设的顺序对其进行编号，从而方便施工。

2、施工中控制。电缆敷设前，必须对到达现场的电缆进行绝缘试验，试验合格后，方可进行敷设。电缆敷设必须由专业工程师指挥，并详细规定铺设电缆的根数、始末端、工艺要求及安全注意事项等。铺设过程中根据实际情况先铺设比较集中的，再铺设分散的，最后铺设短的。按设计路径每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，尽量减少电缆接头，带电区域敷设电缆应有可靠的安全措施。电缆三叉口应填满、填实，冷缩头用填充胶填实，热缩头用电缆油膏填满。铺设电缆时，电缆应从电缆盘的上方引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不应有铠装压扁、电缆绞拧、护套折裂等未消除的机械损伤。电缆盘的固定必须稳固，避免出现安全事故。

3、竣工验收控制。竣工验收前应提交电缆线路路径的协议文件，设计资料和图纸、电缆清册、变更设计的证明文件及竣工图，制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等技术文件，工程的技术记录，电缆的型号、规格及实际敷设总长度和分段长度，电缆终端头和中间接头的型式及安装日期，电缆终端头和中间接头中填充绝缘材料的名称和型号，电缆交接试验记录、终端头和中间接头试验记录、相色记录等资料和技术文件。竣工验收时电缆规格应符合规定;电缆排列整齐，无机械损伤;标志牌齐全、正确、清晰。

结束语

综上所述，电力电缆工程施工质量的好坏直接关系到电力电缆能否正常、安全、可靠的运行。加强现场施工的管理工作，确保安装质量，并做好交接、预防试验工作，是电力电缆线路安全运行的保障。

参考文献

[1]黄强.电力电缆故障检测及运行维护[J].科技资讯，2016(15):221- 223.

[2]孙凯.电力电缆敷设相关问题的探讨[J].中国科技博览，2016(17):108.

[3]杨文斌.通过对太原220kV线路电缆安装工程的认识和总结[J].科学之友，2017(10):227-229.

论文作者:何菊,覃杨

论文发表刊物:《电力设备》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e4bc44626554296a29b3df5.html