# 水利工程管理单位配电系统检测与安全管理论文_李明

江苏省盐城市大丰区大丰闸管理所 224000

摘要：随着信息化时代的到来，人们对于电力资源的需求越来越高，不仅是居民用电正在增加，各种工程的实施也离不开电力的支援。水利工程作为国家重点公共项目之一，拥有投资较大、交叉学科多、施工周期长、应用技术复杂、施工工艺繁琐、现场监管难、施工条件差等特征，它对电力资源的应用更是巨大，然而，大量电力资源的应用常常会伴有安全事故的发生，例如用电负荷过大、供电环境差、用电设施不稳定、现场监管不到位等问题都会引发安全隐患，故而，对于水利工程施工而言，采取一定措施来加强施工现场的用电安全管理，提高相关人员安全用电的观念，完善用电安全防护技术，从而保证水利工程的顺利实施是目前的首要难题。为了达到“安全首位、防护为主”的水利工程施工原则，加强安全用电的对策是本文的主要文旨。

关键词：水利工程；配电系统；安全管理

在水利工程施工方案规划阶段，对于供配电系统的设计尤为重要。在目前的一些水利枢纽工程中，对于供配电系统的设计有时完全凭借经验及数据计算，没有科学、系统性地总结工作经验形成一套理论，同时也没有结合工地周围环境的相关特点，这样极易造成设计上的失误水利枢纽工程供配电系统如若设计不好，则会使工程内各种电气设备无法正常运转、不能保证整个工程安全平稳运行，并实现不了水利功能作用，同时很容易发生施工人员触电伤亡、施工设施故障和电气火灾事故等。

1、水利枢纽工程用电负荷确定

1.1大型水利枢纽工程用电设备负荷等级

大型水利枢纽工程的用电负荷等级应均为一级负荷。如大Ｉ型或大ＩＩ型水利枢纽工程。这些工程一旦出现用电事故，将会波及较大范围内个人及企业的人身及财产安全，甚至产生极为恶劣的影响。这些水利工程中有的用电负荷等级更应在一级负荷要求以上，提高对其的用电要求可以有效的避免发生电力事故。

1.2 中型水利枢纽工程用电设备等级

中型水利枢纽作用仍十分关键，一旦出现事故，会对较大范围内的个人及企业的人身及财产安全产生较严重的影响。所以，应将中型水利枢纽工程用电负荷确定为二级负荷。其中，对于大坝防洪能力要求高，下游有较多居民和较重要厂矿区的中型水利枢纽，应将用电设备等级定为一级负荷。而对于中型水利枢纽的泄洪设施，由于其肩负着防洪、通信、照明、监控、水情监测等设备的供电，所以也应将其确定为二级负荷，而对于其他设备，可确定为三级负荷。

1.3小型水利枢纽工程用电设备等级

小型水利枢纽在水利系统中也起着一定的作用，一旦出现事故，也会对一定范围内的个人及企业产生一定的影响。所以，对于小Ｉ水利枢纽，如果其下游有较大城市、村镇、厂矿，及其他对生产生活作用较为重要的设施，则应将泄洪设施、应急照明等设备的用电负荷确定为二级负荷，其他可确定为三级负荷。对于小ＩＩ水利枢纽，可全部确定为三级负荷。

2、不同负荷等级供电电源

2.1 按照规定，一级负荷供电电源的电源点是可以在电网中两个电源联系不明显或者电气距离较远的点上进行连接的。然而，实际情况下，这是不易找到的。

2.1.1电源电气联系不明显。

想要确定电源电气的联系是否明显，可以让两个变电站的母线分别接入10kv的电源，在正常情况下，两个变电站的上级变电站是没有可以互相连通的线路的，只要满足此情况，我们就可以认为这两个电源之间电气联系较弱。

2.1.2电气距离较远的点。

在上一种情况中，如果两个变电站的上级变电站互相有线路连通，当其连接距离 >100km 时，且两个35kv变电站与上级间连接距离分别 >30km，则经过计算可以看出，两个电源电气距离 >100+30+30=160km时，可看作这两点电气距离较远。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2二级负荷供电电源

二级负荷供电电源主要分为以下两种：

2.2.1两回线路供电。

两回线路供电与传统的双重电源供电不同，其两个电源不需互相独立。在实际的一些中小型水利工程中，常用供电方式的电源由一条电屏低压馈线和一条柴油发电机直馈线组成，其优点是可靠性较有保证，且经济成本在可控范围。在一些中小水利工程中，还通常建立坝后电站，其作用是可以通过电站自发电满足工程自身所需电能。同时，在电站发电停止时，也可以通过与之连接的电网反过来送电来满足工程所需。

2.2.2一回6kv或以上的架空线路供电。

此种方法主要应用于系统负荷不大或当地供电条件较为不便的系统，此种方法就是直接从附近的变电站或开闭所引入6kv及以上母线来作为电源。需要注意的是，此种方法必须采用架空线路连接，不得采取电缆等方式。

3.加强水利工程施工现场临时用电安全管理的对策

3. 1 安全用电制度管理和人员控制

对于水利项目施工现场的临时用电安全管理，要制定和完善有效的用电管理规范和操作章程，确认用电管理人员的权利职责，同时吸纳专业的电工操作人员。除此之外，还要确保施工现场安全用电技术、防护等方面的资金投入，定期对相关人员进行安全用电理论培训，加强其安全用电意识。尤其是对于施工现场用电设施数量超过 5 台或总功率超过 50kW的情况而言，要根据工程特征制定适用的临时用电计划，即用电组织设计，为有关人员提供一定的技术指导。同时，还要定期或突击检查施工现场的用电情况，比如线路铺设、设施使用状态、照明系统等，及时排除和修复施工现场临时用电存在的安全威胁。

3. 2 安全用电技术支持和防护管理

许多项目工程施工现场采用接地的 220/380V 低压供电装置，如果其利用 TN－S 接零保护装置，保护零线要从工作地线、配电箱电源旁零线或总漏电保护装置旁零线引出。对于施工现场和外部用电共用一个电力系统的情况，要保证用电设施的接零、接地保护和原系统相同，不可部分设施进行接零保护、部分设施进行接地保护。总之，保护零线应从总漏电保护装置旁零线或配电箱电源旁零线引出，建立局部 TN－S 接零保护系统。需要注意的是，总漏电装置的工作零线不可和保护零线相连;重复接地需和保护零线相连、不可和工作零线相连;保护零线上不可安装熔断器或开关，即不允许工作电流流动，尽量避免断线问题等。基于预防因用电设施外壳导电引发的安全事故目标，对于 TN－S 电力系统中的用电设施，其外露绝缘可导电部分要进行接零保护。比如变压器的金属外壳、照明设备和手把式电动设备的金属外层、金属柜和配电箱的金属架构、配电系统的金属箱体、带电设施周围的金属门或金属栏杆、电路的金属保护层、起重机的底盘和轨道等等。

对于漏电保护装置，要安装在总配电器、开关箱负荷一边，不可进行用电设施的开启操作。开关箱的漏电保护装置的设定行为电流应小于 30 毫安，设定漏电行为时间要小于0. 1 秒。针对潮湿或碱性施工现场采用的漏电保护器要具备防碱性，设定漏电行为电流要小于 15 毫安，设定行为时间要超过 0. 1 秒。总配电器的漏电保护装置的漏电行为电流要小于 30 毫安，设定漏电行为时间大于 0. 1 秒还要满足两者相乘之积小于每秒 30 毫安的要求。除此之外，水利项目施工现场临时用电安全管理还要关注以下几方面:第一，施工队采用的供电系统要和外部电网相隔离，不可随意连接外部电网;第二，插座和插头要根据规范连接线路，前者在接地保护的前提下和保护零线相连接，不可将两者中的保护地线和中性线相连;第三，手把式或照明设备要采取稳定电压或双重绝缘构造，对于螺口型灯头，其螺纹要和电源中性线相连接。

结语：

综上所述，水利项目施工现场的大量用电存在很多隐患，为了保障施工中的人员安全，水利工程的用电安全管理要设计规划，时刻注意用电方面的知识，对于用电不规范、防护不到位等问题必须严格对待。保证施工现场始终坚持“安全首位、防护为主”的主要原则，在制度管理、人员控制、技术支持、防护管理等方面提高管理力度，真正做到保障水利工程施工场地的安全无害，从而使工程可以进行顺利。

参考文献：

[1]水利工程施工现场安全管理[J].史云海.科技创新导报.2017(35)

[2]水利工程施工现场临时用电安全问题及防护措施[J].郑余图.科技风.2017(25)

[3]接地装置在水利工程施工现场临时用电方案中的地位[J].陈屹亮,郭智勇.中国西部科技.2011(01)

论文作者:李明

论文发表刊物:《防护工程》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e953030694e4fe297fe8b9e.html