# 智能变电站继电保护装置的运行要点及分析论文_柴庆发,刘凯

（国网山东省电力公司海阳市供电公司 山东烟台 265100）

摘要：随着智能变电站的不断发展以及相关技术的不断成熟，智能站建设已经在全国范围内开展，但是，较常规变电站相比，智能站具有跟多的问题，尤其是运行不稳定。因此，本文主要就智能变电站继电保护装置的运行要点作了具体的分析，以供广大同仁参考借鉴。

关键词：智能变电站；继电保护；运行要点

引 言：智能电网的发展推动我国继电保护技术发展进入了一个新的阶段，智能变电站是对电网发展理念的全面革新，给继电保护的原理、运行、维护等多个领域带来了新的思路。在智能变电站中，继电保护设备对安全性、可靠性、速动性的要求最高，因此，有必要深入研究智能变电站继电保护的运行和维护技术，推动我国电网建设深入发展。

1智能变电站继电保护设备与传统综自变电站的对比

传统的综自变电站的某台继电保护设备推出，一般情况下仅需要通过对保护屏上相对应的出口硬压板进行操作，就可以将该设备和在站内的其他继电保护设备断开相应的逻辑联系。因每个出口硬压板都有着相同的重要性，所以在操作中不需要严格的控制执行顺序。因此其在操作上有着固定的空间，并且还有着无序的操作顺序。然而智能变电站因其检修机制作用，在一台继电保护设备在退出时的时间及空间上都将产生变化。例如在线路合并单元退出时，因其合并单元都是模拟量的采集设备，所以其同母差保护装置及诸多公用设备之间都存在着逻辑联系。当运维人员退出合并单元之前，就要考虑到母差保护装置以及与其相关的部分继电保护设备的操作。由于智能变电站保护屏上除检修压板外已不另设硬压板，由此母差保护装置以及部分公用设备的操作，也随着安装地点的不同也存在着空间上的变化。不仅仅局限于一处。如果线路因其检修导致退出运行，因其在投入该线路合并单元的检修压板之前，一定要在母差保护装置之中将设备原件退出，不然将造成母差保护装置的误动，因此操作设备不同也可看出时间上的变化，就是有序的而不再是无序的。所以智能变电站运维方式相比传统综自变电站有着明显的不同。

2 运行操作原则以及注意事项

智能变电站在运行操作时，不仅仅要考虑到常规站操作中的各种操作要点外，还要需要注意以下问题：

2.1检修压板的操作原则以及注意事项

智能变电站的检修压板不同于常规站的检修压板，智能站的检修压板投入时，相应的保护功能会发生变化，而常规站的检修压板投入时，只是屏蔽信号的上传。因此检修机制是智能站中一项非常重要的技术，所谓的检修机制是指，当智能装置投入检修压板后，动作报文中的检修标志位变成1，当另一个保护装置接收到该报文后，首先与自己的检修位进行对比，只有检修位一致时，才能判断为有效。如果不一致，则判为无效处理，在智能变电站中检修机制一般考虑保护保护装置、合并单元、智能终端之间的配合关系，如果保护装置和合并单元的检修不一致，那么保护可以采样但不进行逻辑计算，如果保护装置和智能终端的检修不一致，断路器无法跳闸，具体的跳闸逻辑如下图表1。在图1中假设合并单元为X，保护装置为Y，智能终端为Z

图1 检修机制逻辑图

（1）误投入合并单元的检修压板时，将会导致保护功能失效，虽然可以看到采样，但是该采样不参与逻辑计算，从而闭锁保护功能，造成保护拒动，从而扩大事故范围。

（2）误投入保护装置的检修压板时，由于保护装置与合并单元的检修品质不一致，保护装置将采样值作为无效处理，从而导致保护功能闭锁，同样造成事故，即便保护发生动作，也无法跳掉断路器。

（3）误投入智能终端的检修压板时，由于智能终端和保护装置跳闸GOOSE报文的检修位不一致，所以智能终端视为无效处理，从而导致断路器无法跳闸。

2.2合并单元检修压板的操作原则以及注意事项

（1）在投入合并单元的检修压板之前，应该首先检查一次设备是否处于检修状态或者冷备用状态，同时检查是否与该合并单元有关继电保护装置的SV软压板已经退出，尤其是仍需要继续运行的继电保护装置。

（2）如果一次设备继续运行，在投入合并单元的检修压板时，应该首先确保所有的保护装置处于“退出”状态。

2.3智能终端检修压板的操作原则以及注意事项

（1）在一次设备不停电的情况下进行智能终端检修压板的操作可能导致断路器无法跳闸，因此在投入智能终端的检修压板之前应该确认智能终端的跳合闸硬压板已经退出。

（2）在投入智能终端的检修压板时，应该确认本智能终端对应的断路器是否处于分位，并且确认与本智能终端有关的所有保护装置的GOOSE接受软压板已经退出，尤其是运行装置的GOOSE接受软压板。

3 装置告警信息以及处理原则

3.1保护装置告警信息以及处理

保护装置具有较强的自检功能，能够实时监视自身程序的运行情况和与其他智能设备的通信情况，当保护装置发生异常时，能够及时发出报警信息，一些异常可能导致继电保护装置的不正确动作或者造成部分保护功能被闭锁，通常情况下保护装置可能发生以下几种问题。

（1）SV异常报警

保护装置在报出SV异常时，可能导致失去部分保护功能或者全部保护功能，此时我们应该现场退出相应的保护功能，当退出保护后检查合并单元的运行状态，保护至合并单元之间的光纤链路，合并单元和保护装置的光电转换口。

（2）GOOSE异常报警

保护装置在报出GOOSE异常时，往往会导致断路器的位置无法上传给保护，从而引起保护的不正确动作，在发生GOOSE异常时，可能原因有两种，第一种是保护与智能终端之间的GOOSE链路中断，第二种是保护与其他保护之间的GOOSE链路发生中断。在处理GOOSE锻炼时，首先检查智能终端的运行状态，再检查其他相关保护的运行状态，最后检查光纤是否断开或者光纤接口是否损坏。

（3）软、硬件异常告警

当保护装置发生软件、硬件异常时能够及时的自检出来，则根据保护的自检报文做出相应的处理，如该异常报警必须闭锁相应保护，还需要现场退出相关保护。

3.2合并单元告警信息以及处理

当合并单元发出异常告警的信息后，首先应该检查合并单元的指示灯，根据点亮的灯来判断告警的原因，如双母线接线形式下合并单元采集不到刀闸位置时会发出报警。如果无法通过点亮的灯来判断，则需要根据具体情况判断。

（1）同步异常告警

当合并单元的GPS发生异常时，合并单元面板的同步灯会点亮，此时我们可以重点检查对时装置，检查的方法是看GPS光纤是否有红光，如果有说明合并单元GPS接口异常，如果没有红光说明对时装置出现问题。

（2）采样异常告警

当采样异常时，无法通过肉眼判断出问题所在，此时需要利用网络报文分析仪，通过报文分析来判断合并单元发送的采样值是否正确，需要综合保护装置来判断问题，当有电压级联时，还需要检查电压级联，检查的对象是母线合并单元。

（3）GOOSE告警

当合并单元发生GOOSE告警时，应该检查GOOSE的链路状态，由于单元的GOOSE只与交换机进行联系，所以首先检查交换机以及到交换机之间的光纤链路，如果还无法确定问题，需要检查信号发送端装置的运行状态。

3.3智能终端告警信息以及处理

当智能终端出现异常告警情况时，运行人员应该立即检查智能终端的指示灯，判断智能终端能够完成正常的跳合闸功能，第一时间应检查GOOSE链路情况，并根据检查结果确定解决方案。

（1）GOOSE断链，出现GOOSE断链的可能有母差的直跳、线路保护的直跳或其他有关保护跳该断路器的光纤链路发生断链。

（2）出现控制回路断线。控制回路断线告警信号由智能终端通过GOOSE发直接到测控，然后由测控负责上送到后台监控，该信号只反映断路器的控制回路是否正常，如果出现这个问题，应检查断路器的二次控制回路，并通知专业人士立即处理。

4 结束语

总之，智能变电站在我国发展迅速，在智能变电站正常运行时，应加强继电保护装置的维护，及时发现设备故障并进行检修与维护，保证智能变电站的安全、稳定运行。

参考文献

[1]马其燕.智能配电网及其关键技术[M].北京：中国电力出版社，2010.

[2]周得柱.浅谈智能变电站技术及其对继电保护的影响[J].消费电子，2013（03）.

[3]陈朝晖.基于IEC 61850标准的广域一体化保护方案[J].电力系统自动化，2010（06）.

论文作者:柴庆发,刘凯

论文发表刊物:《电力设备》2016年第4期

论文发表时间:2016/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9edb7c59c46a6f78d4a3a60f.html