# 电力电缆故障诊断与监测论文_郑金水

（广东电网潮州潮安供电局 广东省潮州市 521000）

摘要：随着电力能源需求的增加和城市建设的整体规划，电力电缆线路得到了越来越广泛的使用。不同于架空线路，电力电缆发生故障时，需要快速判断和定位故障，以减少停电时间，提高供电可靠性。

关键词：电力电缆；故障诊断；监测

1电力电缆的用途及其优点

电力电缆主要是用于传输和分配发电厂发出的电能，并兼作为各种电气设备的连接之用。在城区配电线路中，采用电力电缆输送电能比架空线路具有一定的优越性，它占地面积小，供电可靠，不受外界影响，对人身比较安全，运行简单，维护工作量小，而且电缆电容比架空线大，有利于提高电网的功率因数。尤其是城镇居民密集的地方或在一些特殊场所，出于安全方面的考虑以及受地面位置的限制，不允许架设杆塔和导线时，就需要用电力电缆来解决。

2电力电缆故障产生的原因

电力电缆产生的原因是多重因素和时间的累积结果。为延长电缆的寿命，更快检测到故障产生的原因是必不可少的，因此要研究电缆产生故障的常见原因。经过长期对电力电缆故障诊断分析和总结，造成电力电缆故障产生的原因主要有以下几种：

2.1机械损伤

机械损伤主要分为三种类型：一是直接受外力作用造成的破坏，如城市建设时频繁挖土、搬运、超重等都有可能造成电力电缆误伤事故的现象；二是铺设造成的损坏，即在过大拉力作用下发生的绝缘材料损伤和保护层的毁坏；三是自然外力破坏，如土壤下沉、滑坡等造成电缆接头或者本体的断裂，或者因冬天温度过低造成电缆或其附件冻裂等。

2.2绝缘受潮

绝缘受潮是电力电缆故障的第二大因素。制造电缆时若安装盒或终端盒结构不合格或者护套受损均可能导致绝缘受潮，从而降低绝缘性能，导致故障。

2.3过电压

电缆的绝缘层设备都有一定的电压承受上限。如果在大气过电压及内部过电压情况下运行，就会超出其限度而导致绝缘层被击穿。许多室外环境中的终端头故障都是由过电压导致的，过电压现象会使电缆自身的某些缺陷放大，从而发生事故。

2.4过热

产生过热的原因是多方面的，内部原因主要是电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热，从而使绝缘碳化；外部原因主要是长期过负荷运行造成温度升高，尤其是在酷暑，电缆沟和隧道通风不畅或者处在干燥管中的电缆，极易因本身温度过高从而减速损坏绝缘性能。

2.5护层的腐蚀

在电解及化学作用下，电缆外的铅包极容易受到腐蚀。护层的腐蚀情况可因其发生因素及程度各不相同，使铅包表面呈现出红色、黄色及橘色的化合物或海绵状的细孔。

2.6设计和制作工艺问题

中间接头以及终端接头的防水、电场设计不合理、拙劣的技工或者未按技术要求铺设电缆等往往会造成电缆故障。

2.7材料缺陷

一是电缆缺陷。不仅包铅及包铝可能会留下缺陷，而且包缠绝缘操作不当也会造成纸绝缘的褶皱、破裂、重叠或缝隙等缺陷。二是制造电缆附件存在问题，如铸铁件有砂眼、瓷件的机械强度低，其他零件不符合规格、组装时密封不完全等。三是绝缘材料缺陷。这主要体现在日常检修和管理的不到位方面，使得电缆中段及两端接头的绝缘介质老化、污染及受潮，降低了接头的质量。

3电力电缆的故障诊断分析

3.1声音检测法

声音检测法是在电力电缆故障诊断上最简单的一个方法，其原理就是根据电力电缆线放电过程中发出的声音，通过声音进行检测，最终判断故障的位置，解决故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在明敷设的电力电缆线处，可以直接根据其放电声音，然后找出故障的位置，而对于一些在地下敷设的电力电缆线，由于其放电声音过小，很难直接的通过放电声音来判断其故障位置，这样就需要通过分析电缆线的走向，然后利用扩音设备来判断故障声音的发生位置。

3.2电桥检测法

电桥检测方法就是应用双臂电桥检测电力电缆内部流经的电流阻值，并测量出电缆铺设的长度。依据电力电缆的长度数值与电力电缆电阻数值成正比这一规律计算电力电缆的故障位置。采用电桥检测法检测电力电缆故障时，要保证检测数值的精确度，尽可能地缩短电桥连接线和扩大线径。与电力电缆中的芯线进行连接时，可以采用焊接法或压接方法。另外，数值的计算要保留小数点后的数字。

3.3脉冲检测法

脉冲检测法是是电力电缆故障诊断上较为常用的一个方法，包括低压脉冲法、脉冲电压法、脉冲电流法和二次脉冲法四种方法。脉冲检测法原理就是同脉冲发生器发出脉冲波，然后在发生故障的电力电缆线节点位置就会产生反射脉冲，记录反射脉冲的速度和时间间隔，能确定电缆线发生故障的大体位置，然后对反射脉冲波的波形进行对比，判断电缆故障的类型，为电缆故障的解决工作提供必要的参考。

3.4电容电流的检测法研究

电力电缆在正常工作时，其芯线与大地间会存有一定的电容，而且该电容的分布是均匀的，同时电容量与电缆长度也存在一定的线性关系。电容电流检测方法就是依据此原理来诊断电力电缆故障，适用于检测电缆的芯线故障。应用电容电流测量法首先要检测电缆首端的电容电流，然后检测电缆末端的电容电流，最后对比故障芯线的电流电容与完好芯线的电容电流，确定电缆故障位置所在。

4电力电缆故障监测管理的分析

4.1电力电缆故障性质的确定

当故障产生以后，首先应该分析和判别该故障的性质类型，掌握其导致的原因，例如，常见的存在着高阻和低阻的差别；很多故障是集合了多种因素的故障，还有一些为单项性质的故障；当然也包括了一些电缆短线与短路的情况，那么结合故障间的差异，应该予以更有针对性的解决方案。而借助监测方面的技术，可以有效分析当前的数据参数，以便达到最为理想的维修护理成效。

4.2粗测距离

粗测（初步确定）距离是排除电力电缆故障的关键一步。所谓粗测，就是测出故障点到测试端或者末端的距离。通常由具有相当专业技术理论知识和丰富的实践经验的人员来进行操作，以提高效率。粗测也有多种方法，主要可以归为两大类。第一类是经典法，如电桥法及其改进的方法；第二类即为现代法，如脉冲反射法等。现代法与经典法相比较，具有不依赖准确的电缆资料、测试简单、更精确、测试范围广等优点，所以能更好地适于发展。

4.3测寻故障电缆的敷设路径

确定埋地敷设电缆的埋设路径及深度是十分必要的工作，能为精测做充分的准备。路径的测寻是通过对电缆导入音频直流信号来实现的，可另设接收装置获取反馈信号对电缆路径做出判断。

4.4精测定点

当做出了上述的准备举措之后，通过对故障初始位置的判断，进而依据现有的电缆状况做出故障位置的大概范围锁定，并在此基础上实施更为精准的定位行动，找到最终故障点的具体位置所在。

5结语

在实现电缆绝缘状态在线监测的基础上，实现电缆故障的精确定位和准确识别是解决电缆安全运行问题的关键。电力电缆的智能故障诊断具有广阔的应用前景。

参考文献：

[1]郭冬梅，郭爱军，孙诚.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].科技创新与应用，2017.

[2]李艳彬.电流在线监测和故障诊断技术在高压电力电缆护层的运用[J].电子测试，2017.

[3]李宇烽.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].环球市场信息导报，2016.

[4]许华君，朱国朋.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].黑龙江科技信息，2016.

[5]袁燕岭，周灏，董杰，等.高压电力电缆护层电流在线监测及故障诊断技术[J].高电压技术，2015.

作者简介：

郑金水（1979.10-），男，广东潮州人，西安交通大学电力系统及其自动化专业，电气试验技师，研究方向：电力电缆故障诊断与监测。

论文作者:郑金水

论文发表刊物:《云南电业》2019年1期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a15b037a83aeab64fe948708.html