# 浅谈变电运行中的危险点预控论文_刘晓侠,杨建鑫

（中核兰州铀浓缩有限公司 甘肃省兰州市 730065）

摘要：工厂变电运行担负着工厂高、低压供电工作，各变电所的连续、稳定、可靠运行关系着工厂的安全稳定运行。面对着变电运行中潜在的安全隐患，变电运行人员必须分析、研究，进而采取预控措施，把危险点消除于萌芽状态，将危害降到最低。

关键词：变电运行危险点预控

危险点指在作业中可能发生危险的地点、部位、场所、器具或动作等，是诱发事故的隐患。由各种原因形成，比如：习惯性违章、麻痹大意、特殊天气等等。对于各种各样的危险点，如果不进行治理和防范，在一定条件下，就有可能演变为事故。

变电运行中的危险点分析预控，是对可能发生的各种危险点进行提前预测和防范控制。是防止误操作事故，保证设备、人身安全，保障系统安全稳定运行的又一有力措施。

本文针对工厂变电运行实际情况，从设备巡视检查、防误操作、正确判断和快速事故处理等方面来分析变电所危险点及预控管理。

一、设备巡视中查找

在日常巡视和各类安全检查中，对作业环境、供电设备和安全工器具等方面进行普查。

日常巡视，特别是特殊天气的巡视以及特殊情况下的巡视，必须严格按照巡视频次、时间、路线进行巡视。遇有特殊天气，应进行特殊检查；电气设备发生重大事故后恢复运行，对事故范围内的设备进行特殊巡视检查。

巡视时，穿戴电压等级合适且合格的劳动防用品。注意查看巡视通道是否通畅，特别是注意电缆沟及盖板，防止跌落。检查变电所门是否锁好，能否开合自如。发现的每一个缺陷和故障点都要认真统计、分析，通过一定的审批程序后，实施大、小修试验，尽快消除发现的危险点。

1.检查注油设备的油温、油位，及时发现设备渗漏油现象。

巡视时，应注意查看变压器等注油设备的油温、油位。特别是天气突然变化的情况下：天气变冷，防止油位过低；天气变热，防止油位过高。

2.检查电缆沟内积水情况

电缆沟积水会引起电缆老化加快、绝缘变差，引起接地或短路事故。巡视时，应注意检查各电缆沟中是否有积水，并根据积水的深浅情况及时抽水。

3.检查变电所进出电缆孔洞封堵严密、有无裂缝，挡鼠板等措施是否完好。

电缆沟进出变配电室防火封堵不仅可以防火，而且可以防小动物进入变配电室引起事故。

应将高压室、控制室通往室外的电缆沟、高压室通往室外的各出线、高压电缆孔洞和高压室通往电力电容器室的电缆沟的封堵情况，高压室、控制室挡鼠挡板的设置情况等作为危险点，进行认真查找电缆沟孔洞和门窗缝隙过大点并进行封堵，以及投放鼠药、设置防鼠板等预控措施。

4.检查各设备特别是新更改设备的编号、命名是否更改，典型操作票是否重新编写。电气设备更改或运行方式发生变化，应立即更改设备名称、编号，修改图纸和典型操作票。确保站内各标识、位置指示与现场相符。

公司近年来由于各项工程的建设，各变电所开关、回路发生了许多改变。在电气设备更改或运行方式改变的那一刻起，设备名称、编号、标识、位置指示、图纸、监控机信息等等都需要立即进行更改，否则就是潜在的危险点，有可能造成危险和事故。

5.安全工器具的检查：检查工器具在有效期内，存放位置合适

检查安全工器具是否合格、绝缘手套有无破损、验电器是否能正常验电、操作杆绝缘强度如何、安全帽是否合格等都是危险点检查的要素。

常用的电气绝缘工具应定期进行耐压试验和泄漏电流试验。

使用前应检查表面是否清洁，有无裂纹，划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤。安全用具使用完后，应存放于干燥通风处。

二、作业过程中查找

作业过程主要包括“两票三制”的执行、倒闸操作、设备验收三部分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.正确执行"两票三制"

正确履行两票，将工作票的执行流程进行分解并分析，从各个环节查找危险点，并制定危险点预控措施。如工作是否办理工作票，工作许可人、工作负责人是否按要求完成职责；工作负责人是否按规范完成其职责；是否存在工作人员擅自变更安全措施和扩大施工范围行为；工作人员是否存在习惯性违章现象，检修中有否存在工作人擅自解锁的行为；工作过程中是否有存在失去监护的行为，高压试验前工作人员是否都已撤离、相关通道是否封闭，并派人看守等。

2.倒闸操作中的危险点

2.1操作票的编写、检查

操作前，操作人填写操作票后要自查、无问题交监护人、值班负责人审核，不合格的操作票要进行修改，完善。逐级审批后，操作人、监护人、审核人签字、核对，防止不经审核就开始操作。

2.2正确使用安全用具

使用前应检查表面是否清洁，有无裂纹、划痕、毛刺、孔洞、断裂等外伤。使用时，按正确方法进行使用。

2.3随意解除闭锁装置导致误操作

在操作中，遇到防误装置打不开时，运行值班人员不查明原因就随意使用解锁钥匙，将运行设备防误闭锁打开，会造成误操作事故。

在防误闭锁管理中，应将防误闭锁装置中存在缺陷，操作中不查找原因就随意使用解锁钥匙，解锁钥匙不按规定进行封装，间断操作后重新操作不履行复诵制等作为危险点，并加以控制。

3.设备验收

验收中的危险点查找，主要检查被检修设备是否已恢复至许可状态，如：临时接地线是否已拆除，设备上有无工具或其他杂物；二次接线端子是否已恢复正常，是否紧固，压板是否恢复；设备标识、命名是否齐全，无脱落现象；做实验时，设备上人员是否已撤离；敷设电缆后的孔洞是否已堵好，是否符合防小动物、防火要求；设备安装检修后是否符合送电条件。

三、事故处理中查找

事故处理中的危险点首先是否清楚设备的运行方式，是否清楚事故发生时的现象、信号，是否能够正确、快速判断和汇报，是否能够按规程规定进行处理。事故处理必须按规程规定进行，及时、全面了解事故现象，查清一次设备、继电保护及自动装置动作情况，以便作出正确判断；本着保人身、保设备的原则，在处理过程中，不能对未停电设备或人员造成影响，防止事故扩大，保证重要供电的连续性，对事故的处理，需要及时向调度汇报。

四、变电运行危险点的预控措施

危险点重在控制、整改，一般用以下几种方法进行预控：

1.结合定期检验，针对性预控

年度定期检验是变电所倒闸操作、工作票执行较为集中的时候，也是安全运行的关键时期。在工作开始前，积极配合计划部门对变电所进行摸底，了解设备的健康状况及存在的问题。周密安排计划，做到“人员、工器具、备品备件”三落实，利用班前会，明确本次检验中组织措施、技术措施存在的危险点，并讨论如何防止和消除。

检验期间，在相关记录薄中记录设备运行、备用情况，临时接地线使用情况；交接班时，两个班组人员要将设备、接地线等交接清楚；从而保证操作时，不会因接地线而造成带地线合闸。同时也可利用定期检验，对平常难以整改的部分进行整改。

2.吸取事故教训，落实预防措施

结合班组“安全活动”，深入学习典型事故案例和事故通报，讨论分析事故的原因，坚持“四不放过”原则，以安全会为平台，开展安全生产大讨论，剖析不安全因素，结合班组实际情况，制定防范措施，做到他人亡羊，我补牢；根据变电所运行方式，有针对性进行培训，提高技术水平，消除人为的不安全因素。

3.充分运用规范制度，规范人的行为

规范人的行为，杜绝习惯性违章是人为事故控制的关键。通过建立健全以安全生产责任为核心的一整套安全保障制度，建立全过程的用人激励制度，可以保证预控体系的顺利实施。

五、结束语

变电所危险点辨识和预控是供电单位预防事故的有效方法，也是确保作业安全的有效手段，要不断提高生产和管理人员对危险点分析和控制重要性的认识，增强预防事故的主动性、前瞻性，将危险点消灭于萌芽状态，从而实现安全生产可控、能控、在控的目标。

论文作者:刘晓侠,杨建鑫

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a1a966dfe1c1e06782b36a88.html