# 高层建筑等电位联结安装技术分析探讨论文_卢庆伟

黑龙江省安装工程公司

摘要：目前，我国建筑产业越来越趋向于智能化、自动化、数字化，由此引起了人们对建筑电气工程的重视，甚至说建筑电气在很大程度上决定着建筑物品位和功能。等电位联结安装技术作为建筑电气工程中不容忽视的内容，本文就其具体安装技术做了分析和探讨，并给出了相关合理性建议，以供参考。

关键词：建筑工程；高层建筑；电气工程；等电位联结；安装

等电位联结安装技术是当今高层建筑工程施工中的重点内容，它的科学、合理利用有效确保了工程施工质量、功能和品位，也为居民提供了舒适、安全、温馨、方便的室内环境，因此而逐渐被人们青睐。就实际工程项目而言，高层建筑等电位联结工程的开展目的在于减少建筑物雷击损害，确保建筑物的施工安全。下面，我们就高层建筑物等电位联结安装施工技术要点做简单分析。

1、等电位联结概述

电气工程作为当今高层建筑工程项目中不可或缺的内容，而等电位联结却又是电气工程中的重要组成部分，因此在施工中我们有必要对这一内容给予重视。究其原因，是等电位联结将建筑外部的可导电物与内部的到导电物体联结，从而形成电位相等的电气连接网，达到保护建筑物整体性与安全性的目的。目前，我国高层建筑物中对等电位联结施工给了明确的规定，这样的工程施工主要在于减少建筑物内外电位差，确保建筑工程的用电安全，同时减少因为雷击而造成的建筑危害。

1.1、建筑物总等电位联结

从建筑结构整体上进行来看，等电位联结已成为一个普遍且有常见的内容，但是在具体的工程项目中却经常会受到设计、工艺以及其他方面因素的影响。在具体安装施工中联结工艺和施工方法还有待完善，在过去施工中通常都是将建筑物内部的接触点与外界金属连接形成同等电位差的过程，这样便可以有效的减少人们用电隐患。同时在施工中还会涉及一定的配电箱、进线管等，也只有这样才能真正的实现人工接地的协调，实现建筑结构整体安全保护。

1.2、等电位辅助联结

这种连接方法的应用是通过将外露的金属部件和导线连接的过程，利用导线辅助的方式将外露金属部件中存在的各种电离子引入地下，确保建筑物整体安全与用电安全。

1.3、局部等电位联结

所谓的局部等电位联结就是在局部范围内将露在外面的金属物件同导线统一连接成为一个系统，通过电位联结的方式将母线、干线以及其他的一些局部金属构件连接在一起，通过局部等电位联结的方式进行串联。目前的工程施工中，这一方面的内容主要应用在卫生间、厨房等部位，由于这些空间相对来说比较潮湿且容易发生漏电现象，这个时候我们可以通过金属管线和水龙头等金属部件连接，从而实现等电位联结，减少不必要的导电和触电伤亡事故的发生，也有效的避免了各种危险事故的产生。

2、具体的安装施工技术要点

近几年来，高层建筑已成为工程施工领域的重要组成，在此过程中各种新工艺、新技术层出不穷，这对于建筑工程的稳定性、电气安装工程都提供了完善的环境，也给电气安装工作所需要的规范提出了规范化、统一化标准。其中，等电位联结作为目前高层建筑工程领域最基本的组成方式，越来越被人们重视，具体的施工技术要点如下。

2.1、总等电位联结安装技术

在具体的间汉族工程项目中，总等电位联结安装中所选择的材料普遍都是以镀锌钢管为主的，从而实现管道直接接地的连接方式，且在安装施工中还要及时的找到电气设备的连接状态以及需要防范的内容，在工作中提前做好导线的连接、管道的焊接等工作内容。端子板的厚度和材料形式的连接需要做到科学合理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而且，联接方式主要应该以螺栓连接为主，这样才能保证总等电位联接安装的科学性和高效性。

2.2总等电位联接

在端子箱的连接和处理中，应该根据施工的情况来选择相应的尺寸，可以在某些方面做好检修和施工的工作。公用设施的金属管道主要包括热力或者是燃气管等等。在人工接地引线设置的过程中应该对接地故障进行消除，尽量避免出现接触电压对人体造成的严重伤害。不仅如此，对于金属管道来说，采用抱箍联接的形式所应用的镀锌扁钢结构需要将其尺寸和大小进行严格地控制。不仅如此，还应该在螺栓两侧加设相应的弹簧垫圈，这种措施是为了保证连接处的稳定性和可靠性。

2.3辅助等电位联接安装

在建筑物进行总等电位的联接过程中，伸臂范围的可外漏导线或者是其他的导线部分之间需要加设导线的附加联接形式。这样才能使其更加接近科学电位。在这一过程中，需要做好辅助电位的连接，连接线的最小截面以及各种类型的导线等需要进行严格地控制。一般情况下，铜芯导线要尽量控制在2.5mm的范围内，即使不在机械保护的状态下也需要将铜芯导线控制在4mm之内。

2.4局部等电位联结。

在建筑物基础接地装置施工完毕，利用卫生间或其近的柱内一根主筋与基础接地装置采用圆钢跨接连接作为卫生问局部等电位连接引下线，此引下线应连续接至高层卫生间地面止。在有卫生间的楼层结构底板钢筋施工完毕，采用与底板钢筋等直径的圆钢将底板钢筋跨接焊成不大于lm×lm的等电位网格，形成地面等电位网。等电位网格应不少于2处与卫生间圈梁一根主筋用圆钢跨接，圈梁主筋四角应采用10圆钢跨接，形成闭合回路。

3、建筑物等电位联结安装注意事项

3.1建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出，等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路，环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接，支线间不应串连连接。

3.2当等电位联结线采用钢材焊接时，应采用搭接焊且满足如下要求：a圆钢的搭接长度不应小于其宽度的两倍，三面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。b．圆钢的搭接长度不应小于其直径的6倍，双面施焊。（当直径不同时，搭接长度以直径大的为准）。C圆钢与扁钢连接时，其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍，双面施焊。

4、等电位联接的要求

4.1所有进入建筑物的外来导电体均应做等电位连接。当外来导电体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时，宜设若干等电位连接带，并应就近连到环形接地体、内部环形导体（均压环）或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体，含基础接地体。

4.2穿过防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界面处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接，各种屏蔽结构或设备外壳等其它局部金属物也连到该带。用于等电位连接的接线夹和电涌保护器应分别估算通过的雷电流。

5、结语

在建筑电气安装中，等电位联结安装技术作为一项新的技术措施，在使用申由于种种原因会受到很多的问题，诸如：等电位的连接端子配套问题，施工中一些非标箱体质量控制问题，施工质量评定问题等，这些问题的存在影响着建筑物功能的发挥。因此在施工中，施工人员需要不断地探索问题，发现问题和解决问题，及时总结经验，使等电位联结施工质量得到有效保证，以满足人们现代生活环境对电气的安全要求。

参考文献：

[1]邓昌华.等电位联结在建筑电气施工中问题探讨[J].科技资讯.2009（02）

[2]黄志荣.浅谈等电位联结与预防电击[J].广东水利水电.2009（03）

[3]梁政.住宅楼供电接地系统与等电位联结保护[J].大众科技.2009（04）

论文作者:卢庆伟

论文发表刊物:《基层建设》2015年10期

论文发表时间:2016/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a2055a6a2f906259e56559c2.html