# 铜仁供电局配网供电可靠性分析论文_刘兴艳

（铜仁供电局 贵州铜仁 554300）

摘要：本文简要介绍了铜仁供电局配电网的现状，分析了2015年上半年的可靠性指标情况，针对影响供电可靠性的因素及原因，阐述了提高配电网可靠性的方法。

关键词：配网；供电可靠性；因素

引言

供电可靠性是指供电系统持续供电的能力，是考核供电系统电能质量的重要指标，反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度，已经成为衡量一个国家经济发达程度的标准之一。因此，应立足于我国配电网络系统的现状，及时预见经常发生的故障，分析其原因，并找寻解决问题的方法，保证长时间的供电来提高供电可靠性，而这将在高速发展的现在越来越受到电力企业和电力客户的青睐。

一、铜仁供电局配网现状

1. 配网现状分析

铜仁供电局10kV配网按区域划分为城市和农村，分局只包含城市区域，各县局包含了城市和农村的区域。

电网运行方式灵活性低、配网结构不合理。配网网络结构不合理，可转供电率低，环网化率低，导致计划工作的检修、迎峰度夏以及故障复电等工作进行时，负荷无法转出，停电范围大。

供电可靠性较低，线路事故较多。以往城市的建设线路主要采用架空线路，架空线路故障率相对较高，且容易遭受雷击，大大降低了城市供电的可靠性。多数旧的线路网络结构不够合理，事故时的转供电和检修工作不易开展，造成停电时间过长，也降低了配网供电的可靠性。

供电半径长，电源布点不合理。在过去的城市规划中，大多数配网的电源布点不合理，供电半径普遍过长，造成线路损耗大，出现主变负载不均衡等问题，大大降低了配网运行的经济性。

2. 指标分析

2015年1-6月份，铜仁供电局全口径供电可靠率99.8893%，优于计划值0.0546%，比去年同比提高了0.1201%，其中松桃、石阡局分别提高了0.0018%、0.2041%；分局、玉屏、万山、江口、沿河、市郊、思南、印江局有所下降，主设备综合可用系数为99.9865%，优于计划值0.1143%，玉屏、万山完成得最好，为100%，铜仁供电局的中压线路故障率及公用配变故障率均达到指标要求，但是玉屏、市郊、松桃、印江局的中压线路故障率已经严重超过指标，江口、沿河、石阡局的公用配变故障率也严重超过指标，主要原因是水灾引起部分线路跳闸及配变的损坏。

二、影响供电可靠性的因素

用户停电主要分为预安排停电和故障停电，分析铜仁供电局2015年上半年的停电事件，故障停电占60%，故障停电按用户平均停电时间最长来分责任原因排前五位的分别是：第一位：自然灾害，第二位：施工安装原因，第三位：外力因素，第四位：设备原因，第五位：用户影响。存在的问题是：

1.网架：10kV线路有位于山坡或河边地段的；公路沿途电力设备缺乏安全标识；设备使用年限较长。

2.管理：自然灾害对设备造成的危害未开展辨识、供电所针对自然灾害对设备危害的评估工作开展不到位；现场施工监理存在缺位现象、竣工三级验收过程把关不严；没有对公路两旁电力设备安全标识进行清理；应根据电网建设、检修技改项目上报老化设备；用户对设备运行维护不到位，用电检查对用户设备监督不到位、用户设备技术监督工作缺失、对用户自有设备入网运行把关不严。

3.技术：需提高设计标准；缺少必要的检测设备，验收结果不够严谨；按要求悬挂电力标识，提示过往车辆；按照批复下达的项目要求改造或更换；与用户产权分界点的故障隔离手段缺乏。

4.设备：抵御自然灾害能力差；确保设备在使用年限内。

预安排停电按用户平均停电时间最长来分责任原因排前三位的分别是：第一位：10kV配电网设施检修；第二位：10kV配电网设施计划施工；第三位：低压作业影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆存在的问题是：

1.网架：具备转供的线路条数少，转供率低；不具备转供条件。

2.管理：检修人员对检修工作所需时间预测不准确；施工队伍人员、器材、物资准备不充分；低压线路改造未开展综合停电或开展带电作业。

3.技术：带电跨越技术使用较少。

三、提高配电网可靠性的措施

提高配电网可靠性可以从以下四个方面做工作。

1、改善网架来提高配电网可靠性

（1）建议增加主变，形成主变“N-1 ”运行；

（2）增加进入变电站电源点，形成双电源或多电源变电站。

（3）通过配网基建和技改等手段优化配网结构，提高配网可转供电率。

（4）逐步提高农网线路联络率，绝缘化率，在保证主线分段数能满足《手册》的前提下逐步增加支线开关。

2、管理部分提高配电网可靠性

（1）按照下达的年度工作计划开展测温、通道清理、避雷器轮换、接地电阻遥测等相关工作；做好设备运行维护相关知识培训，通过绩效考核加强运行维护管理。

（2）按照年度下达的巡视计划开展各类巡视工作。

（3）加强备品备件管理，严格产品质量验收管理。

（4）尽快明确用户安用户装分界开关的标准，对新用户入网审查时严格把关，加大对用户的监管力度。

（5）加强易受自然灾害破坏区域的巡视，及时消除故障隐患。

（6）加强市场营销人员的综合停电管理意识宣贯工作，同时计划管理人员熟悉掌握业扩办理流程和相关规定，对业扩工程的停电做到心中有数，便于业扩工程的综合停电管控。

3、技术部分提高配电网可靠性

（1）加快配网自动化建设进度，在短期不能实现配网自动化的情况下，建议通过大修技改给县局配置红外测温成像仪。

（2）有针对性的开展防雷检查，对雷击故障跳闸频繁的线路进行专题分析，有针对性的列入年度整改计划。

（3）加大对施工方案的审核力度，督促施工单位对存在的不足进行整改。

4、设备部分提高配电网可靠性

（1）对线路设备进行清理，对质量差及运行年限较长的设备进行更换。新设备尽量配置免（少）维护设备。。

（2）加强用户侧存量配电设施安全运行管理，开展用户设备安全隐患评估，督促用户对发现隐患进行整改。

（3）对低压台区进行改造，增大主干线线径，缩短供电半径。

（4）加强对变电站设备的监控，加强设备的缺陷管理，对存在缺陷及时进行消缺。

四、总结

2015年上半年，铜仁供电局以可靠性为总抓手，全局上下齐心协力从网架、管理、技术、设备几个方面做了很多工作，供电可靠率有了明显的提升，在以后的工作中应认真分析影响10KV配电网供电可靠性的因素，采取行之有效的防范措施，不断提升供电可靠性，促进供电企业的快速健康发展。

参考文献：

[1]李双超,曲晓平.浅析影响配电网可靠性的因素及采取的举措[J].黑龙江科技信息,2014（30）:97.

[2]马效国.10kV配电网供电可靠性原因分析及解决对策[J].科技展望,2014（22）:96+99.

[3]吴思谋,蔡秀雯,王海亮.面向供电可靠性的配电网规划方法与实践应用[J].电力系统及其自动化学报,2014（06）:70-75.

论文作者:刘兴艳

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a340bbad359ca9b8c55de51e.html