# 智能变电站断路器智能终端异常及处理缪颖倩论文_缪颖倩

摘要：在现代社会经济发展过程中，电力系统扮演着重要角色。整个电力系统中，智能变电站已经成为了其中不可忽视的重要组成部分，为有效保障电力系统运行的稳定性，就必须保证电力系统的每一个装置都能够正常运转且连接紧密。其中，智能终端在可以实现电力系统一次设备的智能化的同时，还能够实现对电力系统一次设备的有效监控以及合理控制断路器以及隔离开关，因此，必须保障其能够正常运转。

关键词：智能变电站；断路器；智能终端异常及处理

引言

智能终端作为智能变电站的一种智能组件，与一次设备采用电缆连接，与保护、测控等二次设备采用光纤连接，具备接收保护跳合闸命令、测控的手合/手分断路器命令及隔离刀闸、地刀等GOOSE命令;输入断路器位置、隔离刀闸及地刀位置、断路器本体信号(含压力低闭锁重合闸等);跳合闸自保持功能;控制回路断线监视、跳合闸压力监视与闭锁功能等，实现对一次设备(如:断路器、刀闸、主变压器等)的测量、控制。如智能终端出现异常，保护发出的跳合闸命令将无法正确实现对断路器的控制。

1智能装置组网模式

运用以220kV为主的变电站和110kV的电力系统时需要联结双母线。同时，35kV的电力系统需要用单母线分段的方式进行连接，而220kV系统在环形网络中运行，110kV和35kV的电力系统需要进行隔离操作。变电站里主要的变电维护设备，两方断路器智能终端，合流部分装置集体选用采用两层配置，其中配置是独立运行的，1号主接线如图1所示。

图1 1号主变接线图

图1显示1号主变压器的主变保护1号和110kV母线保护直接连接到1号主变压器的110kV侧，隔离式的合成智能单元A通过光纤传输直接联接，主变保护1号在组网模式下，1号主变压器110kV侧综合智能单元通过开关朝隔离闭合以及断路器输送远距离指示，可以达到远距离调控断路器和隔离闭合。

2智能变电站断路器智能终端异常

在某时电力系统监控中心接收到某变电站出现异常的告警信号，其具体异常情况如下：（1）110kV母线TVP11测控设备GOOSE接收状态异常；（2）1号主变压器220kV侧测控设备GOOSE接收状态异常。

2.1异常象征

某日06：26监控中心通知某智能变电站发如下异常状态：1）110kV母线TVP11测控装置GOOSE接收总状态异常；2）1号主变220kV侧测控装置GOOSE接收总状态异常；3）1号主变110kV侧测控装置GOOSE接收总状态异常；4）110kV母线保护装置接收1号主变110kV侧103间隔综合智能单元AGOOSE中断。现场检查110kV母线TVP11测控装置告警灯点亮，装置显示GOOSE接收控制块3异常，GOOSE数据接收总状态告警，110kV母线保护装置链路异常告警灯亮，装置显示GOOSE9A网中断，1号主变220kV侧测控装置告警灯亮，装置显示GOOSE接收控制块3异常，GOOSE接收总状态异常，1号主变110kV侧测控装置告警灯亮，装置显示GOOSE接收控制块14、15、16、17、18异常，GOOSE接收总状态异常；现场检查110kV母线保护装置差流、1号主变差动保护差流正常，母线隔离开关位置显示正常。

2.2异常原因

智能变电站监测系统通过对系统的数据进行采集、整理，初步判断为1号主变电站110kV侧系统智能设备出现异常或者是GOOSE光纤通道发生了故障。经过进一步的研究，并对监控系统接收到的信号进行分析，判断出是1号主变电站110kV侧103间隔综合智能单元A发生了异常。因为该设备和智能终端是一体化装置，整个异常过程中并没有接收到其他方面的告警信号，且110kV母线和变压器保护差流都正常，所以最终判断为智能终端插件发生了故障。

2.3异常情况影响范围

1号主变压器110kV侧103间隔综合智能单元A和许多的智能装置进行连接，如果其发生异常情况会严重影响与其连接的设备。由于智能终端的插件发生了故障使得1号主变压器110母线TVP11测控设备没有办法收到故障所在的信号，从而印象了母线横向联锁。并且110kV母线保护也没有办法收到1号主变压器110kV侧103间隔母线隔离开关的位置，从而对其差流计算以及出口跳闸位置的判断也产生了一定的影响。另外，智能设备插件发生故障还会影响1号主变压器110kV侧测控装置、保护装置以及110kV母线TVP11合并单元等与其相连的涉笔设备。如果相关维修人员不能够进行合理的修复工作，则会对智能变电站的正常运用差产生非常大的影响，从而对电力系统产生不可逆转的损失。

3智能变电站断路器智能终端异常处理措施

3.1落实检查管理工作

在智能变电站断路器智能终端中，插件故障非常普遍。对于插件故障而言，其一般是由于使用过度而引起的，因此，对于相关工作人员来说，其在使用智能设备的时候，为有效保障其使用的年限就应该严格按照相关操作的要求进行操作。对于一些比较容易受到破坏的智能终端插件来说，相关部门就应该在变电站线路正常运行的时候不断增加对其使用情况的检查，实现对其使用情况的实时掌握，从而能够保证在智能变电站发生问题的第一时间就能够及时有效的采取恰当的措施加以解决，避免大故障的发生，保障人们的正常用电。

3.2及时更新自动化技术

现阶段，我国科学技术正处于飞速发展的阶段，要想在电力系统运行过程中保证智能终端设备充分发挥其所具有的作用，就应该在不断引入自动化技术的同时，对其进行实时的更新。此外，计算机技术以及信息的一体化技术都是智能变电站中的重要组成内容，因此，相关企业在使用该技术的同时应该加强对其的更新力度，保证系统所使用的技术都是应用效果最好的，从而在有效提高工作效率的同时，保障整个电力系统运行的安全性和稳定性。

3.3使用新型设备和检测技术

为了在最大限度上降低智能变电站出现断路器智能终端异常的发生概率，在实际应用的时候就可以从以下两方面进行考虑：一方面是在变电站实际运行的过程中多使用具有现代化性能的先进设备。通过相关先进设备的使用进一步提高智能终端的工作强度性能，有效避免因为智能终端设备性能不能满足工作需求而出现故障。另一方面是在变电站实际运行的过程中多使用现代化智能检测技术。通过先进智能检测技术的应用提高变压器设备的工作性能，并通过合理的调配相关设备，有效保证智能变电站的运行稳定性。除此之外，还应该将专业技能人才与新设备有机结合在一起，不断加强对技术工作人员的培训力度，保证其能够具备足够的操作新设备的能力。

结语

在智能变电站的智能终端发生异样状况的时候，会造成与此隔离有关的继电维护以及自动化设备有关的跳闸功能失效，检测调控设备在发挥断路器和隔离闭合的远距离调控效用时（在此间隔内主设备的运行状态（SF6压力）出现初级警示时，不会设置闭合装置等）。所以，当智能终端发生非正常异样的时候，相关工作人员一定要迅速采取具有针对性的举措以禁止进行维护，并提高对主要设备的检测调控水平。

参考文献

[1]孔广荣.智能变电站断路器在线监测装置设计分析[J].建材与装饰,2017(52)：223-224.

[2]刘建强,肖伟,倪剑勋,等.一种220kV智能变电站倒母线顺控操作的策略研究[J].供用电,2018(1):59-62.

[3]宋晓帆,樊庆玲,陈晨,等.模块化智能变电站智能组件与一次设备集成方案研究[J].集成电路应用,2019(9)：76-77.

论文作者:缪颖倩

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a3fb43211bf57b2887c21197.html