# 变压器高压试验方法及故障处理策略傅松论文_傅松

摘要：在整个电力系统中，变压器是其中的核心设备。在电力系统的日常运行中，充分地做好变压器高压试验工作，不仅能够确保变压器的运行质量，而且也能够确保整个电力系统的稳定运行。但是，在实际情况中，变压器高压试验的开展，却经常会受到很多因素的影响，例如温度变化情况、电压极性等等。这些因素，会在一定程度上降低高压试验地精确性，从而影响到后续的评估结果。因此，还需要采取有效措施来做好把控。

关键词：变压器；高压试验方法；故障处理；策略

1变压器试验中容易忽视的安全性问题

1.1外部温度对高压测试的影响

众所周知，温度的波动会对电力系统的测试结果造成不小的影响，而且绝缘物体会随着温度的上升而不断减小。外部温度的上升加速了绝缘体内部的分子运动，从而导致绝缘体电阻值的下降。另外，电阻值内部温度升高，其绝缘层内部的水分溶解杂质的速度也会上升，从而提升电导率。反之，如果外部温度低于常温，便会引起绝缘体表层产生凝结物，特别是表面布满污浊时，降低效果更为明显。通过不断的测试表明，变压器的吸收能力受温度波动的影响。温度的上升和下降都会使电压器的绝缘体的吸引能力减少，因此，在变压器测试中，保持温度的恒定是测试中不容忽视的因素。

1.2泄漏电流数据的准确度对高压测试的影响

漏电现象也是高压测试中常遇见的状况。要在高压测试中避免漏电的出现。在实践测试中发现即使是利用电流表来测量，最终所得到的值同泄漏电流相比仍然存在较大的差距。通过大量实验表明，升压速度的问题影响了泄漏电流的数据读取。对于大型变电器来说，泄漏电流读数的误差更大。其次，大型变压器的吸收能力较强，因此，在高压试验中要想得到更为准确的泄漏电流数据，就必须要熟练的掌握实际操作测量过程当中的方法、技巧，以及在加压时间上都要加以恰当的控制。由此可知，如果电压处于均匀增加的状态中，那么读取的泄漏电流数值偏小，如果加压较快，测得的数值就会比实际值大。综上所述，升压速度的快慢和泄露电流的大小有一定的关联。在实际测试中，要注意有效的方法和技巧，不能随意取值。

1.3变压器铁芯对高压测试的影响

变压器铁芯在高压测试中也经常给实验结果造成影响。在变压器的测试过程中，变压器的铁芯会与地面进行接触，如果对变压器不做接地处理，就会导致变压器绝缘层的电阻值上升，从而影响到变压器的吸收比。另外，如果不给变压器做接地处理，也会导致试验过程中输入输出电压的增高，给整个试验营造危险的测试环境。在测试绝缘体的电阻时，如果遇到绝缘的铁芯或是没有做接地处理的铁芯电路，整个变压器的连接方式就会发生改变，实际上原本的电路是铁芯和绕组等值线路，但是改变后的电路会变成外壳和铁芯的连接，最终使得绝缘电阻上升。在现场对变压器做测试时，如果试验电压过高，也会影响电压试验的测试值，因为过高的电压会产生放电声，放电声可以直接击破绝缘层，从而对整个试验数值产生影响。

1.4电压极性对泄漏电流的影响

当变压器绝缘体出现受潮现象时，通常都是从表皮开始的，电场效应会使绝缘层中的水分携带正电荷，如果此时变压器电压为正极性电压，则水分子则会发生排斥逐渐向绝缘层表皮靠拢，变压器的内部渗漏电流会随着绝缘层水分子数量的减少而降低。如果此时变压器电压为负极性电压，则水分子则会被吸引，逐渐向变压器靠拢，其内部渗漏电流会随着绝缘层水分子数量的增多而升高。但是，电压极性对变压器的影响并不是绝对的，这种现象在新变压器中表现尤为明显，一般情况下，电压极性的不同不会导致测量结果的变化。新变压器投入运行时间较短，在空气中没有出现明显的受潮现象，渗入到绝缘层中的水分子数量较少，电场效应也不会引发较为明显的电渗现象，即便是改变电压极性，变压器内部渗漏电流值也不会出现较大差异。但是，当变压器投入使用时间较长，长期暴露在空气中时，较多的水分子会因为电压极性的不同，对渗漏电流的测量结果造成影响。当试验电压在50%~80%范围内时，这种影响最为明显，泄漏电流测量值会存在较大测量误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2关于变压器高压试验故障处理方法

2.1控制温度波动情况，确保绝缘电阻器足够干燥

通过上文分析可以知道，在开展变压器高压试验时，绝缘电阻值是会受到温度的影响的。而且，这也是十分关键的影响因素。在具体情况中，温度会对绝缘电阻器的正常使用造成极大的影响。因此，在开展高压试验的过程中，相关的试验人员就需要充分地做好对温度的把控，并且充分地控制温度的波动情况，在最大的程度上杜绝温度出现较大幅度的变化，使其尽量保持恒温状态。除此之外，在开展试验的过程中，还应该保证绝缘电阻器足够干燥，避免在潮湿、温度太高或太低的环境中开展试验。只有这样，才能够确保变压器具有正常的性能，确保试验安全，从而确保试验结果的准确性。

2.2严格地校准试压数据，控制升压速度

在开展变压器高压试验的过程中，是存在着一定的风险性的。而升压速度，又会影响到测量结果。因此，在实际情况中，还需要采取有效地措施来控制升压速度。一般来说，在测量试验数据的时候，相关的试验人员需要有足够的耐心，防止因试验条件导致数据出错。另外，当电压极性的设置在高压测试的时候，相关的试验人员还应该严格地控制其他会导致设备受潮的因素，从而将电压的变化控制在最小的范围内。并且，试验人员还需要严格地按照相关的规定和流程来进行操作，并且在合理控制升压速度的前提下测量和校准试压数据，确保数据的精准性。

2.3将试验设备与其他的相关设施进行短距离连接，做好接地工作

为了能够有效地避免感应电压的影响，那么在开展变压器高压试验之前，相关的试验人员就应该做好相应的规避对策，以此来防止感应电压的出现，从而避免意外状况的发生。在具体操作过程中，为了杜绝感应电压的出现，相关的试验人员还需要考虑到各个试验设备的影响，并且处理好各项设备、设施之间的关系。一般来说，在操作过程中，试验人员应该将需要用到的试验设备与其他的相关设施进行短距离连接，然后再充分地做好接地工作。除此之外，其他没有用到的设备或设施，也应该尽量接地。其中，还必须要保证变压器的铁芯接地。因为，在现实情况中，变压器的主要材料是硅钢。如果在开展试验的过程中没有做好接地工作，那么变压器就会产生很大的电磁反应，严重的话甚至还会引发触电事故。

3结语

由此可见，在电力变压器的高压测试中，各方面的因素都会导致高压试验出现问题，因此电力企业必须对操作流程进行规划化，减少出现不必要的故障。另外，也应尽可能的控制好外部因素（如温度、湿度、水分）等对测试数据造成的影响，将数据的误差控制在一定范围中，得出真实可靠的数据才是电力系统运行的重要前提。同时高效的做好变压器的评定工作，才能及时避免由电力系统故障引起的事故，从根源上减少电力企业的经济损失，还能保证消费者稳定安全的用电。在不断实践中得出符合自身企业发展的检测模式，并结合电力工程人员先进的理论知识，在实践中找到更为有效的检测方式。

参考文献

[1]尹建波.电力变压器高压试验方法及故障处理[J].电子技术与软件工程,2018(04):229.

[2]朱昀昇.高压试验中变压器试验问题及故障处理方法研究[J].科技与创新,2017(23):124-125.

[3]赵建.试论高压试验中变压器试验问题及故障处理方法[J].中国战略新兴产业,2017(24):182.

[4]陈峰,符小宣.浅析高压试验中变压器试验问题及故障处理方法[J].科技经济导刊,2017(17):51-52.

论文作者:傅松

论文发表刊物:《中国电业》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a3fdad1b691624e615c6fd09.html