# 华龙一号PS泵房吊车轨道测量质量控制论文_于龙

中核工程咨询有限公司 北京市 100000

摘要：作为我国自主研发的华龙一号堆型核电站附属的泵房有两个，泵房内吊车轨道从①轴延伸至?轴，横跨A轴B轴，全长共计128米，跨距24.4米，贯穿两个泵房，其轨道跨度之大，控制参数之多，精度要求之高，为泵房厂房测量控制中的难点，也是重点。轨道测量精度的高地与否也直接关系到轨道运行状态，运行的安全性以及运行寿命，保障核岛输送水的正常，起到了关键的作用。

关键词：华龙一号；泵房；轨道测量

1.概述

“华龙一号”泵房共计有两个吊车，分别为32T/5T半门吊车和55T/5T行吊，两个吊车工作级别均为A级，其中有3条吊车梁及轨道均架设在19根钢柱牛腿的轨道梁上，轨道从2PS厂房18轴延伸至3PS厂房1轴，全长共计128.66m。三条轨道设计标高均为12.15m，55T/5T行车AB轨道跨距22.90m，根据AB轴坐标及轨道中心与AB轴的间距可得出55T/5T北、南侧轨道中心坐标分别为6877.750和6854.100，32T/5T北侧轨道中心为6842.100。

2.测量过程中的精度控制

根据《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差GB/T10183》标准要求：

2.1轨道在两侧侧向极限偏差为±10mm

2.2沿长度方向在水平内的弯曲（直线度），每2m侧内的极限偏差不得超过±1mm；

2.3两轨道跨距偏差在±[3+0.25*（S跨距-10）]mm=6.25mm；

2.4轨道顶面相对于理论高度的极限偏差为±10mm；

2.5两根轨道的高度差最大不得超过10mm；

2.6沿长度方向在垂直平面内的弯曲（水平度），每2m侧长内各点的偏差不得大于2mm

其中轨道直线度要求每2m侧内的极限偏差不得超过±1mm和轨道的水平度要求：每2m侧长内各点的偏差不得大于2mm在轨道测量过程中属于测量重点，也是难点。因轨道架设的高度较高，下面主要结构为钢结构，较混凝土结构的稳定性差，更容易受到外界环境的影响。2PS厂房和3PS厂房工期间隔有4个月，如何做好两个厂房的轨道衔接，保证轨道直线度和水平度的一致性也是此工作测量的难点。

3.质量控制措施

测量质量控制方面主要从涉及到的：人、机、法、环等四方面着手，重点关注事前、事中控制，提前预控，以达到最好的测量结果。

3.1测量人员控制

3.1.1做好测量人员资质审查，保证测量人员持证上岗并具有一定的责任心和技术能力

3.1.2为了保证人员读数误差的一致性，在轨道坐标测量和标高测量时必须保证从始至终均由同一个人完成测量，中途不得换人

3.1.3测量人员提前熟悉图纸，技术要求，做好测量技术交底

3.2测量仪器控制

3.2.1保证测量仪器在检定有效期内，检定结果符合仪器自有精度

3.2.2在整个测量过程中，保证仪器误差的一致性，必须全程使用同一台仪器，在仪器选取前保证仪器有足够的有效期可以覆盖整个测量过程。

3.2.3注意测伞的使用，防止仪器暴晒；时使用前保证在室外静置30分钟达到和环境温度一致后再进行后续的测量工作。

3.3测量方法控制

3.3.1测量控制点的控制

（1）高程控制点

3.3.1.1.1提前做好路线规划和选点位置，做好稳定的高程基准钢筋头；

①由临近泵房的次级网高程基准点根据一二等水准测量规范将高程基准引测到2PS厂房和3PS厂房0m层地面上；

②在刚柱上焊好凸起的钢筋头，将0m层的点同时引测到AB两跨合适位置的钢柱上；

③钢柱高程控制点引测前，务必保证在钢柱基础的预埋地脚螺栓混凝土浇筑完成稳定后进行。

（2）坐标控制点

①根据轨道设计位置，轨道坐标控制点选择在两轨道中间，分布在2PS南侧及2PS和3PS中间10轴处，保证两个位置视野可以完全覆盖轨道上所有的选点。

②从同一个次级网点转出两个控制点和检查点，控制点与定向点从始至终不能更换，使用周期必须覆盖整个轨道的测量过程。

3.3.2轨道取点的控制

（1）增加选点数量：根据规范要求，轨道至少每2m选取一个点，方能满足直线度和水平度的要求，但是轨道组成为分段式，为了保证直线度与水平度要求，在每段轨道相接的地方应各增加一个特征点，保证衔接处的连续性。

（2）更精确的选点方式：选点取中应使用更细的钢针而非记号笔，必要时可制作合格的工装进行辅助选点，保证选点的准确性与精确性。

（3）保证必要的清洁度：测量时保证轨道取点位置的清洁度，避免锈蚀灰尘等影响测量结果。

3.3.3测量方法的控制

（1）在进行坐标测量时

①轨道直线度方向为仪器的测角方向，故仪器的测角精度至少要满足arcsin1/S前视，同样的仪器下，前视距离越短，仪器的测量误差越小，精度越高，所以为了保证精度前视距离不宜过长。

②测量前视使用短棱镜，保证棱镜杆的垂直度，从而达到棱镜中心为实际测量的取点位置。

（2）在进行高程测量时

①提前检查仪器的i角精度是否符合要求，理论i角不应大于10″。

②检查铟钢尺垂直时上下水准气泡是否一致居中，尽量保证前后视距相等，视距差S不应大于2/tan（i）。

（3）重叠度

无论在坐标或是标高测量过程中，每次测量与上次测量的点必须保证至少2个点的重叠度，2PS与3PS厂房轨道两个阶段测量点也必须有至少2个点重叠度。以保证点与点之间和两次测量之间结果的连续性和符合性。

3.3测量环境控制

因整个轨道架设在钢结构上以及高空作业的关系，测量结果极易受温度影响，故测量时必须保证：

3.3.1在无风或者风力较小的时间进行测量，特别是高程测量，以保证前视立镜/尺的稳定性。

3.3.2在温差较小的时段进行测量，保证前后测量结构的形变量最小，如清晨时段。

3.3.3在测量时为了避免不必要的震动，需停止轨道上的一切作业以及任何震动可能带来的影响。

4.结论

保证固定的控制点、固定的人员、固定的方法、固定的仪器，做好技术交底，必要时可编制相应的测量方案，对影响测量结果的因素进行分析并采取相应的措施，从事前，事中对整个测量结果进行控制，以达到合格的直线度和水平度要求，完成泵房轨道测量的整体质量控制。

论文作者:于龙

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年18期

论文发表时间:2019/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4942f5cec06f5658781caf9.html