# 高压电力检修预防感应电的关键点分析论文_魏琴梅,杨艳军

（国网太原供电公司 山西太原 030006）

摘要：为保证电气设备健康水平，电力行业定期对电气设备进行维护检修，掌握设备运行状态，消除安全隐患，保障电网安全运行，对用户的安全可靠供电。在部分停电的作业环境中检修，对人员的专业技术水平和安全风险掌控能力，提出了更高的要求，本文通过几起实际案例，对“高压电力检修预防感应电的关键点”进行分析，警醒高压电力作业人员，分析检修现场危险点和安全控制策略。

关键词：接地线感应电现场管控

在电力安全工作规程中，在电气设备上工作，保证安全的技术措施包括停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏。执行“接地”措施时，必须将可能送电至停电设备的（各方面）都应装设接地线或合上接地刀闸（装置），所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时任符合安全距离的规定等有详细规定，在实际应用中，往往由于作业环境的变化、作业流程的推进、检修试验变更接线等，接地线的缺失而发生事故，导致人员伤亡。

1.检修试验变更接线，接地线缺失造成人员伤的事故案例一

X年5月20日20时，xx公司在进行220千XX线路参数测试工作过程中，作业人员直接拆除测试装置端的试验引线，线路感应电导致试验人员触电，工作负责人盲目施救，导致2人触电，经抢救无效死亡，构成一般人身事故。人们不仅要问，在已经停电的线路上检修，怎么会触电，分析原因是感应电的存在，接地线的缺失。本次事故的主要原因是感应电伤人，感应电主要存在于临近平行、交叉跨越带电线路或同塔并架线路部分线路停电，以及进线间隔隔离开关、门构架等处。从以往感应电电压测量试验情况看，在停电后不挂接地线时，500千伏母线最高感应电压可达17.7千伏，220千伏线路最高感应电压可达10.8千伏，66千伏线路最高感应电压可达2.9千伏，作业人员如果接触到如此高的感应电压必将导致人身事故的发生。

同塔并架、交叉跨越、临近平行及相邻高压设备感应电

2.作业流程的推进，接地线缺失事故案例一

XX公司进行110千伏XX线路停电检修，站里进行113-2刀闸检修，加装站端避雷器，一名检修人员在打开刀闸A相线路侧引线连接板时，在人员工作的一侧失去地线保护，发生感应电触电，经抢救无效死亡。人们发生疑问，在已经接地的线路上工作，怎么会触电，分析原因也是感应电的存在，接地线的缺失。在《电力安全工作规程》中规定，对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装（工作接地线或使用个人保安线）,即是针对接地线不缺失的实际应用，尤其是对同杆塔架设的输电线路、邻近或交叉跨越带电体附近的相关作业场所（变电站进线端）必须充分考虑感应电伤人的危险因素，保证检修作业人员一侧有接地线存在。

3.作业环境的变化，接地线缺失事故案例二

XX公司进行220千伏XX新增间隔的施工过程中，开始工作的三天，配合大型设备的起吊安装工作，相邻间隔停电，第四天上午相邻设备送电后，检修人员上龙门架紧固本间隔的螺丝时，发生感应电伤人触电事故，作业人员从龙门架上摔落，心脏、头部和身体不同程度受伤。人们再次发生疑问，在没有送电的新间隔施工中，怎么会触电，分析原因还是感应电的存在，接地线的缺失。在高压设备及线路上作业时，作业期间相邻（相关）设备禁止进行任何操作和作业，如果发生变化，应重新勘测作业环境，做好感应电安全防护措施，履行工作许可手续，确保作业人员在地线保护范围内，检修设备可靠接地。

高压电力检修作业是个高危行业，现场工作人员对工作任务的理解，对作业环境的掌控能力都不同，分析以上事故的主要原因，“一分一秒不可缺失的接地线”是保证检修人员安全作业的关键，尤其在门型构架的线路侧进行停电检修，如工作地点与所装接地线的距离大于10m，还应另装接地线。主要原因包括：

1.实际工作经验不足。实际作业时，随着进程的不断变化，测量接线及变更接线前后，必须在被测线路两端均接地，防止感应电压触电。有些试验人员对工作期间何时应挂接地线不清楚，对作业流程和要求不掌握。

2.作业人员执行安全规程不到位。拆除测试装置端的试验引线前，未将试验线路接地，且未按规定使用绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫等安全工器具和劳动防护用品，安全意识淡薄、自我保护意识不强。

3.各级人员的实际工作经验不足。组织技术安全措施不全，从三措审批到工作票签发，上一级决策人员对作业前的安全交底流于形式，忽略了作业中最大的危险点——感应电伤人及预控措施，施工作业人员要业务能力差，暴露出各级人员专业技术业务水平低。

4.安全加强“三种人”、作业人员的安全技术培训，重点做好安规、操作规程、触电急救知识、感应电压防护知识等培训，促进各项规章制度执行，切实提高作业人员的综合素质。

结束语

为保证电气设备的健康水平，保证对用户的供电，保障电网安全运行，电力行业定期对电气设备维护检修，掌握设备运行状况，在部分停电的环境中作业，高压电力生产安全风险复杂多变，对各级人员的专业技术水平和安全风险掌控能力，提出了更高的要求，提升作业人员的专业素质，严格安全工作规定，学习相关事故教训，举一反三，杜绝同类型事故的发生。

参考文献

[1]Q/GDW《国家电网电力安全工作规程（变电部分）》中国电力出版社2016.3

[2]叶会锦.浅析变电站高压电气试验设备现状及技术改进措施[J].企业技术开发，2015（32）

[3]宋山茂.探析电气高压试验设备的技术要点及改进措施[J].科技创新导报，2015（28）.

论文作者:魏琴梅,杨艳军

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4df0f86a00d6f7cac61c19e.html