# 小型废（污）水处理站设计应注意的若干问题探析论文_顾超

（宜兴市飞扬机械设备有限公司 江苏宜兴 214200）

【摘要】对于小型废（污）水处理站的自身运行的状况，从几方面进行优化设计。主要包括预处理、 生化、污泥处理、布置建筑结构等多方面进行设计探讨。 进行预处理优化时，设计要加强调节搅拌池；对于生化功能的选择，主要采用BR厌氧技术；主要通过填料进行触氧，即主要用塑料空心球；通过干化场、板框压滤机等以污泥不同种类为基础进行污泥处理技术；高程与平面一体化布置沿重力流方向选择依次设计构建建筑结构，对于构筑物的细节安装如管道连接、 风机等主要在通行沟内进行。

【关键词】小型废（污）水处理站； 预处理； SBR； 污泥干化

近年来，在工、企业等各项行业里，小型废（污）水处理站应用的越来越广泛。小型废（污）水处理站通常是指处水量较小的污水站，一般处理水量在500m3／ d 以下。在运行过程中小型废（污）水处理站有自身的特性，在便捷花销小的同时，也存在一些弊端，主要是废水CODCr浓度高，因此水量、水质会发生重大改变，使得p H 值不在规定的范围内，增减了生物的降解难度，无形中使有毒物质增加。但是在实际操作中，此项处理站仍在试用阶段可提供意见的规范不多、并且相关经验匮乏，因此设计的时参数经常与实际情况不符，这就带来了很大隐患，如故障经常出现，运转效率差、经常不达标等等。在此基础上，本文探究了小型废（污）水处理站常见的几个问题：

1.重视预处理环节

预处理环节的主要方法包括对调节池、栅栏、初沉池等的设计，以此来降低CODCr浓度，降解生物。

1.1调节池的设计

增加调节池以此来增加预曝气综合水解酸的设计来减少厌气的产生，进而减少有毒物质的排放。所以要将搅拌功能放置在调节池设计的环节内，以平均处理水量设置其相应的容积，值得注意的是必须≥8 h的HRT，≤ 5 m 深度。

通常情况下以立体搅拌的方式为主，搅拌的同时预防曝气增加。若搅拌方式为射流器搅拌，则可以根据服务的面积范围，布置双排及以上的机构，以此增加搅拌的多方面性，此时也可增加预曝气的工艺设计；通常回流搅拌主要是针对流量较小的情况。

在此情况下通常是使用偶数个出口的环形回流管，并且向一方向绕在池周，来辅助搅拌，必须还要使池内水流保持转动，可以兼顾到缺氧的作用，进而反硝化脱氮。

1.2 格栅的设计

传统污水处理站机械格栅成本高、不易管理，因小型处理站杂物量较少，因此最好以人工格栅取代机械格栅。对于悬浮物多的污水站，比如果汁废水、罐头废水等，必须要设计安装格栅，此时粗、细格栅交替安装2 道，以此减少杂物的堵塞率、减少沉积物等。

1.3 初沉池的设计

对于污水中悬浮物较多，且悬浮物浓度高的污水站，首先就要进行初沉工作，将密度较大的杂物进行沉淀，减少后续的处理工序。比如，印染污水通常的p H 值较大，在水解净化之前可以增添溶剂进行初沉，同时计入酸液此方法在降低PH值的同时，分解出不溶水的物质，以此到达相应混凝剂的使用，节省成本。

2 .生物处理技术

2.1厌氧技艺设计

根据不同的水质选择不同的处理技术，主要为三种，首先对于 CODCr的质量浓度较大 （＞2 000 mg ／ L ），使用厌氧工艺进行生物降解；其次采用水解酸化工艺针对容易降解的污水；再次使用水解酸化-厌氧技术处理难降解污水，在厌氧的同时要时时检测方法的准确性。通常使用ABR 反应器进行配套使用，以此增加污泥驯化。值得注意的是厌氧污泥需要及时调整，来适应变化的水质。

2.2 SBR 技术

针对水量较小且排放不均匀的废水处理通常可采用SER技术。 SBR主要依据水质参数，并结合前期处理技术，对进水、 曝气、静沉、闲置等过程进行布置。通过增加静沉和闲置时间来实现脱氮的目的。对于小型 SBR 池可直接进行水位定位，SBR 池放置填料视工程而定，填料要经过试验来确定参数。

2.3 接触氧化技艺

此方法主要针对CODCr的质量浓度≤200 mg ／ L时的进水量，且出水不超过40 mg ／ L时废水的处理。按照相关设计规范操作进行填料，此时悬浮物不多的情况下，不用采取污泥回流措施。在进行接触氧化时不用挂膜较难的单根细纤维丝填料。通常采用空心球（d>28mm）进行挂膜。

3.污泥处理方法

通常小型废水处理站的每日排泥量较小，一般采用脱水比较。在较湿润的地区可采用污泥除干法，同时还要配合去臭除毒法；对主无机污泥的处理，通常使用板框压滤有利于再次回收利用；值得注意的是因污泥量过小一般不使用卧螺离心脱水机或带式压滤机。

4.构筑物一体化设计

4.1 高程与平面

因为污水处理站的流程较为繁杂， 一般进行高程设计，利用水头以此提升从前到后的重力流布置处理构筑物。其次一体化平面布置，统一隔墙在前后构筑物间，减少占地，节约资金，便于管理。在地面以上布置反应构筑物与沉淀池，提高排泥顺畅度。

4.2 连接管道和阀门的布置

按规定进行管道与阀门的布置，便于通行。便于排气，减少障碍，同时注意相应的保护措施。

4.3 曝气射流泵装置

通常采用射流曝气器，提升检修率，同时在体内安装泵管，有利于美观度、且实用性强，减少噪音的同时，有利于实施保护措施。

4.4 自动化设置

此设计为提升污水处理站的自动化水平。主要使用一次在线检测仪表，自主监测各项相关处理问题的数据，若出现危险及时报警，节省时间，节省各项物力与花销。

5.结语

对于小型废（污）水处理站，可参考的实践经验较少，要从预处理技术、生物处理技术、污泥处理技术、构筑物一体化等几个方面进行探讨，达到优化的目的，根据对问题的探究来增加实践的可操作性。

参考文献：

[1]余承烈,李新红,韩温堂. 小型废(污)水处理站设计应注意的若干问题[J]. 工业用水与废水,2016,(06):44-46.

[2]韩温堂,李新红,余承烈,冯波. 小型工业废水处理站调节池的设计探讨[J]. 工业用水与废水,2015,(02):33-35.

[3]王蓓,鄂颖男. 污(废)水处理站基础方案探讨[J]. 建筑结构,2011,(S2):382-384.

论文作者:顾超

论文发表刊物:《江苏科技报》2017年2期

论文发表时间:2017/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a4f3a9fa87c7f36fee176f5e.html