# 五星级酒店建筑电气设计实例探析论文_褚可为

摘要：随着当前建筑行业的快速发展，建筑设计变得越来越新颖，各个地区都出现许多标志性的建筑物。而在这些新型的建筑工程中，对现代电气设备使用较多，也因此对电气设计提出更高的要求。在本文主要结合五星级酒店电气设计实际案例和《民用建筑电气设计规范》中五星级酒店建筑电气设计要求，对五星级酒店的建筑电气设计思路和设计内容展开探讨，以适应社会发展需求以及充分贯彻国家节能减排的绿色环保发展理念。

关键词：高层建筑；酒店；电气设计

五星级酒店设计有着其不同之处，其在正式开始设计之前，需要由酒店管理公司给出酒店管理和施工的标准，然后设计单位结合这些要求和标准开始酒店设计，这样才能够保证给出的设计方案科学合理。

1 工程概况

此次设计的五星级酒店有着较为优越的地理位置，位于上湖公园西。建筑层数3层，局部4层（主楼客房区）。地上建筑面积共37550㎡，地下建筑面积约12430㎡，总建筑面积共49980㎡，是一座及餐饮、会议、休闲、住宿为一体的多层酒店建筑。整个酒店酒店主要由主楼区和别墅区两部分组成，主楼区主要功能为酒店大堂、宴会厅、中餐厅、全日餐厅、SPA休闲区、游泳池、茶室、主楼客房区等；别墅区主要功能为别墅区大堂、别墅套房、合院套房。地下室共一层。地下室功能由车库、办公、厨房餐厅、设备用房、管廊组成。该酒店建筑地面高度为19.4米，占地面积为69938㎡。

2 电气设计

2.1 负荷分级确定

在酒店建筑电气设计过程中首先需要进行负荷分级确定，其确定的依据主要是《民用建筑电气设计规范》（JGJ16—2008）。本项目中一级负荷分类如下：

（1）特别重要负荷：酒店的经营及设备管理用计算机系统用电

（2）消防负荷：消防控制室、应急照明及疏散指示系统、火灾自动报警及联动控制系统、消防水系统、防排烟系统、消防电梯、防火卷帘门系统、防火门监控系统等。

（3）酒店重要负荷：宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电，厨房、排污泵、生活水泵、主要客梯用电，计算机、电话、电声和录像设备、新闻摄影用电。酒店后备运营保障负荷负荷、应急运营照明、应急电源插座等。

而除一级负荷以外的其他用电则属于二级负荷。

2.2 负荷计算

考虑到五星级酒店单位建筑面积用电指标较高，参考以往案例设计经验和五星级酒店运营情况，本项目总计算负荷约5965kVA，其中一级负荷特别重要负荷200kW，一级负荷1218kW，其余为二级负荷。10/0.4kV变压器装机容量5700kVA，负荷密度约100VA/m2。

五星酒店的单位用电指标不能按传统的方法来估算，其舒适度和奢华性都需要极大的用电量来满足。本案用电指标设计为：酒店标间3 kW/间，酒店套房5 kW/套，Villa区单层客房10kW/间，Villa区双层客房40kW/间，办公区80W/㎡，后勤区20W/㎡。预留电源：泛光照明预留100kw，景观照明100kw，室外庆典用电100kw。

3 供电电源及配电室设置

五星级酒店为达到其舒适度和奢华性，均对供电可靠性要求相当高。为了有效保证酒店建筑供电的可靠性，在设计的过程中需要充分做好高低压配电设置和供电线路设计工作。本项目由供电局引来两路10kV高压进线，在地下一层设置高低压变配电室，面积约400平米。变配电室设置电缆夹层，除母线采用上进上出方式外，电缆均采用下进下出线方式。高压柜采用真空开关手车式中置柜，主开关为真空断路器，操作电机采用弹簧储操作机构，直流操作方式，开关柜内装设氧化锌避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。变压器采用环氧树脂浇铸低噪声干式节能变压器（SCB11，IP20），自带温控器和强冷风机，并设有电流速断、带时限过电流保护、超温报警保护装置及外壳。本项目采用2台1600kva和两台1250kva的变压器，总装机容量5700kva。

在此次酒店建筑电气设计中，为了满足各方的使用要求，在供电系统上进行了专项设计。10kV高压采用单母线分段运行，互为备用，母线手动联络，平时两路10kV电源同时运行，母联断开。当一路电源失电时，母联断路器可手动投入，由另一路带全部一二级负荷，酒店无三级负荷，备用高压负荷容量100%。低压为单母线分段运行，母联采用自投手复方式，平时两台变压器同时运行，母联断路器断开，当一路变压器停止运行时，母联断路器自动闭合，由另一路变压器带两台变压器的重要负荷，低压侧主进开关及母线联络开关均采用断路器，低压侧主进断路器与母联断路器设电气联锁。

4 配电系统防护措施

高压开关柜进线采用电流速断、过流、零序(单相接地)和低电压保护，母联采用电流速断和过流保护。而出线则采用电流速断、过流、零序(单相接地)保护，过负荷以及变压器温升保护，其中变压器的过负荷保护通过低压侧总断路器来实现。

在此次电气设计工程中，采用总等电位联结施工的方式进行，将变压器的中性线、PE线各总管线路以及接地防线等采用这种方式与MEB端子板进行连接，其中采用的总等电位接线板应当保持距离地下半米的距离，各线路在进行总等电位联结时都需要采用等电位卡子连接。

在酒店中一些特殊位置处设置局部的等电位联结，如：卫生间、电梯机房、弱电机房等位置。然后从建筑结构中较为合适的地方引出两根接地扁钢，然后将设备或配电箱外科与等电位端子板联结，而且应当保证等电位端子板距离地面 50厘米。

酒店每层都布设局部的等电位联结，将该层内部的主筋、门窗、框架梁柱等与本层的PE干线进行连接，可以起到较好的配电系统防护作用。

5备用电源设计

本项目在地下一层设置柴油发电机作为酒店要求的重要负荷及消防系统用电的备用电源，柴油发电机启动电源采用直流蓄电池，冷却方式采用风冷式，柴发烟气在屋面高处排放,装机容量约1000kW。柴油发电机为消防及重要设备提供后备电源，按酒店要求，当出现故障同时失电后，备用发电机将在10秒内启动供应电力。UPS电源供应消防控制室内消防设备、安防设备、以及计算机系统各出口和电子销售店（EPOS）的各终端，以及为了运行酒店计算机、销售系统所必须的其他设备。

6 结语

对于五星级酒店的电气设计，具备较高的设计难度，在其中需要考虑的问题较多，不仅需要熟知国家的相关设计规范，而且还需要设计人员对酒店运营管理和业主的需求有较高的了解，然后再对此开展设计任务。设计院需要正视在设计中出现的问题，采取有效措施进行优化和改进，切实提升设计质量，这样才能够让设计出来的建筑电气系统更加科学合理，更加符合业主和酒店管理的需求。

参考文献：

[1]宋成健.五星级酒店建筑的供配电设计思路探析[J].山东工业技术,2017(17):104-105.

[2]雷军.星级酒店建筑电气及弱电智能系统设计研究[J].山东工业技术,2017(15):216.

论文作者:褚可为

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5b4f813fb96d41e93c8c6bb.html