# 变电所电气工程电缆敷设的质量问题及防范论文_吴亮

吴亮

浙江华业电力工程股份有限公司 315800

摘要：电缆敷设是电气施工建设行业中一个重要施工项目，尤其大电缆的敷设，施工投入大和施工难度高更是电缆敷设的难点，电缆敷设和接线在变电站工程的各项施工中占据着重要地位，直接影响着整个工程的质量，作为电气安装的重要组成部分，在对整个电气装置的稳定性、准确性和安全性方面意义重大。

关键词：变电所；电气工程；电缆敷设

在变电站施工过程中，做好电缆敷设和接线至关重要，直接关系着整个工程的整体质量。不可否认的是，电缆敷设和接线涉及到许多工序，整体较为复杂，为施工过程造成了很多困难，因而做好电缆敷设和接线的重点就是解决工艺问题。

一、变电站电缆敷设及接线现状

在实际施工过程中，变电站电缆敷设和接线存在的问题主要体现在以下几点：一是前期策划问题，变电站电缆敷设是一个系统的过程，需要综合考虑各种因素，因而前期策划十分重要，而在实际施工中，前期策划不合理，交叉、不规则等问题较多，电缆敷设的整体质量不高。二是电缆的连接问题，实际工作中，电缆与电气设备之间存在着过渡阶段，没有直接连接，电缆外露的部位较多，电缆保护力度不够，同时在钢管接引电缆时，钢管连接处容易出现错口，造成电缆穿管困难。三是电缆排列问题，对于一些电缆数量较多的工程，电缆管的排列容易出现混乱的局面，造成施工的困难。四是电缆防火封堵存在问题，在一些有着电缆孔部位，防火封堵处理得不够规范，容易出现火灾的危险。

二、电缆敷设和接线工艺改进措施

1、电缆支架配制安装

全站电缆敷设走向主要是通过户外的电缆沟和主控楼的电缆层。所以在电缆敷设之前必须把户外的所有电缆沟及主控楼的电缆层全部电缆支架焊接完成。同时对户外各个电缆沟的交叉处及主控楼各个电缆沟的入室口要根据实际情况设计形式各异的过渡支架，以便下步电缆的敷设。

2、做好电缆敷设前期策划

前期策划是整个电缆施工工程的关键，一个合理的全面的前期策划，能够使电缆敷设在施工过程中更准确高效。因此，针对电缆敷设过程中电缆数量多，排列混乱的局面，首先要对施工图纸有着充分的了解，即了解整个施工中电气设备的位置，对需要埋设电缆的位置十分熟悉。其次是根据施工设计，制定出具体的施工作业指导书，针对施工过程中的一些问题进行重点标注并做出详细的施工指导，同时，对整个施工中电缆的重要程度进行排序，绘制出电缆敷设路径剖面图，指导电缆敷设。一般而言，电力电缆、控制电缆的排列顺序是按照电力电缆在上，控制电缆在下的顺序，这也是电缆分层敷设的一般原则。

3、明确电缆排列

电缆排列也是电缆敷设过程中的重要环节，对于保持电缆的顺序性意义重大。笔者认为，对电缆进行标记是进行顺序排列的基础，而标记则可以采取在电缆端粘连粘贴纸的方式，将电缆规格、编号、型号、起始点和终点信息抄写在粘贴纸表面，在每根电缆敷设前将粘贴纸粘贴在电缆表面，并用透明胶带缠绕一圈，以防电缆敷设过程中损坏粘贴纸，使施工人员一眼就可以分辨出电缆的信息，从而根据这些信息对电缆进行准确排列。在电缆的起止端及一些转接处设立明显的标志，做好同一箱、柜内的电缆排列工作，标准是将粘贴纸的字面朝外。在电缆进入盘内后，要根据电缆的规格和型号进行准确排列，在整理完毕之后用卡子固定，避免电缆和接线的交叉。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、规范接线及电缆绝缘套

接线是指电缆连接的过程，需要注意的是，在接线过程中，必须确保电缆芯线的绕线方向、绑扎间距、弯曲弧度等一致，保持接线的美观牢固。因此在接线之前，应对接线人员进行培训，以保证整个接线方式的一致，提高工程的质量。电缆接线前，应当确保每根电缆芯线处于伸直状态，在连接过程中，电缆芯线绑扎要保持间距均匀一致。对于备用芯线及时标注，便于将来使用时查找。在电缆排线时，若有线槽，则将芯线放进线槽内，没有线槽则采用直排线绑扎和暗抽线相结合的方式。电缆的屏蔽层、铠装层接地线以软铜线为宜，对多芯软铜线进行搪锡处理，注意电缆本身的绝缘套检查，如与绝缘套破损应及时进行修补或更换。

5、改进电缆管连接点

电缆管连接作为接线的重要组成部分，对于整个工程意义重大，鉴于电缆管连接是一个大型的工程，做好调度与配合十分重要。因而在变电站对端子箱、机构箱部位进行电缆管埋管施工时，应当做好与土建部门之间的配合，先确定机构箱、端子箱位置，再将吊装完毕的电缆管进行埋管，做好电缆管口与机构箱、端子箱的对接工作，避免埋管错位。在电缆管埋管时，可以先预留200mm-250mm的接线位置，通过活动套管进行调节，避免因焊接不当造成穿管困难。同时，要尽量少用焊接施工进行连接，以便于穿管工作的展开。

6、做好防火封堵处理

电缆防火封堵是保证电缆安全性的关键举措，同时，电缆防火封堵还是保证电缆辐射质量和提高其感观质量重要措施。在电缆因施工需要而穿过孔洞处时，留下的孔洞会对电缆的使用寿命造成不利影响，同时还不利于安全，因而可以采用防火泥，使防火泥变软，将洞口密实封堵；当孔洞过大时，需要借助防火材料板做衬板，然后实行封堵。耐火衬板的安装也是影响封堵质量的重要因素，因而必须确保其安装牢固，无缝隙，不透光。在封堵好空洞之后，对防火泥表面进行处理，使其更为美观。

7、电缆敷设过程控制

1）敷设阶段，一定要严格按原先计划好的敷设路径图进行敷设走向排布，根据电缆在电缆沟支架上的排列顺序进行。如果原先计算比较准确，那么电缆应该很少出现交叉现象。但是在敷设过程中，若有些局部地方出现与原先策划不符合或者电缆不好通过的情况，应该根据实际情况及时地增加过渡支架。电缆在进入盘柜或者穿管处时，电缆应该向下从本层成排电缆的下方引出。2）在每根电缆开始敷设时一定要挂好电缆临时标识牌。电缆临时标识牌采用普通纸张打印，内容包括编号、规格、起点和终点。挂在每根电缆的首、尾端，并用透明胶带进行缠绕，防止在整理电缆的过程中，标识牌脱落。3）电缆敷设必须由专人指挥，并详细交代敷设电缆的根数、始末端、工艺要求及安全注意事项等。敷设过程中根据实际情况先敷设长的，再敷设短的。4）敷设电缆时，电缆应从电缆盘的上方引出。引出端头的凯装如有松弛，应用铁线绑紧。电缆盘的转动速度与牵引速度应很好配合。每次牵引的电缆长度不宜过长，以免在地上拖拉伤及电缆。敷设过程中，如发现电缆局部有压扁或折曲伤痕严重的，应停下来检查鉴定，予以处理；严重者应割去重放。5）人员分配为：直线端每隔7—10m设1人，根据每根电缆的重量合理增减人力；转弯处设1人；穿过竖井、电缆层楼板时前后或上下各设一人；电缆穿管时两端各设1人，当管子过长或电缆过大时，增设1—2人；电缆盘处设3—4人。

8、电缆整理工作

电缆的绑扎工作原则上敷设一根、绑扎一根。当电缆敷设到位后，由电缆的首端往回整理绑扎。首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型后，再进行二次整理时将绑扎材料更换为过塑铁丝，并定尺绑扎。最后整理后的电缆应排列整齐，无扭伤、交叉、混放，弯度一致，绑扎整齐牢固。

结语

变电站的二次电缆敷设是一个看似简单其实比较复杂的工作。二次电缆敷设的质量好坏直接影响到整个变电站的二次施工工艺水平；特别是在电缆层里，一望就尽收眼底。做好电缆敷设前期策划、明确电缆排列、规范接线及电缆绝缘套、改进电缆管连接点和做好防火封堵处理能够提高整个工程的质量。

参考文献：

[1]陈祥。浅谈变电站电气安装与土建施工的配合及安全措施[J].价值工程，2010

[2]朱政国。浅析电缆故障原因和防范措施[J].电子技术，2011

论文作者:吴亮

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5c7abaa170b56aa6a12ae1a.html