# 架空输电线路防振锤滑移问题分析及改进措施论文_鲍明正

（国网内蒙古东部电力有限公司检修公司 内蒙古乌兰浩特 137400）

摘要：在架空输电线路的导线上安装防振锤，是防止架空输电线路导线由于振动而出现断线、断股事故的主要措施之一。由于各种运行中的原因，经常出现防振锤滑移的问题，影响线路的安全运行。文章针对±500kV伊穆直流极Ⅰ和极Ⅱ线导线防振锤大量滑移的原因进行了深入分析，并提出了改进措施。

关键词：架空输电线路；防振锤；滑移；预绞丝；

引言

架空输电线路在受到稳定且不大的微风（风速0.5m/s ~4m/s）作用时，导线背风面将产生以一定频率上下交替变化的气流旋涡，该气流旋涡使架空线受到上下交变的脉冲力作用。当气流旋涡的交替变化频率与架空线固有自振频率相等时，在垂直平面内产生共振。导线振动时，导线悬挂处的工作条件最为不利，长时间和周期性的振动将造成导线疲劳损坏，使导线发生断股、断线，有时强烈的振动还会破坏金具和绝缘子。

为了防止或减轻导线的振动（风引起的在垂直面上的周期性摆动，且在整个档距内形成一系列振幅不大的驻波），一般在悬挂导线线夹的附近安装一定数量的防振锤。当导线发生振动时，防振锤也上下运动，产生一个与导线振动不同步甚至相反的作用力，可减少导线的振幅，甚至能消除导线的振动。然而防振锤运行一段时间后会出现滑移现象，失去抑制导线微风振动及消耗风能的作用，甚至影响线路的安全运行。

1 防振锤滑移现象频发及危害

±500kV伊穆直流极Ⅰ极Ⅱ线于2010年投入运行，导线采用ACSR-720/50新型大截面导线，导线防振锤为FR-4/39型。经作业人员巡视发现，时常有防振锤滑移现象的发生，2013-2014年间，共发现36处防振锤滑移。由于发生防振锤滑移的杆塔位位置不同，风力大小与持续时间不相同，导线防振锤的滑移距离也不尽相同，最小的仅滑移1米左右，最远的可达第一个间隔棒的位置。这种防振锤滑移现象在兴安运维分部所维护的线路中仅在±500kV伊穆直流极Ⅰ极Ⅱ线大量存在，在其他线路上出现的次数相对较少。

防振锤滑移造成的危害很多，一是使防振锤不能正常工作吸收振动能量，甚至在不当的位置还会加大导线的振动幅度，加快导线的疲劳损坏。二是防振锤滑移后，缠在导线上的铝包带大多数情况下未随防振锤一起滑移。铝包带本身用于缠绕在导线上，起到防止防振锤线夹伤害导线的作用，此时滑移的防振锤可能对导线造成损伤，降低导线电晕放电的起晕电压，增大线路电能损耗。三是防振锤的复位工作需要检修人员从杆塔沿软梯下至导线上作业，直流输电线路由于存在“静电吸尘效应”，绝缘配置要求高，绝缘子串在7140毫米以上，从挂点到下层子导线的距离更是达到8165毫米，垂直距离大导致下至导线的作业劳动强度大，大量防振锤滑移缺陷处理非常困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 防振锤滑移问题分析

与出现防振锤滑移现象较少的其他线路相比，出现防振锤滑移现象较多的±500kV伊穆直流极Ⅰ极Ⅱ线采用了ACSR-720/50型新型导线，导线防振锤为FR-4/39型；其他线路采用的是常规钢芯铝绞线，防振锤型号以FD型居多。结合导线、防振锤型号的区别以及其他运行中的因素，分析±500kV伊穆直流极Ⅰ极Ⅱ线防振锤滑移多发的原因如下：

1) 导线的初伸长变化引起防振锤滑移。架空导线一般是由多股绞合的金属单丝组成，在受张力作用后，各股单丝相互滑移、挤压使线股绞合更紧而产生导线初伸长，其长度将延伸，外径将缩小，引起防振锤线夹松动，导致滑移。

2) 导线与防振锤线夹温膨系数不一致导致线夹握力的变化。±500kV伊穆直流极Ⅰ极Ⅱ线采用的ACSR-720/50型导线属于大截面导线，其铝芯股数为45股，钢芯股数为7股，小股导线的截面较普通导线粗，这种导线的温度膨胀系数为20.8x10-6（1/C°）。温度变化时导线的膨胀与防振锤线夹的膨胀不一致，导致了防振锤线夹的握力发生变化，防振锤发生滑移。

3) 防振锤存在设计缺陷。FR-4/39型防振锤两耳重心设计不合理，防振锤的设计握力不足，螺栓防松措施不足，防振锤线夹与导线接触面积小。这些设计问题都可能导致防振锤在导线振动过程中向档距中央滑移。

4) 施工安装工艺质量不高。线路架设施工中，施工人员未按工艺要求将防振锤线夹螺栓紧固至要求的扭力，导致在运行过程中螺栓经振动不断松动，致使防振锤滑移。

3 防振锤滑移问题解决措施

针对上述防振锤滑移的原因，本文提出了三点应对措施。

1) 采取防松措施。采取防振锤线夹螺栓放松措施，保证防振锤在运行过程中线夹的握力不发生太大变化，抑制防振锤的滑移现象。具体做法为：可在防振锤的线夹螺栓上多加一个螺栓，使两个螺栓相互挤压，防止防振锤螺栓松动；二是在防振锤线夹螺栓上加一个螺栓备帽，也可起到防止螺栓松动，保证防振锤线夹有足够的握力，防止防振锤滑移。

2) 在防振锤线夹内加装橡胶垫。在防振锤的线夹内加上橡胶垫，增加防振锤线夹与导线的接触面积，增大防振锤与导线的摩擦力，防止防振锤发生滑移。

3) 更换为预绞丝式防振锤。将现有FR-4/39型防振锤更换为预绞丝式防振锤，预绞丝防振锤不通过螺栓来获得握力，不会出现松动的现象，同时预绞丝式防振锤的线夹内部还装有橡胶垫，可增大防振锤线夹与导线的摩擦力。实践证明，预绞丝式防振锤的使用效果非常良好， 2014年8月份±500kV伊穆直流极Ⅰ极Ⅱ线的停电检修期间将总共80基塔的FR-4/39型防振锤更换为预绞丝式防振锤，同样在2015年5月份±500kV伊穆直流极Ⅰ极Ⅱ线的停电检修期间更换了150基塔的防振锤。更换过的预绞丝式防振锤至今未出现滑移现象。

4 结束语

防振锤被广泛应用于架空线路中，以减轻微风振动的强度，保护架空线路免受疲劳损害。但由于各种运行原因，部分地区防振锤出现了严重的滑移现象，影响线路的安全运行。本文结合±500kV伊穆直流极Ⅰ极Ⅱ线导线的实际运行经验，提出了几点改进措施，取得了良好的实际应用效果。

参考文献

[1]方权, 张学锋, 侯金华, 等. 500kV架空线路地线防振锤滑移分析及结构改造[J]. 三峡大学学报(自然科学版), 2014, 36(6): 47-50.

[2]郑玉琪. 架空输电线微风振动[M]. 北京: 水利电力出版社, 1987.

[3]侯景鹏, 吴兴宏, 孙自堂. 防振锤-输电线体系微风振动的研究与进展[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2011, 34(5): 744-747.

[4]侯景鹏, 吴兴宏, 孙自堂. 防振锤的动力特性分析[J]. 水电能源科学, 2011, 29(2):172-173.

[5]夏泓轩, 夏德森. 防振锤线夹滑移分析及预防措施[J]. 电力建设, 2008, 29(8): 208-109.

[6]张旗, 张玲. 架空线防振锤设计中的几个问题[J]. 电力学报, 2005, 20(2): 169-171.

[7]赵强, 刘连光, 姚建生. 预绞式防振锤的技术特性及其工程应用[J]. 装备制造技术, 2012, 4: 161-163.

作者简介：

鲍明正(19XX-)，男，本科，助理工程师，现从事输电运检工作。

论文作者:鲍明正

论文发表刊物:《电力设备》2016年第14期

论文发表时间:2016/10/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a618d86239d25690ab66aeba.html