# 大型变压器轻瓦斯报警案例研究论文_曹政

（大唐泰州热电有限责任公司 江苏泰州 225500）

摘要：大型变压器作为发电厂和变电所的主要设备之一，是保证电网安全运行的关键，一旦发生短路，会造成火灾、爆炸、变压器严重损坏等情况，对供电的稳定性造成威胁。因此，本文针对大型变压器中的轻瓦斯报警事故进行分析，在简单了解轻瓦斯信号报警这一突发故障征兆后，结合实际案例，具体分析处理方式。

关键词：大型变压器；事故处理；轻瓦斯报警；气体继电器

引言：大型变压器在实际运行过程中，会受到多方面因素的影响，经常会出现突发性事故，因此，必须要加强对变压器的预防性实验诊断，并且落实反事故措施。变压器轻瓦斯信号报警作为大型变压器运行中常见的故障之一，也要得到重视，做到提前分析，及时解决故障，降低其带来的负面影响，确保电力企业稳定运营。

一、轻瓦斯报警事故的基本处理

瓦斯气体继电器保护是油浸式电力变压器内部故障的一种基本保护手段，在变压器运行过程中很多原因都可以导致瓦斯进行报警。最常见的几种原因为：瓦斯继电器内部进入空气，也可能是变压器的油位下降，此外，二次回路故障也有可能导致轻瓦斯出现频繁报警情况。正常情况下，需要对继电器的气体和变压器的本体油样进行检查，从而分析出报警原因，判断内部故障情况。并且对报警次数、两次报警的时间间隔等信息进行详细的记录，包括报警时，变压器电流、电压、声音，但如果报警较为频繁，就要提高警惕。需要全面调查变压器，重点针对附属部件经进行排查，以此保证电网稳定运行。

二、轻瓦斯报警事故的事故分析

由上可知，造成瓦斯继电器报警的原因有很多，因此，所采用的处理方式也存在一定的差别。第一，瓦斯继电器内有气体。收集气体、鉴别其颜色，判断其是否具有可燃性。如果，气体无色、无味、不可燃，那么证明该气体是空气，只需要进行放气处理，确保继电器内部没有空气后，继续运行。反之，则需要进行停运处理，这是因为如果气体呈现其他颜色，极有可能发生了木质故障、绝缘故障、闪络放电故障，停运处理。除此之外，还需要注意一点，气体的收集和鉴别必须要在第一时间进行处理，避免气体沉淀而使颜色消失。最为主要的是，当瓦斯继电器内部气体为空气时，那么报警间隔会越来越短，需要立即重瓦斯改投信号侧，并且通知检修人员进行处理，避免出现跳闸情况。第二，变压器内部油位下降。在发生这一故障时，除了会出现信号报警之外，变压器内部也会出现轻微的放电声或异音，此时要立即停运检查，并且采集内部油样，进行色谱分析，继而展开综合诊断处理。

三、轻瓦斯报警事故的案例分析

由上可知，当大型变压器出现频繁的轻瓦斯继电器报警时，有关人员必须要引起注意，立即采集瓦斯继电器内部的气体以及变压器内部的油样，展开全面的分析，确定具体的报警原因，保证变压器可以稳定运行。在对轻瓦斯报警事故有了一定的了解后，为了更好了解此类事故的处理方式，文章结合实际案例，进一步研究大型变压器轻瓦斯报警问题。

（一）事故概况

以某变电站为例，该变电站内的220kV 2#号变压器在投入使用后的三年内，连续多次出现了本体轻瓦斯告警信号，引起了变电站工作人员的注意。该变压器的型号为OSFSZ10-150000/220，以自然油循环风冷为冷却方式，2015年完成生产后，2016年投入运行，但在2018年2月、6月、12月先后出现了本体轻瓦斯告警信号。变电站内的工作人员立即采集了瓦斯继电器内部的气体以及变压器内部的油样进行分析，确认气体无色、无味、不可燃，且油样色谱数据正常，排除变压器内部故障后，初步确定为油中气体含量过大，进行滤油处理后，设备恢复正常，且没有出现过瓦斯报警。但在2019年2月、10月再次出现了本体轻瓦斯告警信号故障，工作人员立即对气体和油样进行采集分析，所得到的结果和过去数据相同，且没有任何异常变化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了保证从根本上排除变压器内部故障，进一步分析了变压器内部的气体含量，发现相比较正常的220kV 2#号变压器而言，该变压器内部的氮气和氧气含量较高，从比例配置上看和空气较为接近，因此确定造成220kV 2#号变压器多次频繁出现本体轻瓦斯告警信号的原因为变压器内部附属部件存在空气。

（二）处理过程

在第一次出现本体轻瓦斯告警信号时，工作人员采取的是滤油处理，降低变压器内部油中的空气含量，但后续再次出现本体轻瓦斯告警信号时，工作人员采用了停电检查的方式，找出存在空气的附属部件，并且对其进行更换。根据这一案例可知，在实际检测的过程中，必须要对变压器内外部进行全面的分析，避免出现任何遗漏。也就是说，在对变压器进行检测的过程中，要从主变器身各处、灭火装置、呼吸器、散热器、本体各连接处等位置进行检查，确保相应的阀门处于正常状态，没有无明显渗漏油部位或者渗油进气点。除此之外，还要确定在线主机与变压器完全隔离，且管路的接口连接良好，无渗油现象，不存在进气的可能性。当确定变压器内部没有任何问题，基本可以确定为导致故障的原因是变压器附属部件，此时，就要对附属部件进行检查分析。本文所举案例即为变压器附属部件呼吸部位油枕存在问题。经过停电检查，更换胶囊后，变压器正常工作中。事后，工作人员发现是因为在安装油枕过程中，没有严格按照工艺实施，导致胶囊没有完全张开，最终造成等大量空气残存。

（三）经验总结

在发生大型变压器出现频繁的轻瓦斯继电器报警故障时，需要对其进行详细的综合诊断分析，包括：电气试验、色谱检测等，并且严格按照国家出台的有关规定进行检测，一旦发生故障，要立即判断故障原因类型、部位、严重程度，以及能否短期投运。如果没有发现变压器内部存在故障，就要结合实际情况展开全面的数据对比分析，必要时，还要对变压器进行解体，从而彻底排除故障。如果想要彻底预防大型变压器出现频繁的轻瓦斯继电器报警故障，需要做到以下几点：

第一，在安装变压器附属部件的过程中，严格遵守有关工艺，避免出现安装故障。以前文故障处理为例，当工作人员重新安装了变压器的呼吸部位油枕后，变压器中的气量恢复正常，没有再出现过轻瓦斯报警事故。第二，确保变压器的每一个阀门都处于正常的状态，比如：排油充氮灭火装置各阀门要长期处于关闭状态而散热器上部进油阀门全部放打开。不仅如此，在变压器的重要连接处都要保证连接的稳定性，避免出现松动，导致渗油。第三，定期对变压器内部进行试验，确保变压器各项专职设备可以稳定运行。一般情况下，每十年要进行一次全方位检测，确认变压器的工作情况。在实际发展过程中，全面落实日常运行维护，加强对变压器的精细化管理，严格执行行业标准，制定全面完善的维护检修制度，也能够让变压器得到稳定运行。此举不仅可以避免大型变压器出现频繁的轻瓦斯继电器报警故障，也能最大程度规避其他方面的故障问题，确保变压器得到安全稳定的运行。

总结：综上所述，大型变压器是电力系统中必不可少的电气设备，虽然其配备了多重保护设施，但复杂的内部结构、电场、热场等多方面不确定因素，导致变压器事故率居高不下。轻瓦斯报警事故就是其中之一，想要让其得到正常运行，就要制定出完善的维护制度，严格按照国家规定落实检修，降低该种事故发生频率。

参考文献：

[1]王刚,王锐.变压器故障类型及保护措施分析[J].科技风,2019(35):134+143.

[2]张培高,王刚,李静.某变电站2#主变轻瓦斯频繁报警分析与处理[J].湖北农机化,2019(18):155-157.

[3]乔卿枝.一起电力变压器进气导致轻瓦斯报警的分析与处理[J].电子技术与软件工程,2018(22):210.

[4]董高登,高骞,刘玉斌,杜耀鹏,白小东.整流变压器瓦斯继电器频繁报警的原因及处理措施[J].氯碱工业,2018,54(11):33-34.

[5]章家其,朱德亮,洪卫华,夏宗杰.一起220 kV变压器轻瓦斯频繁报警分析[J].电工技术,2018(08):28-29.

论文作者:曹政

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a62a0c8df5ed2a922c31b4ef.html