# 热电厂锅炉检修特点及其安全管理问题研究论文_郑宏胜

（华电湖北发电有限公司黄石热电厂 湖北黄石 435000）

摘要：我国经济的快速发展也带动了我国电力系统的快速进步，尤其是市场经济持续深化的当前，热电厂锅炉的检修运行和维护也变得至关重要。鉴于此，本文对热电厂锅炉检修特点及其安全管理问题进行了分析探讨，仅供参考。

关键词：热电厂；锅炉检修；安全管理

一、热电厂锅炉检修特点分析

热电厂锅炉检修有下面两种主要的方式：一种为计划检修，也被称为定期检修；另一种被称为故障检修，也被称为事后检修，它有如下几个具体特点：①热电厂锅炉在运行的过程中，在各方面因素影响的条件下，使锅炉设备故障的发生率提高，这在一定程度上加大了检修难度与工作量。②在对热电厂锅炉检修的工作中，每个关键设备以及技术手段都是由锅炉的制造商所控制，但是厂内的检修组只能对常规问题进行检修，这样就使得检修的效果低下，无法根本上解决锅炉运行故障的问题③对检修运行时的锅炉经验不足，很大一部分的检修人员都只是按照自己以往的工作经验来对判断分析锅炉的运行状态，这样的检修方法很少具有科学性，进而造成锅炉设备检修效果不理想。由此，国内的热电厂必须结合锅炉实际的运行情况，并且在已有的基础上，逐渐提高锅炉设备运行时的检修技术水平，确保热电厂锅炉设备运行稳定，保障热电厂的正常生产。

二、热电厂的附锅炉生产安全管理

1、爆破片装置

当锅炉发生爆炸事故时，使用爆破片是很常见的。在口语中使用的爆破片，是一种只能使用一次的破裂式泄压装置。该装置结构简单，反应相对敏感，对爆破片本身的独特性能。它通常用于在发生爆炸或锅炉工作时是不正常的，锅炉安全阀由于时间来反映和设置的设备。具体来说，电站锅炉爆破片的安装应定期更换，最好是一年更换一次。特别是在锅炉超压的情况下，第一时间应更换由锅炉爆裂。

2、锅炉的日常维护

在日常，维护人员对发电厂锅炉进行维护时，必须开展全面的外部检查工作，对在平常发电厂的锅炉在运行的时候所遇到的各种问题能及时应对。对发电厂的最好建议就是对锅炉每年都进行一次全面的、彻底的外部的检验，检验内容包括对所有的锅炉等设备和机主一起进行全方位的检验，对发电厂锅炉实际检验的时候，应对锅炉的水压试验以及锅炉的外部、内部这几个方面都进行重点得检查。更加需要注意的是，还要确保锅炉所使用的年限不能超过规定的使用年限，只要锅炉检验结果不合格，那就必须停止对锅炉的使用，而且要在在规定的时间内对锅炉进行维修，待确认通过之后，才能继续使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、维护方案

为了确保发电厂锅炉能正常安全的运行，而且能进一步更好的延长锅炉机组的使用寿命，操作人员以及维护人员须对锅炉内部的管道和其他属设备都要进行保养以及维护。当锅炉机组在投入使用后，发电厂不能私自更改锅炉的结构和管道的系统，在不停止运行的情况下，锅炉所有的附属设备都必须得到维护和保养，如果出现管路跑冒漏滴等一系列事故现象，必须把现场情况如实通知给维修组，让他们能有效地、及时的对事故进行处理。对锅炉本体进行维护的介绍。锅炉内部主要是由过热器、水冷壁、省煤器、再热器等构成，再对这些结构进行测厚以及弯曲变形等一些情况检查测量时，要建立台账。重点检查的区域和范围包括了吹灰器的工作范围、极易产生烟气的走廊、喷口四周的区域、易形成的过热区等，还要检查弯头、穿墙管、焊缝、三通、汽水两相流的管子等位置的安全性。管子在经过长时间的使用后所磨损的厚度必须小于原来壁厚的1/3；合金钢管的胀粗程度要小于管径的2.5％，碳钢管中管子的胀粗度也不得大于管径的3.5％；管子不应有超标等缺陷；局部的磨损面积应该小于10m m2,如果局部面积的磨损小于10m m 2,且深度小于1m m，可以进行焊补或者加装防磨罩，如果超出了标准，就应该换管。每个管都必须排整齐，而且固定之间的间隙都要均匀，管缝之间的误差在5m m左右，其他个别弯曲的管子突出需小于20m m，管排中每个管子也不允许有摩擦接触的现象。

4、超温报警装置

超温报警装置，是由测量温度所构成的仪器、电路控制和声光报警装置的组合而成的。一般放置在电站锅炉出口。它的具体效用是，当锅炉的水温远远超过规定的范围内，甚至已逐渐蒸发，自动报警设施将发出报警信号，提醒工作人员注意火灾的减弱。当安装有良好的超温报警装置，它可以结合联锁保护装置，当温度过高时，自动报警，断开锅炉燃烧燃料供应，阻断锅炉燃烧，从而有效避免因高温而阻碍锅炉正常工作的生发。

5、水位报警装置

水位报警装置。这主要是因为水位保持在电站锅炉设备48小时以上2T/蒸发，这种锅炉安全管理人员应安装水位计和低水位联锁保护装置等。水位报警装置可以在电厂锅炉水位以上的日常水位，自动报警信息，通知运营商及时采取事故应急机制。低水位保护装置是一种低水位的安全装置。安装的水位报警设施通常在一个地方的锅外，最常见的是浮球式报警装置和电极式报警设备等。同时，工作人员需要注意的是，水位报警的时间做一个良好的清洁，水位报警设置调整的灵敏度，以便更好地促进热电厂锅炉安全管理。

结束语

总的来说，在热电厂锅炉运行中，锅炉的定期维护是非常必要的，它可以在电站锅炉的正常运行的同时，促进电厂经济的有序发展。具体而言，热电厂的人员管理应切实了解电厂锅炉的维修特点，对锅炉检修工作提出了改进措施，全面掌握电厂安全管理责任制，熟悉锅炉出厂安全规则。当新时代来临时，人们需要越来越多的权力来改进发电厂的运作，以更好地起飞中国经济发展的动力。

参考文献:

[1]车壮.松花江热电厂给水泵改造项目可行性研究[D].吉林大学,2014.

[2]杨帆.行为安全管理在B热电厂生产中的应用[D].首都经济贸易大学,2014.

[3]李磊.热电厂锅炉烟气脱硫除尘工程的研究与实施[D].华东理工大学,2014.

[4]丛林.A热电厂增设抽炉烟干燥系统项目后评价研究[D].华北电力大学,2014.

论文作者:郑宏胜

论文发表刊物:《电力设备》2016年第14期

论文发表时间:2016/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6a492ff88c474f24a67639c.html