# 浅析高层建筑消防电梯设计问题论文_胡军伟

西继迅达（许昌）电梯有限公司 河南许昌 461000

摘要：随着城市建设的飞速发展，高层建筑应运而生，消防电梯也愈来愈多地应用到高层建筑的消防设计中。然而，有些单位为了节约资金，在工程设计中只设计了客梯，有的因为设计资质低，消防电梯没有合理进行设计，这样 一旦发生火灾时，消防电梯将不能发挥应有的作用。因为，当高层建筑发生火灾时，工作电梯会因断电和不具备防烟功能等而停止使用，楼梯是垂直疏散的主要设施，消防电梯则成为运送消防员尽快抵达和撤离火灾现场的一种交通工具，同时还可以用来疏散乘客。

关键词：消防电梯；设计；问题；

一、消防类电梯的设置的范围以及数量的设计

根据于设置消防电梯的使用范围所作出的具体的规定，是要求于公共设施建筑的消防器材保护的设计规范，十层以及十层以上的建筑物，十二个层以及十二层以上的单位类型住宅以及公寓楼等建筑设施，建筑的高度均达到甚至于超过32m的公共型建筑物，现在每一层的面积都要超过1500m2的建筑使用面积，当每一屋的楼面的面积超过1500m2以及4 500m2，就应当设置两个消防类电梯，建筑面积达到4500多m2的建筑物，应设置三个消防类电梯。但考虑到省钱的问题，通常使用梯子，消防电梯可以作为使用电梯，来乘坐乘客以及于工作等，但是必须要确保于消防电梯的使用功能不能改变。

二、消防电梯的构造以及于环境设置问题

消防类型电梯，当建筑物发生火灾的时候，垂直传播的主要途径性能，但是也拉着烟火通行，如果隔火措施不当以及并没有适当的进行防火措施，高温以及于烟气会迅速蔓延扩大至整个建筑物，从面造成无法抑制的困难，这样就严重危及人身安全，大大增加了火灾所造成的巨大的损失。如果消防电梯与可燃气体易燃，可燃液体，电线（电缆）离得太近的话，不仅不安全，而且一旦火灾，还会威胁到其他建筑物的安全性。故而，应当设置消防电梯要与这类物品分开，消防电梯井室以及于相邻的电梯井，机房，都应该采用耐火极限不小于2小时的物品来区分开，而隔断墙门，就应当设立一流的防火门。

三、消防电梯电源以及电缆设计的问题

消防电梯在遇到发生火灾的时候，应该切换到火电源，从面确保紧急情况下能够正常的使用。目前我们的情况是：部分的2层建筑以及于住宅双电源没有严格意义铺设，如果发生火灾，消防力量要求电气电路设施，但是它可以不确保电力削减了下紧急情况下的正常使用。

产品规格：对于高层以及两个高层建筑的消防电梯电的费用，都应当确保有能力的双电源自动切换设施，此线路应采用敷设方式火电模式，从而确保了消防安全的正常使用。当代消防电梯配电线路防火功能的设计应该和建筑物的发展形成一致。根据于现行的消防工程安全法，消防电梯应该分布于高层建筑的一楼以及于地下室变电站内，要铺设两条线，分别位于顶层的高层建筑电梯机房内进行安装，因而导致了消防电梯配电线路均出现很长的现象，以及于路由器非常复杂的现象。因而，为能够提高供电的可靠性能，消防电梯的配电线路在于使用过程中，耐火电缆供电可靠性的具体的要求，两电的使用方式为：铜皮防火电缆的配电线路。另外，消防电梯配电线路的垂直敷设于电气竖井。对于消防设备配电线路绝缘层以及于非阻燃电缆及电缆敷设在竖井等，电缆的本身具备耐火的性能，不用需要使用金属管的保护措施，因而，当使用阻燃电缆敷设在同一电缆井的时候，两者之间的中间必须要用耐火的材料来时行隔离。当建筑物受到火灾威胁的电缆电流模式，这样的话，可以通过电梯电缆从井道直接通过配电室电梯机房进行访问，从而减少电缆火灾所造成的巨大威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、消防电梯的防烟设计的问题

为了使火灾发生时，人员能够顺利进入相对无烟区且有利于通过消防电梯进行安全疏散，根据规范要求，消防电梯应设置前室，并宜靠外墙设置，这样更有利于利用直通室外的窗户进行自然排烟，这在一定程度又对消防电梯井进行了防护。消防电梯前室的建筑面积，要求居住建筑不应小于4.5平方米，公共建筑不应小于6平方米。当与防烟楼梯间合用前室时，居住建筑不应小于6平方米，公共建筑不应小于10平方米，这是非常合理的，符合有关场所的基本疏散要求。而且，消防电梯前室应设乙级防火门，在首层应设置直通室外的安全出口，当条件受限制时，应设置能够直通室外的通道，其经过长度不应超过30米，便于消防队员能够迅速到达消防电梯入口处。

当代社会，在火灾的实践过程中，当代消防电梯的防烟设计不断进行改进设置。消防电梯前室内空气压缩腔等设备，都是可以提高风压的很好的方法，从而防止烟雾扩散的客观标准。但由于正压进气口的位置以及防火门关闭等原因，此类的方法实际的防止烟雾效果并不理想。这样通过于消防电梯和空气压缩效果可能会更加理想一些，从而防止火灾烟雾进入到前室，防雾的效果应该更加明显一些。

五、消防电梯前厅，阻塞排水设计的问题

相关要求规定，设计单位在对消防电梯进行设计时要对消防电梯进行堵、排水设计。在电梯使用过程中会因为设计不合理出现问题。因此，在消防电梯前室的电梯口中要做相应的下水坡的设计，在电梯口设置排水槽，这样就能够保证电梯井道内在排水时可以流向排水管，阻止流水进入消防电梯。

六、消防电梯的正常使用的影响因素的问题

消防电梯比较容易受到火灾破坏，消防电梯机房一般都设于建筑物的最顶部，按照规范的相关要求，从机房安全的角度来进行考虑的话，都需要进行单独的防火分区的处理工作。但通过事实上发现，由于电缆，风管墙体裂缝等问题，防火门不能封闭的，一旦存在此类的问题，当火灾发生时，消防电梯的心脏设备非常容易受到高温作用，从而导致瘫痪。供应的消防电梯的电源线，一般都是通过建立强大的排水系统，以及于良好的顶端设施，然后再进入电梯升降吊桥设备。尽管于使用的电缆防火，耐火性比较高，但在建筑火灾发生时，这是很难永久的保持正常供电的。

消防电梯对于房间的增压系统都未能有效发挥出有效的作用。消防电梯的一部分，是不需要使用自然采光以及于自然通风，是通过机械增压系统软件，从而防止烟雾进入到室内。然而，由于前面厢内防火门在发生火灾的时候，都不能够保证封闭的机械增压故障以及于机械增压进气口的位置的正常运行，电梯活塞效应的存在等，都会导致有害的气体进入到消防电梯前室的穿透烟雾。消防电梯机房以及于其他电梯机房是否达到有效的防火分区要求。电梯活塞效应问题，有利于排烟机房电梯的正常运行，从火吸入到机房电梯井，电梯厢，危及到人身安全。如前壁孔在前面的房间，感到烟火灾容易侵犯的电梯内，消防电梯，没有有效的防火隔间等，防火门不能关闭消防电梯都是由烟气所造成的。

总而言之，随着城市化进程的加快，高层公共建筑和住宅建筑应运而生，各种高层宾馆、公寓、写字楼、商场等越来越多的出现，而高层建筑的消防安全是我们时刻存在的一个重要隐患。所以希望在我国作为专为消防使用的消防电梯在设计、建设和使用中，能引起人们足够的重视，当高层建筑火灾发生时，能顺利扑救火势。

参考文献：

[1]李国强，李杰.建筑火灾损失的预测模型[J].四川建筑科学研究，1992（1）.

[2]杨则华，白蔚君.室内空气品质对“病态建筑”的影响与对策[J].鄂州大学学报，2000（2）.

[3]唐新兴，安保明，朱伟明.GL03型机车过滤器的性能分析[J].电力机车与城轨车辆，2004（3）.

论文作者:胡军伟

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6c0b76cf2a9a1559537a34e.html