# 电力通信网中通信电源故障的分析与维护论文_汪洋

昆山市供电公司 215300

摘要：电力通信网属于现代电网不容缺失的成分，在通信领域具备显著效用，它的正常运行是确保电网安全与高效运行的关键。如此也就促使电力通信网中通信电源的日常维护、维修备受关注。实质上，通信电源针对电力通信网而言，就好比人体血液，确保其正常运行便是促使电力通信网正常运行的先行条件。通常，通信电源故障时促使电力通信网中断的核心因素，故要确保电力通信网的完全，便应针对铜线电源故障予以分析，并给予相应维护策略。

关键词：电力通信；电源；故障分析；设备维护

一、通信网中常见通信电源故障分析

1.1蓄电池短路故障

电力通信网通信电源经常容易发生蓄电池短路故障，经过多年来的电池故障事故原因的积累分析，蓄电池如果发生短路，会使电源电流出现异常或电池爆裂。电池组中的负极绝缘层损坏，一旦与与蓄电池架接触后便会间接与地面相连，对地面会产生放电，出现的异常电流会导致电源线过热，极易引发火灾事故。由此可见，蓄电池作为电力通信网的主要源动力，是电力通信网正常运行的重要保障，一旦出现短路故障，不仅会引发危险，还会导致设备运行的中断，致使整个通信网络瘫痪。预防措施是要定期检查和及时更换蓄电池，同时要将粗电池架进行重新布置，确保不与地面直接接触。

1.2高频开关电源失压故障

当电力系统中的通信线路的主干网电压失效时，首先要做的就是检查高频开关电源，开关电源检测时如果有预警信号出现，就要对电源开关进行更加仔细的检查，如果检查整流模块的电压约为零电压状态，基本上就可以确定是因为高频开关出现电源电压失效故障。出现这种状况的原因一般是因为通信电源电路板上的控制插件出现松动现象，致使高频开关电源交流接触器无法完成闭合操作，从而致使整流模块电压失效，造成整个电力通信网服务中断。预防处理措施是可以将交流切换模块取消，将市级电连接通信网中，或者使用高频开关时，尽量减少大功率设备满载运转的运行时间。

1.3电源模块出现故障

通信电源运行时，因为单个整流模块在运行时通常会出现整流模块发生故障的现象，从而不能正常运行。故障发生主要有元件质量不高、产品年限过长、高压雷击、通信网运行环境恶劣等几个方面的原因。当前通信电源在实际运行时，一般会准备一块电源模块作为备用，一旦发生故障时立即用备用电源模块进行更换，避免母线电压出现失压崩溃现象。

1.4熔丝熔断、输出过压、交流电压的非正常告警

出现熔丝熔断不正常告警状况时，首先要检查蓄电池熔断器断开情况，直流配电单元也要进行详细认真的检查；出现过压告警时，要检查输出电压是否过高，如果输出电压正常，就要检查监控单元的输出电压告警上限的设置，看其设置的过压报警值是否合理，设置不合理要予以纠正。电压如果确实过高，需要立刻关闭电源，及时检查浮充电压与均充电压，并进行相应的设置调整和科学处置；出现交流电压告警时，需要详细的检查并核实监控单元监测的交流电压情况，情况正常的话，要对告警的上下限设置的合理性进行检查确认。如果电压和设置数值不相符，就要对交流电源进行关闭，等电网运行正常之后再进行检查确认。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5温度异常和输出欠压预警

当电源运行的环境温度与蓄电池环境温度相差幅度较大的情况下，温度监控则就会自然地发出警告，温度恢复正常后预警自然消失；电网系统运行时输出欠电压故障自然会发出预警，这种预警有时并不完全是设备故障的原因，要对电压进行检查，如果电压正常，就要对监控电压值的设置范围是否科学进行检查。

二、针对通信电源故障问题有效的解决措施

2.1规范使用的方法，做好后期的维护

①在对通信电源进行设计的过程中，要充分考虑应急方面的措施，提高电源设备相关的性能，并配备一定数量的应急电源，保证在出现突发事件而导致停电时，能够使用事先备好的应急电源来维持设备正常的供电，以保证通信电路的畅通。

②工作人员要依据建立通信电源的相关标准，对电源进行正确的安装以及设计的审查，不能因为要减少建设的成本或者想要省事而对技术方面的要求有所降低。必须要进行合理的和规范的操作，使用高质量的材料，依照设备的具体性能将其放置到最佳的位置，对于电缆的接头要进行正确的处理，防止事故的发生。

③要依照通信电源材质的不同，而采取有针对性的保护措施，对其进行科学和有效的设备维护工作，做好月度、季度以及年度的检修，对于可能出现的各种故障问题，要提早预防并想好具体的应对措施。

2.2完善机房的设备条件，改善设备运行的环境

要积极引入国外较为先进的设备，使用先进的技术来开发功效更高的硬件设施，将陈旧老化的设备进行淘汰，让电源设备能够紧跟时代的发展，以使得整个的电力行业都能得到快速的发展。在对通信电源进行维护的过程中，要以防尘以及除尘为主，特别是在气候比较干燥的区域，空气中存在的粉尘以及颗粒物会极容易附着于主机的整流器中，如果环境变得较为湿润，那么很有可能就会导致主机无法正常的运行。此外，过多的灰尘还可能导致散热器无法有效的进行散热，影响散热的效果。所以，防尘以及除尘对于电源来说起着至关重要的作用，必须要加强对其工作的力度。

2.3加强管理，提高责任意识

可以在各级的通信运营与维护管理的相关部门设立专业针对通信电源管理的岗位，选拔出素质较高且专业的技术能力比较强的工作人员，对通信电源整个系统的运行、维护以及管理进行全权的负责，以此来防止各类问题和故障的发生。工作人员在维护设备的过程中，对于任何可能威胁到设备安全运行的问题都要加强重视。也可以利用通信电源的监控系统等相关的技术手段，对通信电源实际的运行情况进行实时的掌握，使通信电源的管理水平得以提高，对于潜在的隐患和故障要及时的进行排查，在提出检修计划时，要有具体的依据，且要认真的进行计划的实施。要针对通信电源的维护和管理建立完善的规章制度，使工作人员在对其进行维护的过程中有迹可循。对于相关的工作人员要加大其管理的力度，加强员工关于职业技能以及综合素质方面的培训，使工作人员的责任意识得以提升，要建立相应的奖罚机制，促进工作人员对通信电源运行情况的检查质量和效率。

三、结语

随着科技水平的不断提升，电网的建设规模和通信技术水平也不断提高，要使电力通信电源保持一个高效安全稳定运行的状态，要加强通信电源的管理和维护，及时排除安全隐患，为保障电网正常运行提供强大的动力支持。

参考文献

[1]刘星.电力通信网中通信电源故障与维护对策探讨[J].信息通信，2016（08）:142~143.

[2]黄绮倩.关于电力通信网中通信电源故障分析与维护探讨[J].信息通信，2016（07）:217~218.

论文作者:汪洋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a6e265c8259512041977ec70.html