# 从用户角度浅谈核电厂应急指挥中心设计方面的经验反馈论文_陈义童

（山东核电有限公司 265116）

摘要：核电厂应急指挥中心是在核事故应急响应期间指挥场内应急响应和与场外协调应急响应行动的场所。应急指挥中心内的场内应急组织在其中将实现统一指挥核电厂内部各应急专业组和应急人员的响应行动；保持电厂与国家和地方政府有关部门、行业主管部门、国家电力投资集团公司以及场外应急组织之间的通信联系[1]，接收和传送有关信息，协调场内外应急响应行动；以及根据事故工况和事故释放源项，进行辐射后果评价，提出场外公众防护行动建议。为此应急指挥中心必须采取相应的通风、屏蔽等措施，保证其满足可居留性设计要求。应急指挥中心设计的严谨性和合理性，能够直接影响其应急情况下应急响应设备的功能以及可居留性功能。

关键词：应急指挥中心；用户角度；设计；合理性；经验反馈

1应急指挥中心总体设计简介

应急指挥中心的设计总体分为两个部分，一部分是作为应急响应的场所供应急响应人员进行事故研判、决策，并将事故进展随时上报主管部门、上级单位等的房间/区域和系统，二是保障这些活动顺利进行的辅助房间/区域和系统（主要为可居留性保障系统及其所在房间）。国内核电厂的应急指挥中心总体比较接近，为满足其可居留性要求，厂房主体外墙一般为厚度30cm以上的钢筋混凝土，可居留性区域的出入口均为密封屏蔽门，保证应急指挥中心全方位的阻挡放射性射线进入室内。同时应急指挥中心的通风系统保证室内可居留性区域相对外界的微正压，并且包括了对放射性核素过滤的新风净化机组，进而保证了严重事故情况下将应急指挥中心内工作人员的辐射剂量限制在30天50mSv以内。除满足事故后放射性可居留性的屏蔽和通风要求外应急指挥中心在设计上还考虑了以下措施：一、设置卫生出入口，避免事故期间受照人员从外部进入时携带放射性物质到应急指挥中心内部，从而保持应急指挥中心室内不被放射性物质污染；二、设置区域γ检测仪及通风系统进风的取样检测装置，实时监测室内辐射水平，及时判断室内是否丧失可居留性；三、设置了柴油发电机，并储存可供其运行7天的柴油，以确保在厂用电丧失的情况下，应急指挥中心可独立运行应急响应相关功能系统及可居留性相关系统；四、设置了独立的生活水箱，在厂用水受到污染后，可提供50人天的生活用水量；五、其它的生活设施，包括设计了简易厨房、食品存放间等。满足响应人员的生存需求。从应急指挥中心的核心功能和其辅助的可居留性设施来讲，每个房间及其设备在应急情况下都将发挥至关重要的作用，因此对它们设计的合理性有时会直接影响应急指挥中心的功能可用性。

国内多家核电厂在经过多年运行后，对应急指挥中心进行了重新规划和建设，原因之一是在最初的设计阶段，审查者（业主）并没有对后续运行阶段厂房的最大容纳人数进行全面细致的分析，从而导致厂房容量无法满足使用需求。另有部分核电厂在应急指挥中心建成后，经过运行阶段的经验反馈，将设计上的部分房间功能进行了修改，原因主要有四点：一是在设计初期部分功能没有考虑全面；二是在运行过程中发现了部分设计存在功能缺陷，但已经无法进行设计变更；三是后期电厂的应急组织机构发生了变化，从而需改变部分房间的功能；四是经过主管部门等的检查发现部分房间功能不满足使用要求，从而进行了更改。

2从用户（运行者）角度浅谈应急指挥中心设计方面的经验反馈

在设计方编制完成设计方案后，业主方会经过多方审查，其中设计接口部门从土建、电气、仪控、机械等专业角度审查构筑物及系统的可行性、合理性，厂房运行部门从应急准备、辐射防护等专业角度审查使用的科学性、便利性。虽然应急指挥中心是由各专业人员进行的设计，但他们很难站在使用者的角度考虑某个设备如何操作，某个流程如何响应，另外业主还应从自身机组类型、厂址特点、组织机构，甚至是环境因素等多方面考虑，组织经验丰富的专业人员进行严谨地审查，以免出现设计上的缺陷而导致的施工、安装、调试、运行阶段耗费额外的人力、物理及财力成本进行变更改造，甚至厂房重建的现象。

以下就设计审查方面浅谈一些具体的经验反馈。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 核心功能的经验反馈

信息系统[2]在事故期间，可以为应急指挥中心内指挥人员提供电厂机组实时参数、环境和气象信息，进行应急状态分级、堆芯损伤评价、事故后果评价等，以协助应急指挥人员快速而正确地决策，并且可将电厂数据实时传输至核应急主管部门、监管部门、地方（省）政府核应急办、集团公司等上级单位。该系统的重要性要求其必须具有相当的稳定性。因此，该系统所包含的硬件在设计上应采用当前市场最先进的设备，且能够与国家核安全局、国家能源局、地方（省）核应急办有效地兼容，这样能够保证与这些单位在有效传输数据，减少丢包率和降低延迟时间。

2.2可居留性功能的经验反馈

主要就卫生出入口、电气供系统、生活水系统及辐射监测系统进行阐述。

2.2.1卫生出入口

在场区应急或场区出现放射性释放的情况下，卫生出入口是应急指挥中心内部避免被进入的受放射性沾污人员污染的有效保障。其设计方案（包括污染检测区域、去污区域、更衣区域）一定要经过辐射防护专业人员审查，并结合国内良好经验，保证以最大程度减少进出应急指挥中心人员的交叉污染。

2.2.2电气系统

庞大的项目工程决定了核电厂的工程建设到运行阶段将出现众多的变更改造，因此作为厂用电用户之一的应急指挥中心，可能会在这些变更改造实施过程中多次停电。因此系统的设计的冗余性是非常必要的。

如果应急指挥中心电源丧失，则将直接导致应急指挥中心所有功能的丧失，因此除了考虑柴油发电机应急供电外，还应考虑为重要电气设备设计备用母线电源，在正常母线维护或检修过程中，可保证应急指挥中心重要设备的正常供电。

应急指挥中存储有供给柴油发电机运行一周的柴油量，该区域作为重要的防火部位，至少应在区域两侧设置两个合理的消防安全出口，并设置自动灭火系统（如泡沫灭火系统），以备火灾突发事件时人员的及时撤离和灭火动作的及时响应，此外在区域周围应设置安保监控装置，可增加一道火灾突发事件的监控保障。

2.2.3生活水系统

应急指挥中心设有独立的水源，可供应急人员淋浴、去污以及饮用，因此水源应达到饮用标准。所以设计上除了考虑设置净化设备外，还应考虑水箱内储水的流动性。

2.2.4辐射监测系统

场区可能出现放射性释放后，放射性物质巡测人员将携带便携式仪表进行场区巡测，因此应急指挥中心应储备有一定数量的便携式检测仪表。为保证仪表检测的准确性，还应储存有检验源，并未检验源设置合适的存放空间和位置。

2.3其它经验反馈

为保证应急指挥中心内设备的随时可用性，部分设备需要定期运行已做功能性检验，并且根据预防性维修的安排，部分设备需进行定期检定或试验，另外，在设备运行过程中难免出现损坏、泄露等现象，从而需要进行维修。为便于上述情况的操作，所有可能需操作或观察的设备（阀门、开关、按钮、显示屏等）均应设计在操作人员可达的位置，在空间上也应将设备与设备进行合理地布置，避免出现阀门位置很高、设置在隐藏位置、设备布局拥挤、人员操作不便等现象。

3.结论

综上所述，在应急指挥中心的设计阶段，业主要利用各专业的丰富经验经，严谨审查设计文件，提出合理性建议，尽可能的避免建安、调试以及运行阶段的变更数量，这样可最大程度的降低后续的建设成本。

参考文件

[1]HAD002/01，核电厂营运单位的应急准备和应急响应，2010.08

[2]核电子学与探测技术，核电厂应急指挥中心计算机信息系统方案，底7卷第7期，2014,07

论文作者:陈义童

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a74a56a0b5183c73e2e97a83.html