# 热电厂化学水处理存在的问题及改进措施浅析论文_韩玉君

枣庄南郊热电有限公司 山东枣庄 271000

摘要：化学水的安全处理是影响热电厂正常运行的一项重要因素，而热电厂化学水的处理技术决定了热电厂化学水能否进行高质量的处理。热电厂化学水处理的技术受到了热电厂的高度重视，化学水如果不能够进行较好的处理，长期以往，就会导致热电厂中的很多设备受到损害，导致一些安全隐患的发生。由此，要将热电厂化学水技术进行深入的研究，提高热电厂化学水处理的质量。

关键词：热电厂化学水处理；问题；改进措施

引言

电力是日常生活及经济建设中非常重要的基础性能源。目前我国的电力能源主要来源于火力发电，随着当前国家对环保及节能减排的重视，近年来热电厂朝着大型、高校的方向发展。热电厂生产过程中需要大量的水，如果对其处理不当，会在很大程度上影响设备运转的效率同时易造成安全隐患。作为火力发电中的重要一环，专业的热电厂化学水处理技术是热电厂安全高效运营的重要保证。如何使热电厂化学水处理技术不断适应热电厂发展需求，是相关技术人员的一项重要研究课题，具有较大的实践意义。

1热电厂用水的类别

水在热电厂水汽循环系统中多经历的过程不同，水质也有很大的差别。通常热电厂所需要的水质类别分为原水（原水也称为生水，是未经过任何处理的天然水，如江河水、湖水和地下水等）、锅炉补给水（原水经过各种水处理工艺净化之后，用来补充发热电厂汽水损失的水）、给水（送进锅炉的水）、锅炉水（在锅炉本体的蒸发系统中流动着的水）、锅炉排污水（为了防止锅炉结垢和改善蒸汽品质，排出一部分的炉水）、凝结水（蒸汽在汽轮机中做功后，经过冷却水凝结成的水）、冷却水（用作冷却介质的水）、疏水（进入加热器的蒸汽将给水加热后，蒸汽冷却下来的水）。

2热电厂化学水处理中存在的问题

2.1强碱阴离子交换树脂的污染

热电厂化学水处理的原水应同时满足溶解氧浓度达标和无污染或轻度污染的要求。通常一些热电厂为了降低水源的造价成本，会直接取河水或海水作为原水，此类天然水中不仅溶解氧含量高，而且含有富维酸和腐殖酸为代表的有机物。经过H+交换及除碳后，因pH值降低，有机物几乎全部以分子状态进入阴离子交换器中，与树脂的交换基团相结合，使阴离子交换器内的强碱阴树脂被破坏，树脂的颜色会由黄色逐渐的变化为深棕色，直至黑色。

2.2在线水质分析仪表投入率偏低

在热电厂化学水处理中可以利用在线水质分析仪表来监测水处理设备的出水水质，从而进一步反映化学水处理设备的运行情况。例如，利用温度变送器、流量变送器、压力变送器、电导仪、pH计、硅表、钠表等在线分析仪表来反映化学水处理设备的运行状况。基于投资成本和技术力量薄弱等因素的考虑，许多热电厂在化学水处理系统中使用的在线分析仪表较少，导致运行过程中不能准确的测量和监督各项水质指标。

2.3除氧器溶解氧超标

现如今，很多热电厂为了防止锅炉、管道以及设备受到高温的影响，延长管道以及相关设备的使用寿命，就对锅炉水内的含氧量提出了更高的要求。天然水中存在的溶解氧需通过除氧器去掉，将水中的溶解氧浓度控制在十五微克一升以下，防止对化学水处理的整个过程造成影响。除氧设备不合格、存在缺陷，运行调整不当，运行方式不合理，排气门开度不够等都会造成水中溶解氧超标，而溶解氧对热力设备的腐蚀性很强，不仅缩短设备使用寿命，并且腐蚀产物会转移到锅炉壁中加剧结垢过程，造成严重的腐蚀，最后导致机炉不能正常运行，严重影响热电厂的安全、经济运行。

3热电厂化学水处理改进措施

3.1增加在线水质分析仪表的使用

增加在线水质分析仪表的投入率，尤其是对化学水处理运行过程中的主要水质指标，如温度、流量、压力、液位、电导率、钠含量、硅含量等进行实时监控，保证水处理系统安全高效地运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2改善工艺流程，减少水中污染物的含量

以往的水源处理流程一般情况下都是以下面的顺序进行的：河水→聚合铝混凝→沉淀→过滤→阳床→除碳器→阴床；经过改造与完善后的处理工艺流程如下：河水→板式换热器→曝气→加氯→聚合铝混凝→沉淀→过滤→高效过滤器→活性炭过滤器→阳床→除碳器→阴床。工艺改进后，不仅可以有效地降低水中的溶解氧的含量，并且过滤后增加高效过滤器使得有机物被拦截，经反复冲洗最后排掉，最后水中的溶解氧和有机物含量都控制在标准范围内，提高铁质机械的使用寿命，并且阴离子交换树脂的交换容量和运行周期得到提高。

3.3加强除氧器的运行管理和维护

降低水中的溶解氧，可以有效避免铁质的设备出现生锈的情况，防止设备因生锈而导致的不能顺利有效的运行，因此，相关部门需要加强对除氧设备的日常护理与检修工作，确保设备在运行的过程中不会出现故障。定期对除氧器进行检查维修，及时更换损坏的淋水盘、填料支架托盘、滤网等；调整除氧器进汽气压、水温、水位及进水量，确保在合适的参数内运行，保证设备除氧合格率达到98%以上。

3.4加强设备的日常维护保养

热电厂化学水处理由于其复杂性和多样性的特点，其安全稳定运行时热电厂正常生产的基础，要求运行人员能够熟悉各设备的工作原理和特点，严格按照检修规程和要求正确进行操作。在日常运行中发现问题，及时解决，解决不了，要如实上报上级主管领导。除了对运行的设备做好维护管理工作外，对停运的设备也要做好保养工作，记录停用时间和保养步骤。

4热电厂化学水处理技术及应用

4.1原水净化处理

原水是来自大自然的自然水，其中必然存在着很多的杂质和盐分，因此，要将其进行一定的处理防止其中存在的杂质和盐分对热电厂中的发电设备造成影响。将其中的杂质进行清除时，要保持水的PH值在规定的范围之内，如果不在正常的范围之内，就要将其中和。中和过程中所带来的废料要进行合理的处理，防止这些废料对环境产生影响和破坏，更严重的还会对发热电厂的发电效率带来影响，因此要将原水进行合理的净化处理。对原水进行净化处理还可以采用过滤装置进行，这种方法能够将水资源进行充分的利用，而且还不会给环境带来影响。

4.2FCS技术的应用

FCS技术应用到先创总线控制系统当中，能够将易变过程进行较好的控制，并且，对危险区域能够进行较好的保护。这种技术在热电厂中具有广泛的应用，热电厂中存在的一系列问题都可以通过采用FCS技术将其解决。FCS技术能够将热电厂中的一些陈旧设备的操作系统进行重新构建，这样一来，能够将工作过程中的准确率进行较好的提升。FCS技术应用到热电厂中提高了水处理系统的安全性能，将水处理的过程进行加速，节省了人力和物力，带来了客观的效益。

4.3凝结水处理方式

凝结水处理的作用就是降低锅炉给水的含盐量和腐蚀产物，从热力系统中排除盐类，改变凝结水中的杂质组成。高塔法分离原理是先进行初步空气的擦洗，去掉腐蚀产物，在将树脂全部送入顶部漏斗部分。逐步降低水的上升流速，分步使树脂下降，最后将树脂留在分离塔内。锥底法也称为锥底分离法，锥底法的特点在于设计的专门的锥底，能够保障树脂层平稳下落，不产生漏斗形。八步法是按照锥底法的再生系统，将混合树脂留在分离塔内，与阴树脂一起再生。阴树脂成为钠型，再次反洗分层，从侧面送出阴树脂，将钠型树脂留在分离塔内。

结语

热电厂化学水处理是保障热电厂进行正常工作的基本条件，因此要将热电厂化学水处理技术进行更加深入的分析和研究，创新热电厂化学水处理技术，更好的为热电厂的运营提供保障。

参考文献：

［1］黄燕．电厂化学水处理技术发展特点与应用分析［J］．当代化工研究，2016（5）：124-125．

［2］苗润．关于电厂化学水处理技术发展及应用研究［J］．当代化工研究，2017（6）：49-50．

［3］李佳鹏．电厂化学水处理技术发展与应用研究［J］．探索科学，2016（5）．

［4］田利芳，李东亮．浅谈电厂化学水处理技术的发展与应用［J］．科技创新与应用，2016（32）．

论文作者:韩玉君

论文发表刊物:《基层建设》2018年第31期

论文发表时间:2018/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a756c9c9197f520f8eae7667.html