# 浅谈电力变压器高压试验及故障处理杨润佳论文_杨润佳

摘要：随着经济社会的不断发展，人民群众生活生产对用电用能的需求不断提高，因此对电力系统的稳定性和安全性也提出了更高的要求。电力变压器作为供电系统的重要组成部分，其运作效率决定着电网的运行状况。为了保障电网的安全稳定运行，在电力变压器安装及调试过程中，要对其进行有效的常规试验及交接试验，从而保障设备的安全可靠运行。

关键词：电力变压器；高压试验；故障处理

1 变压器试验的简介

变压器试验的目的是检测变压器是否存在缺陷，如发现缺陷，针对不同的问题采取不同的措施进行修复解决。在进行检测试验之前，需要对当时的环境温度和湿度进行测定，只有温度与湿度保证在规定的范围之内，才能保证试验仪器的正常运作，从而保证试验结果的准确性和精确性。

2电力变压器高压试验中易忽视的问题

2.1升压速度快慢给测量泄漏电流带来的影响

理论上，泄漏电流和升压的速度没有任何的关系，但是在实际测量当中，我们可以发现泄流电流的读数和升压速度有着很大的关联。其关联程度和变压器的容量成正相关，变压器的容量越大，升压速度带来的影响也就越大。在实际测量的时候，使用微安表测量的电流不是真正意义上的泄露电流，其中还包含一定的吸收电流，所以使用微安表测得的电流比实际的泄露电流偏大。想要获得准确的泄露电流，必须掌握一定的技巧。

2.2电压的极性对测量泄露电流的影响

在一般情况下，变压器的受潮都是从内到外。根据电渗现象我们可以知道，如果变压器处在电场当中，变压器绝缘中的水分就会表现为正电荷，此时，泄漏电流的大小和电压器施加的正向和反向电压是有密切关系的。当变压器接正向电压时，泄露的电流就会降低，而当变压器接反向电压的时候，泄漏电流就会有所增加。

2.3绝缘电阻受温度的影响

对于大部分变压器的绝缘电阻来说，影响因素有很多，其中最主要的影响因素是温度。一般情况下，绝缘电阻的阻值会随着温度的升高而不断降低。针对这一现象，科学家给出了科学的解释。温度影响绝缘电阻阻值的原理可以概括为以下两点：第一，在高温状态下，绝缘电阻中的绝缘介质的运动会加快，这样电阻的阻值就会大幅降低。第二，高温会促进电阻中介质的溶解，使得绝缘电阻中的介质减少，从而导致阻值降低。

3电力系统中电力变压器高压试验常用方法

3.1绝缘试验

（1）绝缘耐压试验

测试绝缘设备在工频交流、直流、操作冲击以及雷电冲击等不同电压下，能承受的最大电压的试验，就是绝缘耐压试验。这种试验是一种破坏性的试验，因为其试验的结果只有耐受和击穿两种可能。这种试验的准确性较强，但由于其破坏力度较大，如果这种试验所做次数过多，就会给设备带来一定的危害。以直流耐压试验为例，直流耐压的试验方法是最常用的，它能帮助工作人员准确地判断线路接头部位的故障情况，也能够准确地判断出线路中的短路和断路等问题，对电力系统的检测有着非常重要的意义。

（2）绝缘特性试验

绝缘特性试验是一种非破坏性的试验，因为其是在低压下进行的，不会出现对设备累积破坏的效应。为保障设备的安全性，要对设备进行两次的绝缘特性试验，一次是在设备出厂之前，另一次是在设备的运行过程中。将试验的数据进行比对，分析数据改变的趋势，并判断设备的绝缘性是否合格。绝缘特性的试验其实质是一种预防性试验，所以，其试验结果一般都比较模糊。为了使试验的可信度以及准确性更高，就要将不同的试验结果进行对比分析。

3.2交接试验

设备在运行的过程中很可能出现多种多样的问题，此时，工作人员不应该只考虑设备的绝缘性出现问题这一种情况，与此同时，还要发散思维尽可能多的将全部的因素都考虑进去。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆设备出现问题也有可能是因为设备漏电，设备漏电情况的发生是因为设备在运行的过程中，自身的温度急速攀升，导致线路中的电阻变大，最终导致设备出现泄漏电。为了提前检测并预防设备运行过程中出现泄漏电的情况，就要对设备进行漏电试验。一般情况下，参与高压作业的电气设备中的电压要远远高于电压表中显示的电压，为了保证试验的准确性以及可靠度，在试验的时候，要尽可能多的使用加直流高压测试的设备。电流漏电测试有三个特点，工作人员在进行漏电测试时要特别注意：第一个特点，在进行试验的过程中，要认识到兆欧表上显示的电压要远远低于测试设备中流经的电压，这样一来，设备绝缘特性中存在的缺点就很容易被击中发现。第二个特点，在对设备的漏电情况进行测试的时候，要注意将其测试的结果完整的记录下来，然后在将其与外在的电压联系在一起，这种做法对分析绝缘特点的类型有很大的帮助。第三个特点，漏电情况的存在对设备的危害性很大，所以，在漏电测试中所用到的测试仪器的准确性以及精密度要更高。

4电力变压器高压试验常见故障及处理措施

4.1 设备内部声音异常及处理措施

声音异常是电力变压器故障常见的物理反应之一，一部分原因是因为变压器及其他试验设备的内部电流超出正常值，不正常电流会导致设备出现异常声响。另一部分原因可能是设备组装过程中的不合理操作导致机械松动，接通电流后在电力作用下零件摩擦颤动产生声音异常。出现声音异常，首先试验人员要及时核对试验数据，查看是否在指定值范围，并及时做出调整。如果看到设备有零件松动或数据显示异常，则要及时切断电源，待试验仪器冷却后认真检查试验仪器和试验步骤。具有声音异常的情况下要重视其潜在的问题，解决异常并再次试验。

4.2 变压器绕组设置异常及处理措施

电力变压器高压试验的绕组是试验的重要部件之一，在试验中经常会出现许多不同类型的绕组异常情况。对此，电力变压器高压试验工作人员在进行试验前要对绕组进行仔细检查，找出可能出现的错误，特别是通路、保护电路等要依次检查，保障检查质量。试验过程中要设置专门人员观察绕组工作情况，及时发现并解决问题。

4.3 电路自动跳闸及处理措施

电力变压器高压试验设置了相应的电路跳闸保护措施，试验过程中电压或电流异常就会自动接通跳闸保护回路。自动跳闸可能是人为操作失误导致，也可能是机械故障或外界影响导致。对此，跳闸后要再次确认切断试验电源，检查操作流程是否正确。如果操作正确，待机械冷却后检查机械状况，及时处理机械故障，再继续进行试验。

4.4瓦斯异常及处理措施

瓦斯保护异常可能会影响整个试验的结果，电力变压器高压试验的高压和产生的高热，会对瓦斯保护产生极大的影响，甚至造成瓦斯异常。瓦斯异常的原因可能由多方面因素造成，首先是电力变压器内部的机械故障，这种情况要及时停止试验，检查试验设备的各项指标，找出并解决存在的问题。其次是油位异常引起瓦斯异常，这时要研究解决油位异常问题。还有一些情况如电流通路影响到瓦斯保护等。出现瓦斯异常要对可能的原因进行逐个排查，解决问题后再继续试验。

5结语

确定电力变压器在电力系统中的重要地位，对其开展高压试验能够更好地了解设备性能和健康度，及时发现存在的运行隐患，然后及时采取措施消缺处理，确保其能够维持在最佳运行状态。高压试验技术要求明确，试验人员必须要提前进行学习和掌握，最大程度地保证试验的规范性与准确性，但是很多情况下因各类因素的影响依然会出现故障，这样就需要查找故障原因，并从根源上消除故障，以免对整个高压试验结果带来不良影响，从而保证最终试验结果可以为电力系统的高效运行提供支持保障。

参考文献

[1]浅谈电力变压器高压试验及故障处理[J].李婧.中国战略新兴产业.2018（36）

[2]试析电力变压器高压试验技术及故障处理[J].张言铖.技术与市场.2018（08）

[3]探析电力变压器高压试验技术及故障处理[J].杨颖锋.现代物业（中旬刊）.2018（03）

论文作者:杨润佳

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a85efa395cae65304c087cf3.html