# 电厂继电保护二次回路改造问题探析论文_唐清弟

景洪电厂 666100

【摘 要】随着社会的进步, 科学技术在各个领域中的应用越来越广泛。继电保护装置在电厂电力系统中的引入，极大的提高了电力系统的运行效率与安全性。笔者在下文中对电厂继电保护二次回路改造的原因进行了阐述，并针对电厂继电保护二次回路改造中存在的问题和注意事项提出了一些意见措施。

【关键词】电厂；继电保护；二次回路改造

电力系统中的二次回路的在保障电力系统安全运行过程中有着极其重要的的作用,而二次回路回路中最重要的又是继电保护二次回路。电力生产中，如果继电保护二次回路出现故障，电力系统的正常运行就会受到极大影响,因此,电厂应重视对继电保护二次回路的改造工作。

一、电厂继电保护二次回路改造的原因

电厂继电息息相关着整个电力系统的运行状况。一旦二次回路故障出现，就会对电力行业的正常运行产生冲击。比如，假设二次回路接线在母线差动保护中有故障出现，大负荷的电压就会在输电线路中产生，便会出现误跳闸的现象；假设接线出现错误，那么出现任何的电力系统故障，都会使误跳闸的现象在断路器中被诱发，严重时会导致损坏设备、电力系统崩溃的情况出现。由此可见，二次回路对电厂继电保护中的重要作用。采取相应的改造措施，对安全隐患进行消除，把不必要的灾害损失降到最低，是电厂继电保护二次回路改造的原因所在。

二、电厂继电保护二次回路改造的相关对策

（一）加强二次回路的模拟量的分析和检测工作

微机保护装置是否动作的依据，是通过采样、分析保护设备的模拟量来进行确定的，模拟量就是其核心，要想继电保护动作能够作出正确的判断，科学、严谨的对继电保护对象模拟量进行检测分析是关键。但实际电厂的检修工作中，很多检测人员往往会对模拟量的正确性产生忽略，使得二次回路的安全遭受威胁。例如，某电厂利用绕组将三虢线接入继电保护装置中，这就威胁到了继电保护接到回路的反应灵敏度，模拟量的准确性就会受到严重影响，严重时甚至会对电力设备造成无法挽回的损坏。想要对电力系统中的继电保护二次回路故障减少和避免，就必须采取一系列有效的整改措施：第一，严格对继电保护二次绕组进行检测，绕组的选择要尽可能的适宜，二次回路模拟量的准确性提高也要加以重视；第二，出线极性在二次绕组中必须核查仔细，确保没有误差；第三，及时审查与修正二次回路接线图，对工作要求的满足进行保证；第四，细节问题在二次回路中也要重视，压线螺丝及导线的接触性要确保满足工作需求；最后，要准确无误对电压、电流模拟量进行检测确认。

（二）二次回路改造审查

国内目前在电力设备的检查工作上存在着严重问题，导致了电厂投入效益的降低。因此，继电保护二次回路改造后，工作人员必须加强对二次回路的全面检查，使二次回路的可靠性得到提高。工作人员在二次回路的检查工作中，对于操作的规范应当认真遵守，使自己的专业技能得到充分的发挥，为了工作中失误率的降低，细节检查工作在二次回路工作中也必须要落实好。

（三）二次回路绝缘检测

作为重要的继电保护检测组成部分，二次回路绝缘检测对继电保护起着无法忽视的作用。继电保护二次回路连接的设备由于大都在室外安置，相对运行条件比较恶劣，所以极易发生绝缘性能降低的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆比如某电厂在继电保护改造后，运行回路某开关处的直流接地故障多次发生，经过检测发现，这处开关和相邻的另一处开关之间的绝缘性的降低状况，在很多电缆上都有出现。再比如某电厂的非电量回路接地出现了故障，究其原因发现，严重腐蚀的温度表内接线是造成故障的主要原因，严重损坏的内部界线使外壳和线头间产生接触，导致绝缘性能在继电保护电缆中有所降低。有效的检测和维护是二次回路绝缘性能的保证。对绝缘检测力度的提高，还需要完善的实行管理责任制，对绝缘检测进行规范。对二次回路绝缘进行定期检测，可以使二次回路绝缘损率降低，腐蚀或者破坏线路绝缘性的情况也会有所减少。另外，在绝缘检测前必须注意关闭该线路的开关，拔除所有的插件板，以防止损坏设备。

三、电厂继电保护二次回路改造中注意事项

（一）保证合理接线

二次回路由二次回路线缆的布局与连接组成, 二次回路运行的稳定性和安全性受其直接影响。由此, 二次回路线缆接线过程中要尽量防止转接现象出现，对接线图纸要进行严格的检查, 接线图纸要保证满足实际的要求,这样接线的准确性和接线端较好的接触才能得到保证。老旧的线缆要及时通过检查进行拆除,并在拆除阶段保证工作的准确性和安全性，完成二次回路线缆改造后, 线缆需反复进行检查。

（二）联跳回路检修隔离点的设置

隔离点控制着二次设备的投、退，二次回路在必要时可以通过隔离点实现隔离。对于重要的一些回路，应设置一个隔离点在被保护设备的输入端。合理设置隔离点既对二次设备安全运行有利，又能使检修工作的安全性得到提高。比如在某电厂大修机组时，需要更换发变组保护，保护试验进行过程中，继电保护人员由于隔离点设置不可靠，导致了误碰事故发生。

（三）继电保护二次回路的编号

很多设计人员在设计保护二次回路图的中，对于二次回路的编号不加以重视, 但对继电保护检修人员来说网路编号又很重要。继电保护检修工作的安全性，需要科学合理的电路编号进行辅助。

（四）合理布置端子排

作为组成二次回路的重要部分之一，端子排合理的布置是必不可少的。电源端子与跳闸端子可以用空端子隔开；当母线在电缆屏顶未进行设置时，代替任务就可以利用端子排来完成；端子排面上只能连接一根导线在每个端子的每边，6mm2是导线横截面的最大使用范围；为了可以留出足够空间给电缆分线作业并方便电缆的安装维修，地面与屏上端子间的距离要大于350mm。

结语

电厂电力系统的安全运行中继电保护二次回路的作用至关重要，电厂从业人员必须加以足够的重视，有效的维护二次回路。实际的继电保护二次回路改造过程中，各个细节都要切实注意，二次回路的运行状况也要定期检测，出现问题要及时发现并施以解决措施，从而使电厂电力系统的稳定运行得到保障。

参考文献：

[1]冯磊.试论电厂继电保护二次回路改造[J].科技与企业,2014,18:170-171.

[2]黄燕冰.电厂继电保护二次回路改造问题探析[J].机电信息,2015,09:69+71. [3]王利永,张红霞,张立才.电厂继电保护二次回路改造问题探讨[J].中国城市经济,2012,03:178.

论文作者:唐清弟

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa59cf83f838b9b9059e7f5b.html