# 空压机余热回收利用节能初探论文_吴旭明,金晓波

浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂 310024

摘要：近年来，随着科技、经济的飞速发展和社会的不断进步，对能源的需求越来越大，我国许多地方出现了“油荒”、“电荒”，专家预测，能源问题可能成为我国经济持续、快速发展的一大障碍，世界范围内，能源危机已经成为各国普遍关注的焦点问题。本文首先对空压机余热回收技术原理进行了简单探讨，结合实践和不断探索，总结并归纳出空压机余热回收技术的改造方案，最后阐述了空压机余热回收利用的节能效益及其适用范围。

关键词：空压机；余热回收；节能

现实生活中，空压机余热回收可用于职工洗浴、锅炉补水、城市供暖、溴化锂空调制冷等方面，不仅节省了能源，而且保护了环境，实现了社会效益和能源效益共赢的目的。高效利用空压机余热，不仅可降低压缩空气冷却需要的成本，还可以将回收的热能充分利用到供热制冷中，是当今社会提高能源利用率的一大战略，具体内容如下：

一、空压机余热回收技术原理

关于空压机余热回收技术原理其内容主要表现在：通过在螺杆式空气压缩机中加装余热回收设备，根据冷热交换原理，保证设备在正常运行，将空压机运行中的高温油温，在高科技技术的应用下，收集起来再利用。加热为55摄氏度至70摄氏度热水，当空压机冷却状态开启时，此时，冷却油的温度不太高，油冷器旁通烦、热交换器旁通阀不适打开的状态，冷却油越过了过热交换器和冷却器直接到压缩机里面。当压缩机工作一段时间后，设备运行的同时，温度呈递增趋势，当冷却温度达到热交换器旁通阀设定值时，阀门就会自动打开，此时需要冷却的热油进入热交换器将热量传递给冷却水，之后再进入到下一个阶段。一旦经由热交换后冷却油的温度不能达到冷却器旁通阀的设定值时，会直接进入到压缩机。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相反，如果通过交换后冷却器冷却的温度高于设定值，机器在正常运行过程中，就会直接进去冷却器进行冷却，之后再导压缩机循环工作。整个空压机在运行过程中，当余热回收装置的热水暂时不被使用时，热交换器内也不会出现热量交换，此时冷却油依然处于高温状态。所以，冷却油经冷却器旁边的通阀进入冷却器再到压缩机，保证压缩机正常运行。

经长期实践和不断探索，总结出空压机余热回收利用时，除了具备良好的节能效益，还具有其他优越性，具体表现在：（1）在一定程度上改善了空压机的运行温度，提高输气量，提高设备运行效率，降低运行成本；（2）空压机在运行过程中受外界影响比较小，其温度可在恒定温度下高效运行；（3）能够有效提高油分效率，使得设备在运行过程中，降低油耗量，减少日常维护费用等；（4）可有效延长空压机机组的使用寿命，

二、空压机余热回收利用技术的改造方案

结合上述分析，可以发现，安装余热回收装置，对空压机进行改造，同时将回收热量转化为生活所需热水，同时经新敷设保温管路输送，供给给各个热水用点。设备在改造过程中，其各个系统的设置情况是：循环加热系统，空压机通过外接油路，接入空压机热回收装置，再通过循环加热，储存热水至保温水箱。此过程中，在保温水箱和空压机回收装置间设置二次水循环系统。动力控制系统：系统在改造过程中，于保温水箱旁边建控制室，同时要安装热回收装置变频水泵和对应的控制系统，尽可能设施为自动控制，减少人为干预。供水管路系统：该系统在运行中，利用供水、供暖地沟通道从两处保温水箱分别敷设新保温水管道供暖队门口检查井，同时与原有供热水管路相连接，将热水供应至所需要的点。

三、空压机余热回收利用节能效益

关于空压机余热回收利用的节能效益，其内容主要表现在以下几个方面：（1）重新利用空压机废弃的余热能；（2）采用热能回收装置回收热能，可以及时释放设备正常运行中的余热；同时可以有效保护空压机因高温余热产生的故障，保证设备正常、高效运行。（3）在回收空压机余热时，能够在一定程度上替代10t锅炉所产生的热能效应，提高热能利用效率。如果能够实现这一效果，那么全年可节约10t锅炉运行产生的费用，减少设备运行开支。此外，将空压机余热进行回收再利用，还能够实现减少环境污染，减少碳排放量，保证设备安全运行的效果。

通过分析空压机回收再利用的相关内容，结合实践，总结出空压机余热回收装置的适用范围：制取热水。例如铸造和矿物开采等行业，其工作环境相对比较差，这种情况下，可以利用空压机余热，回收设备运行中的余热，可为工人提供洗澡等适用。特别是矿产企业独立配置过热供热，回收空压机余热可作为提前预热锅炉的能源供应，这样在保证设备正常运行的同时，不仅降低了能源消耗量，而且有效减少了对环境造成的污染。采暖用热：受到气候因素的影响，在我国北方大部分地区，冬季气温比较低，需要供热采暖，然而，目前我国普遍采用锅炉加热的方式进行供热采暖，这种供热方式，会造成大量能源浪费，增加供暖成本。而空压机余热采暖是一种新的方式，该设备产生的能源效益虽然目前推广并不普遍，但是它以自身能耗小、设备运行费用低等优越性，值得技术人员进一步深化研究，更好的推广和普及该设备。使其为更多领域提供方便。此外，空压机余热回收利用可投入到工业生产中，如食品饮料、半导体、医药化学等行业，这些行业在生产过程中往往需要反渗透纯水制取用热，通常情况下，纯水需要25摄氏度的特定温度下制取，但受到季节因素的影响，春秋季节和冬季水的温度低于25摄氏度时，为了满足生产需求，需要投入更多的设备及燃料提升水温。此时，可利用空压机余热回收利用，来生产纯水，这样不仅可以有效减少设备运行中燃料的消耗，而且可以减少加热设备的投入成本，为设备运行赢得更高的经济效益。由此可见，空压机余热回收作为一种新型高效的余热利用设备，主要用于解决员工的生活热水需求，工业热水需求等问题。除此之外，相关技术人员还可以进一步深化研究，扩大空压机余热回收利用的范围，实现其更大价值。

四、结语

综上所述，空压机余热回收是一款新型高效的余热利用设备，该设备在运行过程中主要靠吸收空压机废热来把冷水加热至一定温度，此过程中，没有能源消耗，还可以减少对环境造成的污染。经长期实践和不断研究总结出：空压机余热回收利用属于国家倡导和支持的节能项目，该设备在运行过程中，利用高科技技术，使得压缩空气热能能够充分、高效被利用，这样不仅可以降低压缩空气冷却需要的成本，还可以将回收到的热能进行再利用，大大提高能源利用效率。此外，笔者希望更多人士参与到空压机余热回收利用节能初探当中来，为提升空压机运行的能源效益和社会效益做出更大的贡献。

参考文献

[1]王春,肖涌洪,张晏铭.矿用空压机余热高效回收利用技术与应用[J]. 煤炭科学技术,2015,(01):142-144.

[2]孟凡平,符如康,张豪. 矿用螺杆式空压机油气系统余热回收利用的研究与应用[J].煤炭工程,2015,(04):78-79+82.

[3]张金宝.螺杆式空压机余热回收利用在汽车轮毂制造业的应用[J].科技与企业,2011,(09):131-132.

[4]王少波.螺杆式空压机余热回收技术的应用及节能效益分析[J].能源与节能,2011,(09):15-16.

[5]任志雄.空压机余热回收装置在煤炭行业的应用实例[J].通用机械,2014,08:33-35.

[6]郭坤闪,刘新重.煤矿空压机余热利用节能技术的研究与应用[J].科技视界,2013,(01):148-149.

论文作者:吴旭明,金晓波

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab80c9a24b98458f2b1e715a.html