# 浅谈电气设计在别墅建设中的应用论文_张宏伟

张宏伟

广西南宁

摘要：别墅项目为低密度住宅，电气负荷分布分散，因此，在考虑小区供电时一般采用单台变压器箱式变电站，分散布置。别墅项目单体建筑一般面积较大，而且可能会有集中空调等电气容量较大的电器，大多考虑三相入户以提供足够的电气容量。但是，别墅的居住人口密度较低，而且整体居住时间不集中，因此，在计算小区的负荷用电时，应选取适当的同时使用系数，从而控制变压器容量选择，避免供电干线截面过粗，造成浪费。

关键词：电气设计、别墅建设、负荷、供配电、防雷设计

别墅项目作为住宅类建筑中的高端产品，同时，别墅又是最具个性的产品。因此，在户内电气配置标准上，既要具有高品质，又要考虑适用性。系统设置要有通用性、扩展性，为用户二次装修提供余地，在终端设备配置上宜“粗”，不宜“细”。在电气管路预留上，应尽量考虑可能的扩展，宜“细”，不宜“粗”。

一、安装接地

别墅项目与其他所有住宅类项目一样，电气设计的重点永远在户内详图设计。因为用户最终直接感受的是户内的电气终端设备，而不是小区的电气系统。即便是一个普通的插座、开关，它可以带给用户永远的方便，也可以带给用户永远的烦恼。电气设计者进行市电高压进线柜设计时，通常存在一个错误性的做法，就是把接地刀开关安设在断路器的进线电缆侧。可能会出现上一层级电网出现接地短路现象。给出建议如下：

1、给电视放大器箱、网络交换箱、可视对讲箱预留电源，弱电箱集中的位置应预留2-3个电源插座。

2、电表箱、电话交接箱、煤气抄表模块箱及对讲过线盒都为暗装，有线电视放大器箱也应尽量暗装，宽带网络交换机箱为明装，弱电系统箱体宜安装在楼梯间的下部空间隐蔽处。

3、住户楼梯间，长走道使用延时开关。

4、配电箱﹑电表箱及其它留洞位置﹑尺寸大小，在结构图中有清楚的表示，特别注意在楼梯间电表箱留洞尺寸大小，能否安置。户内配电箱置于入户门后或较次要位置。

5、强、弱电井采用普通座灯头照明（装在电井门的上方），以免占用空间。有电视放大器、宽带网交换箱的弱电井增加电源插座。

6、庭院内的室外总配电箱须预留庭院灯电源开关（16A单极的3个，32A三极的1个）。

二、电力总负荷的计算

计算时还时常存在漏项的问题。比如将各个分项无功功率的和值算出来后，没有再乘以同期系数，就直接进行下一步骤的计算。又比如在进行变压器选择时，未充分将分别占变压器容量的2%和10%的有功损耗和无功损耗这一因素综合起来考虑。

三、选取系数

通常我们在进行供电系统施工图审核时会发现，设计内容的计算程序和选用的公式都没有错，但是套取的系数存在问题。每户别墅的建筑面积较大，电气负荷应考虑足够的余量。但是，别墅的居住人口密度较低，而且整体居住时间不集中，因此，在计算小区的负荷用电时，应选取适当的同时使用系数，从而控制变压器容量选择，避免供电干线截面过粗，造成浪费。

四、弱电配置

由于别墅项目的低密度性质，建筑与建筑之间有一定的间距，因此，电气系统之间需要有大量的外管线连接，特别是对于弱电系统的构建是不经济的。导线选择错误还会让电路中的额定电流和断路器额定电流两者出现不对等，导线截面积过小。截面积小使共在单位长度上的电阻增大，当线路过载时易发热，从而存在烧损导线绝缘层的可能。因此，外管线的路由规划要尽量合理，弱电设备选型应考虑采用总线连接或无线连接的设备。

建议配置标准如下：

1、门磁、红外线只敷设管道，不预留接线盒。

2、每户引入有线电视电缆一条，每户应具备有两个不同电话号码的功能。

3、消防自动报警系统，除规范要求以外，还应具备以下功能：

a、任一按钮动作能报警到消防中心并联动消防泵。

b、消防中心能显示出某一栋楼的某一区（一般一栋楼分两个区）

c、在消防中心能直接联动消防泵。

4、各种水箱、水池，应设高、低水位报警并接至控制中心。

5、各种消防报警信号，均应接至控制中心。

6、电视放大器、宽带网交换箱的弱电井增加电源插座。

7、在每户的户内，设置弱电集中过线箱，具体位置由设计单位确定。

8、楼梯间入户电话接线盒与居家报警主机之间增加1根 PVC20暗埋管连接。

9、有线电视、电话、宽带网、保安对讲、燃气自控系统从室外弱电井引至单元楼梯口的主进线管的管径分别为PVC32、PVC40、PVC40、PVC32、PVC32。

五、 防雷设计

建筑物所存在的防雷设计问题主要体现在等级分类上。虽然别墅建筑高度不高，按照现行的《建筑防雷设计规范》中关于防雷等级的划分，别墅作为单体常常处于郊区，属于孤立的建筑物，因此，在实际设计中应按照三类防雷建筑物设计。若电气设计者没有进行数据计算，往往就会将本是二类防雷建筑错当成三类防雷，将三应该进行防雷设计的第三类建筑划到不用防雷建筑范围内。另外，需要注意的是，为保持别墅的立面效果和建筑风格，一般不采用在屋顶设避雷带或者避雷针的方法。可以考虑利用建筑物屋顶的造型，将避雷带暗敷在结构层内，在屋檐挑檐处伸出300-500mm作为避雷针。尽量通过建筑物的结构消除避雷带或者避雷针对建筑物整体风格的影响。为了防止感应雷对别墅内部设备造成损坏，需在别墅配电箱进线处设置一级电涌保护器。

六、供电设计

每户电气设备四件主要的电气设备为：电度表箱、配电箱、弱电箱、对讲分机。尽管每栋别墅的面积都在300平米以上，可要将这几件设备找到合适的位置，也不太容易。变电所数量及位置的确定由以下三个因素决定

供电的合理性－尽量靠近负荷中心

与室外景观的协调

与当地供电部门的协调－供电方案需得到正式批复

在以上因素中，第三个因素往往起到决定作用，而且属于非技术因素。

箱变及供电系统的标准如下：

1、高压电源：两路独立10kv电缆线路。 环网配电或高压分支箱配电。

2、高压柜或分支箱设于箱变内。

3、低压柜的框架开关型号应比整定值大一级（供电局要求，以免招标后修改）。

5、配电柜使用的断路器，建议采用失压延时跳闸的断路器，以避免雷电等引起的误动作。

6、设计单位应对设备系统方案进行详细对比后，由甲乙双方协商确定最终方案。如供电系统的接线方式及运行方式（应考虑到今后物业管理的运行费用）。

7、在选择箱变位置时，除按规范规定应考虑的各种因素外，还应考虑：景观美化。

8、为尽量减少低压柜的数量，请在低压供、配电系统设计时，尽量避免全部采用放射式供电的方式，应与其它供电方式综合考虑。

综上所述，住宅电气设计最需要的是细心。户内电气系统的配置要合理，

考虑要全面，并且要做到精细化设计，要逐步转变以前粗放型的设计方法，该细则细，关键部位应标注尺寸，设备安装高度要合适，设备选型要合理。但不需要面面俱到，画蛇添足，应该重点突出，该“细”则“细”，该“粗”则“粗”。将自己放在使用者的位置，精心、细心、耐心，努力作出高水平的电气设计。

参考文献：

[1]徐永亮.谈建筑中微机室、语言室的电气设计[J]. 甘肃科技. 2000(03) .

[2]《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）.

[3]纪永春.浅谈住宅小区电气设计[J].科技资讯. 2005(27) .

[4]《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）.

[5]何志辉.浅谈在建筑中电气设计存在的若干问题[J].科技资讯. 2007(07).

论文作者:张宏伟

论文发表刊物:《基层建设》2016年3期

论文发表时间:2016/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/acbb255119408c2d90f84a39.html