# 建筑节水采取的措施分析论文_孙小燕,范婷婷

上虞市义丰建设工程有限公司

【摘 要】本文主要针对水资源浪费存在的隐患问题，提出了建筑节水设计的几种节水措施。以节约用水。为保护水资源起到较好作用，从而取得较好的经济效益。

【关键词】建筑；给排水设计；节水；措施

节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量。维护中华民族长远利益的必然要求。节能减排其中的一项就包括了节水，水对生命的重要性可以说是家喻户晓。在人们的居住环境和日常生活中，如何节水已成为人们日益关心的问题。文中就几个不同类型建筑工程，对节水措施做一介绍。

1 建筑节水的目的

近年来我国城市生活用水量呈逐年上升趋势，而水源水质却呈逐年下降趋势，这无疑给给水处理及污水处理工作带来了沉重的负担。因此我们应不断地开发节水新技术，制定节水新措施。城市生活用水的用水过程大部分是在建筑内部完成的，因此，节约城市生活用水量必须首先推广节水技术在建筑给排水中的应用。建筑节水是一个系统工程，除应制订有关节水的法律法规、加强日常管理和宣传教育、利用价格杠杆促进节水工作外，还应采取有效的技术措施，以保证建筑节水工作全面有效地开展。

2 建筑内部水量浪费的隐患

2.1管道及附件漏损

在输配水过程中，管道锈蚀及阀门、法兰等附件质量低劣易导致水量漏损，造成水资源浪费。生活中常常可以看到给水管道连接处(法兰、阀门)发生漏水现象。另外浮球阀的损坏、漏水，直接导致水池、水箱中的水量从溢流管流出；水嘴等卫生器具“关不严”，也会发生“长流水”现象。

2.2起压出流

卫生器具给水额定流量是指为满足使用要求，卫生器具给水配件出水口在单位时间内流出的规定水量。流出水头是保证给水配件流出额定流量所需的静水压。给水配件前水压大于流出水头，单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象。给水配件超压出流，不但会破坏给水系统中水量的正常分配，对用水工况产生不良影响；同时超压出流还会造成水量浪费现象，因其在使用过程中流失，不易被人们察觉和认识，属“隐形”水量浪费。而这种“隐形”水量浪费在各类建筑中不同程度的存在，其浪费的水量不容忽视。

2.3热水循环

随着人民生活水平的提高和建筑功能的完善，建筑热水供应已逐渐成为建筑给水不可缺少的组成部分。但各种热水供应系统，大多存在着不同程度的水量浪费现象，如不循环管路中的“无效冷水”的排放就是水量浪费。

3 建筑节水采取的措施

3.1控制超压出流，减少“隐形”水量浪费

控制超压出流的有效途径是控制给水系统中配水点的出水压力，防超压出流应从以下几方面考虑：

(1)遵循规范，合理分区。建筑给水排水设计规范(GB50025—2003)3．3．5规定，高层建筑生活给水系统应进行竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0．45MPa，特殊情况下不宜大于0．55 MPa。在给水设计和系统分区时，应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数及高度等条件，结合室外给水管网的水压合理确定。对于住宅建筑，其入户管的给水压力不应大于0．35 MPa。

(2)供水方式宜采用水箱供水。在市政管网压力不能满足用户需求的情况下，尽量采用水箱供水方式。不论是水箱独立供水，还是各种联合水箱供水方式(如水泵一水箱供水方式)都具有供水可靠、水压稳定、配水点压力波动小的特点，有利于防止超压出流。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

(3)设置减压装置。规范(GB50025—2003)3．3．5规定水压大于0．35 MPa的入户管(或配水横管)，宜设减压或调压设施。进行设计时，可在进户管处、水表前装设调压孔板或节流塞减压，以减少超压出流流量。根据北京建筑工程学院相关研究得出，用水器具配水点处静水压大于0．15 MPa时，其流出水量开始迅速上升。因此建议在配水点处静水压大于o．15 MPa时，采取减压措施。

(4)采用节水龙头。试验表明，陶瓷阀芯节水龙头和普通水龙头在全开状态下，前者的出流量小于后者。即在同一水压下，节水龙头具有较好的节水效果，且静压越高，节水效果越显著。因此，应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)推广使用节水龙头，减少水量浪费。‘

3.2防“二次污染”浪费水量

“二次污染”事故的发生，使得给水系统不能正常工作，造成用户用水困难；同时，受污染水的排放及供水系统的清洗，也造成了水的浪费。因此，防止建筑给水系统“二次污染”现象的发生，对节约用水有着十分重要的意义。建筑中的生活与消防水池合建，水池容积过大，生活用水储量一般仅为总储量的20％，生活用水贮存时间过长，细菌容易滋生，造成水质“二次污染”。建筑给水排水设计规范(GB50025—2003)3.2.8规定，生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。水箱分开设置可在很大程度上减轻生活用水的细菌性污染，避免“二次污染”现象。目前高层建筑中使用变频调速泵供水，取消了水箱，减少了发生“二次污染”的可能性，但设水箱的给水方式，具有供水可靠和水压稳定等优点，仍具有较好的应用前景。因此，设计、施工人员应严格执行规范中有关水池(箱)材质选用、配管和构造设计及防止管道回流污染等规定，杜绝由于选材、设计或施工不当导致的水质污染。另外，在设计施工中选用铜管、不锈钢管、聚氯乙烯管、聚丁烯管、铝塑复合管、高密度聚乙烯管等新型管材代替容易造成。二次污染”的镀锌钢管，也有利于节约用水。

3.3减少热水系统的无效冷水量

热水系统的循环方式直接决定了“无效冷水”量的相对大小。支管循环方式节水效果好，立管循环方式的节水量虽比支管循环少但投资回收期较短，具有明显的经济优势；而干管循环及无循环系统会产生大量的“无效冷水”，不符合节水要求，同时也给人们生活带来不便。因此，进行热水系统设计时，应根据具体情况尽量选用较节水的支管循环或立管循环方式。

3.4充分利用建筑中水及雨水

我国大部分城市的冲厕用水均为自来水，不仅浪费了大量的水资源，也增加了给水厂和污水处理厂的负担。而大力发展中水设施，将民用建筑物或建筑小区内使用后的部分排水如优质杂排水、冷却水及雨水等经过适当处理后，回用于建筑物或建筑小区作为杂用水，既保护了环境，又提高了水的利用效率，节约了水资源。

3.5设置给水系统水表

水表是计量管道流过水量的仪表，其计量值是供水部门向用户收费的凭据，同时水表也是进行用水分析和水量平衡测试必不可少的设备。进行给水设计时设置系统总水表，通过与各户水表进行水量平衡分析，利于查出漏水隐患，达到节水的目的。随着科技的进步，各种新型水表如Ic卡、TM卡(智能卡)水表、代码式水表及远传水表等开始投入使用，这些新型水表质量可靠、计量精确，在一定程度上能保护用户的利益，提高了他们的节水积极性。

3．6采用新型节水设备

配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能直接影响着建筑节水的效果，因此大力推广使用节水器具是实现建筑节水的重要手段和途径。目前新型节水龙头、节水型马桶、节水型洗衣机等节水型卫生器具及设备已经问世，这些节水器具的推广使用将能促进建筑节水的进一步发展。同时给排水设计、施工人员也应严格把关，采用正规厂家质量可靠的管材、阀门及设备，以减少管道附件一的漏损率，减少水资源的浪费。建筑节水技术及措施在一定程度上能有效地节约水资源，但提高人们的节水意识，改善用水习惯也同样重要。在社会上树立节约用水观念，倡导人们珍惜淡水资源，节制使用，其达到的节水效果将十分显著。

4 结束语

随着人民生活质量的提高，对建筑给水水量和水质都提出了新的要求；同时实施水资源的可持续发展，保护水资源环境，已成为全国上下普遍关注的焦点。这就给建筑给排水工程的设计、施工提出了新的、更高的要求，而作为给水工作者，就应该时刻把握给排水发展的新理论、新技术，注重平时积累，不断提高自身技术水平，为建设节约型社会贡献自己的力量。

参考文献：

[1]蔡宇仕 建筑给排水设计节水措施的探讨，山西建筑 Vo1.31No.11.

[2]扬庆香 淡谈建筑节水措施科技情报开发与经济，2005 年15期卷第4期.

论文作者:孙小燕,范婷婷

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第1期

论文发表时间:2016/8/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/af0558bbbd9d5ddff02db476.html