# 义马市东工地供热二级分站管网补水技术改造论文_江乐

义煤集团永兴工程有限责任公司 河南义马 472300

摘要：本文针对义马市朝阳路东工地社区供热排放工业污水情况的分析，通过管网补水技术改造实现了膨胀水的软化和良性循环，杜绝了水污染，改善了社区居民居住环境，取得了极佳的经济效益和社会效益，具备良好的推广和借鉴意义。

关键词：供热；二级分站；补水；技术改造

引言

东工地位于河南省义马市朝阳路，该社区冬季供热由义煤集团永兴工程有限责任公司负责，供热系统由综能首站和二级分站及管网系统构成。在供暖期间，综能首站至各分站管道注入软化水1800立方米。综能公司产生150℃-175℃的蒸汽经管网输送到首站，开启蒸汽主阀门进行管道暖管，和送入到换热器与冷介质水进行充分的热交换，由于冷热交换使管道温度逐渐被加热至供暖要求。

1 供热首站和二级分站的工作原理

1.1 换热站设备构成及其作用

换热站是用来转换供热介质种类，改变供热介质参数、分配控制及计量分成热量的设施。其主要设备构成如下：

（1）板式换热器：热器冷热两种流体被金属壁隔开，通个金属壁面进行热交换，已达到暖水的目的。

（2）除污器：对系统杂质进行过滤器清理的设备。

（3）补水泵：对系统介质的损失进行补充的设备。

（4）疏水器：自动的排除加热器设备或蒸汽管道中的凝结水及空气等不凝结气体且不漏出蒸汽的设备。

（5）水箱:储备补水水源（凝结水、自来水）

（6）配电设备：主要对泵等设备控制和监控作用。

（7）计量设备：对供热参数进行统计计算的作用。

（8）各种阀门：对水和蒸汽进行控制作用。

1.2 供热首战的工作原理

综能公司开车期间产生的150℃-175℃蒸汽经管网输送到首站。开启蒸汽主阀门进行管道暖管，打开换热板疏水阀门，关闭疏水阀和旁路阀。待蒸汽压力稳定后，逐渐打开换热板的进气阀门，输入到换热板。通过换热板里的金属板，实现和冷介质水进行充分的热交换。使管道温度逐渐被加热至供暖要求。当主管道上压力为2kg／c㎡时，冷水温度可升高10℃。当一次管网供水温度达到80℃时，要关小换热板的蒸汽阀门。一般情况送水温度不超过90℃。据天气变化情况对供水温度进行适当调整。以达到节能降耗的目的。当回水压力低于运行压力下线时，开启补水泵对系统进行补水升压，但压力不允许超过其运行压力上线。后附图1（首站主要设备现场样图）

附图1：首站主要设备现场样图

1.3 分站换热站工作原理

在分站缓慢打开首战一次管网过来的高温水供水主阀门、换热器供水阀门，向换热器注入高温水，通过换热器使冷热水进行热交换。交换时要特别仔细观察进出口压力表，换热器内逐渐升至工作压力。当回水压力低于运行压力下线时，开启补水泵对系统进行补

水升压，但压力不允许超过其运行压力上线。应保持回水压力在2-3 公斤／c㎡。并应保证二次管网最高级热用户的采暖系统充满水。

2 存在问题分析

整个供热过程中，由于受热膨胀的原理综能管道产生大量膨胀水，膨胀后多余体积部分的水经排污系统排掉，首先浪费水资源，其次排出的污水，对土地和环境容易造成严重的污染，影响人们的生活质量和身体健康。因此需要对供热管网进行技术改造。

3 供热管网技术改造

针对这种情况，义煤集团永兴工程有限责任公司领导、专业技术部门、水电队多次组织赴现场调研，并召开会议研究，制定了详细的优化改造方案，并经过专家论证，在方案切实可行的情况下，结合现场实际对供热系统管网进行技术改造。

3.1 优化改造方案

在分站一次回水管道上引出一根1.5米￠32无缝管，在无缝管中间串接两个J41H-25,DN25法兰截止阀（以备一个阀门出现故障时，保障系统正常运行）。用弯头与￠２５镀锌管相连。在分站墙体∠30角铁焊铁架子固定管子。镀锌管另一头与各分站二次管网BDF不锈钢补水箱相连。使受热膨胀那部分软化水，经过补水

管道排放至二次管网补水箱，进行二次循环利用。杜绝了受热膨胀软化水的流失。具体见附图2（管网补水技术改造平原原理示意图）。

附图2：管网补水技术改造平原原理示意图。

4.2 补水技术改造后的优势

技术改造后用的软化水是采用钠离子将原水中的钙、镁离子置换出去，软化的水就是去掉钙、镁离子硬度极低的水。普通的水需要进行软化处理才能使用。因为普通水硬度大，换热站管道和设备容易被腐蚀，并容易在管道内大量积垢使管道供热慢，影响供热效应。软化水需要用工业盐，配套的软化设备和人工操作。成本高，又耗劳动力，形成了很大浪费。我们的热膨胀水为软化水，使用方便又节支降耗。

4.3 社会效益

由于我们的软化水里加的是工业盐，工业盐里有很多有毒、有

害物质，并且有很强的腐蚀性。改造前产生的膨胀水经排污系统直接排掉，对土地和环境造成了严重的污染。环境污染不仅影响人们的生活质量，还会危害到人们的身体健康。因此通过该技术改造，实现了膨胀水的软化，并且形成了良性循环，杜绝了水污染，为改善了生活环境提供了有力保证。

5 结语

义马市东工地供热二级分站管网补水技术改造，实现了水的软化和循环，从根本上解决了膨胀水排放造成的环境污染，改善了社区居民的居住环境，获得广大群众和集团公司的认可，创造了极佳的经济效益和社会效益，具有良好的借鉴和推广意义。

参考文献

[1]田方正,李俊超.浅谈城市集中供热管网改造[J].建筑工程技术与设计,2015(23).

[2]宋扬.关于供热运行中管网水力工况初调节的几点建议[J].林业科技情报,2005,37(3):50-50.

论文作者:江乐

论文发表刊物:《基层建设》2018年第2期

论文发表时间:2018/5/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b03e0be2f650dc5bff836432.html