# 一起220kV线路保护开入异常分析论文_陈慧昭,梅敏

（广东电网有限责任公司佛山供电局 528000）

摘要：在复杂庞大的电力系统中，继电保护自动化装置要实现有选择地准确、快速、可靠动作，必须实时采集正确的外部开入。有时一个难以发现的细小异常故障点，都可能会引起电力系统极大的运行风险。如果保护外部开入异常，特别是某些重要开入异常，就会引发继电保护自动化装置误动、拒动的风险，需要立即处理。在广东省某变电站的一次专业巡视中，由于某220kV线路保护重合闸充电灯不亮，检查后发现该保护的重要开入异常，导致该保护所有功能退出。本文分析了该起保护开入异常情况，提出了解决措施，并建议出台相关规定。

关键词：线路保护；开入异常；重合闸

0 引言

电力系统中，继电保护自动化装置实时采集外部开入变化，并根据外部开入情况正确选择、快速、可靠动作，实现电力系统安全稳定运行。如果外部开入异常，可能会引起继电保护自动化装置误动、拒动，造成电力安全生产事故事件。本文对一起220kV线路保护开入异常进行分析，并提出解决措施。

1 异常现象

广东某220kV变电站的220kV某线路主二保护采用北京四方生产的CSC-101D型号产品。在一次专业巡视中，运维人员发现该线路主二保护装置的面板上，重合闸充电灯不亮，所有硬压板开入包括纵联保护、距离保护、零序保护均显示在断开状态，即纵联保护、距离保护、零序保护实际均在退出状态，但是装置告警灯不亮，后台监控也无该线路保护装置的异常信号。该保护的重合闸方式切换把手显示在“单重”位置，保护装置却无法充电。

2 异常处理

查阅该线路主二保护CSC101D型装置的说明书，发现重合闸充电要同时满足以下4个条件：1、断路器在“合闸”位置，接进保护装置的跳闸位置继电器TWJ不动作；2、重合闸启动回路不动作；3、没有低气压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入；4、重合闸不在停用位置。由于保护装置所有硬压板的开入均不正确，说明保护装置并未采集到硬压板的开入量，重合闸方式切换把手的开入也有很大可能未送至保护装置。应先从保护装置的开入量输入回路查起。

查阅该线路主二保护CSC101D型装置的开关量输入接点图，发现该保护装置开入插件采用+24V电源，配置多个开入接点引出到端子排，如图1所示。开入插件的+24V电源来自电源插件，电源插件的“R24V+输出”引出到端子排1D58，“R24V-输出”接到1X5-a32，没有引出到端子排，无法测量，如图2所示。

因此锁定异常原因在端子排接线，继续检查发现1D58、1D59、1D60 的短接端子松动。将短接端子拧紧后，保护装置开关量输入全部恢复正常，重合闸充电灯亮，异常消除。

3 异常分析

本起保护异常的现象为重合闸充电灯不亮，因此检查开入回路，发现所有开入均异常，使保护实际在退出位置。此时的该线路保护仅有主一保护在运行状态，增加了电力系统的运行风险。在细致的异常处理中，却发现该异常由于简单的接线松动引起。

该起异常暴露出了外部回路的异常对继电保护自动化装置的运行状态影响极深。一个难以发现的细小异常故障点，都可能使电力设备陷入不稳定，引起电力系统极大的运行风险。同时，该起异常发生时，仅在保护装置处显示异常直接相关的重合闸充电灯不亮，无其他异常告警信息，装置告警灯不亮，后台监控也无该线路保护装置的异常信号。因此，对该型号线路保护装置应加强巡视，提高巡视质量。对该型号线路保护装置的重要开入，如纵联保护、距离保护、零序保护硬压板、重合闸方式切换把手的状态，应转换为遥信变位信息上送至后台监控、调度端集控，加强对保护装置的巡视与监控，如果出现异常，运维人员能够及时到站检查。

4 结语

电力系统由无数的继电保护自动化装置监控一次电力设备组成。继电保护自动化装置的正常稳定运行是电力系统安全的重要保证。在电力系统运维工作中，运维人员要足够严谨细致，不放过任何一个细小的异常故障点，提升电力系统运维水平。

参考文献

[1]张全元.《变电站综合自动化现场技术问答》.中国电力出版社，2008

[2]宋传盼，王世祥，高柳明.保护装置重要开入风险分析[J].电工技术，2015年07期

[3]彭光超.断路器失灵保护开入异常分析[J].科技风，2010（20）

[5]刘振勇，王天民，樊阳阳.由母线保护开入异常引起母联跳闸事故分析[J].电工技术，2017（10）

作者简介

陈慧昭，女，1989年生，学士，工程师

从事变电站自动化运维工作

E-mail：1216707556@qq.com

梅敏，男，1988年生，硕士，副高级工程师

从事变电站设备运维检修工作

F-mail：4545687276@qq.com

论文作者:陈慧昭,梅敏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b05bfd4862c456cf8ee28a86.html