# 浅谈低压供电系统IT、TT、TN的特点与区别论文_保安,杨凤莲

（中国水电工程顾问集团有限公司南方分公司 云南省昆明市盘龙区 650051）

摘要：国际电工委员会(IEC)的标准规定,低压配电系统,按照其保护接地的型式,可分为IT、TT、TN供电系统。笔者在学习中发现,对于这三种低压配电系统,有很多规范、标准进行讲解。但死板的文字和僵硬的图片让初学者看得眼花缭乱，并且不容易记忆。本文采用表格结合图片的方法，对三种低压配电系统进行归纳总结，从而让电工通俗易懂。

关键词：IT、TT、TN供电系统；学习；比较；归纳

0 引言

IT、TT、TN供电系统在低压用电中至关重要，系统的合理选用能确保人身安全、设备安全运行，遏制事故发生，从而达到本质安全。关于三个系统的特点与区别，目前，有许多规范、书籍均有介绍，但基于电气的专业性和文字的枯燥性，让初学者学起来比较费劲。本文采用表格加图片的方法，对三种低压电系统进行归纳总结，从而让电工通俗易懂。

1 IT、TT、TN低压供电系统的目的

间接触电是指由于绝缘损坏导致碰壳故障，使本来不带电的物体带电，如果人体接触到这些物体而导致的触电。为了防止间接触电，采取许多技术措施，如采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备（即II级电工产品）、采取等电位连接、使用安全电压、IT、TT、TN低压供电系统等技术措施，其中IT、TT、TN低压供电系统是防止间接触电的防护技术措施之一。

2 IT、TT、TN低压供电系统的构成

2.1 IT、TT、TN各个字母的含义

第一个大写字母I则表示电源变压器中性点不接地（或通过高阻抗接地）;T表示电源变压器中性点直接接地。第二个大写字母N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连；T表示电气设备的外壳直接接地，但和电网的接地系统没有联系。具体对比见表1。

表1 IT、TT、TN各个字母的含义

2.2 IT、TT、TN供电系统构成

表2 IT、TT、TN低压供电系统的构成

图6 图7

2.3 TN供电系统的分类

TN供电系统根据第二字母的不同连接方式（中性线N和公共保护线PE是否共用或部分共用）又分为3类，TN-S、TN-C、TN-C-S，下面分别讨论。

表3 TN-S、TN-C、TN-C-S供电系统构成

3 IT、TT、TN低压供电系统的优缺点对比

表4 IT、TT、TN供电系统优缺点对比

4 IT、TT、TN低压供电系统的应用范围和补充措施

表5 IT、TT、TN供电系统应用范围和补充措施

5 结论/结束语

世上没有最好的接地系统，应根据具体情况选用合适的接地系统。本文论述的五种接地系统中TN-C系统目前已很少使用，故对此系统不必深入了解，针对剩余四种接地系统选用应结合安全、投资、使用要求进行选用。在要求不停电的场所，选用IT系统，它的安全性由加装绝缘监测装置来解决；在要求发生单相接地或设备绝缘损坏后第一时间切断电源，选用TT、TN-S、TN-C-S系统，当设备在户外场所时，选用TT系统，当场所要求安全水平高场所选用TN-S系统，当电源距配电系统远时，选用TN-C-S系统。

根据公司目前实际情况，使用最频繁就是TN-S系统，因此，我们应该对TN-S系统进一步深入的研究学习，做到“知其然，知其所以然”。

参考文献

(1)图书。

吴宗之. 安全生产技术[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2011.

(2)期刊论文。

[1] 王厚余.论IT系统的应用[J].建筑电气 2008第11期。

[2] 何亨文 諶承志 IT供电系统及其漏电保护 矿山机械 2004第1期

(3)技术标准。

中国电力企业联合会. GB 50065-2011交流电气装置的接地设计规范[S]. 北京:中国计划出版社,2011.

作者简介

保安（1986—），男，工程师，主要从事安全监督管理工作。E-mail：553046097@qq.com

论文作者:保安,杨凤莲

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0669792ae4f9cf9bb278a89.html