# 试析暖通空调中通风与防排烟设计论文_周文棣

上海联创建筑设计有限公司武汉分公司 湖北省武汉市

身份证号：42010319860527xxxx

摘要：在当前建筑设计的过程中，暖通空调是其中十分重要的组成部分，对于通风效果具有极其重要的影响，因此需要进一步加强对这方面的设计，同时关注防排烟的设计，这样才能达到更加令人满意的生活条件。而要想实现在暖通空调中对于通风以及防排烟的有效设计，就需要采用科学化以及合理化的手段，在这一过程中其实是涉及较多内容的，本文主要对这方面的措施加以合理地控制，希望可以对今后的工作带来一定的帮助，更好地实现我国现代化的发展建设。

关键词：暖通空调；通风；防排烟；设计

前言

随着经济的发展和人民生活质量的日渐改善，暖通空调设备已成为人们生活中不可缺少的内容。暖通空调系统中的防排烟设计是一项重要工作，但当前由于各种原因，致使防排烟设施发挥不出应有的作用，甚至是不进行设置，对建筑的消防安全造成了不利影响，因此，有必要深入分析防排烟设计存在的问题，并进行改善，满足人们的现实需要。

1暖通空调系统的防排烟设计概述

暖通空调系统的防排烟工程包括两个内容，即防烟和排烟。防烟就是采取一些措施，尽量减少已经失火地区的烟气量，并防止烟气扩散到无烟区域；而排烟就是采取一些措施，把有烟区的烟气排放到空气中去，实现净化空气的目标。狭义的防排烟工程就是指建筑物内设置的防排烟系统，防烟系统就是防止烟气蔓延到疏散通道或其他无烟区域，排烟系统则是把烟气引到建筑物之外。

一般来说，防烟主要运用机械加压送风的方式，而排烟则主要运用开启窗户的自然方式或其他机械排烟方式。机械防烟就是借助机械动力来送风，使得无烟区域保持合理的正压值范围，从而使得烟气无法进入。自然排烟就是借助室外产生的风压，或是火灾产生的热压等自然力，使得室内外的空气正常流动，让烟气自然排出建筑物外。机械排烟则是把电能转化为机械能，把烟气和热量强制性排出的方法。

2自然排烟中的外窗设计不合理

对于我国当下高层建筑暖通空调系统防排烟设计来说，自然排烟中的外窗设计不合理是这一设计中较为常见的误区。具体来说，在我国当下很多高层建筑的外窗设计中，相关设计人员往往只注重窗户设计的面积要求，窗户设计的类型选择则没能较好遵循业界规定，这就使得高层建筑中的固定窗、内窗代替可开启外窗的情况在我国高层建筑暖通空调系统自然排烟外窗设计中极为常见，这种防排烟设计的误区自然会使得高层建筑较为容易因火灾事故引发有毒气体、浓烟疏散不及时问题。例如在某地下 1层，地上 14 层建筑物的防排烟设计中，设计人员为该建筑物防烟楼梯间每层设计了 0.96m 2 大小的外窗，这一外窗大小的设计完全符合业界规定，但由于外窗本身选择了甲级防火窗，而甲级防火窗本身在火灾事故中无法开启，这就使得这一自然排烟中的外窗设计并不能较好满足暖通空调系统的排烟需求，在这种情况下为了保证该高层建筑的安全达标，我们就需要为该建筑增设机械加压送风设施，这样才能够保证该建筑自然排烟的通畅，建筑物本身的安全隐患才能够得到较好消除。

3防排烟风机的设置问题

除了自然排烟中的外窗设计不合理外，防排烟风机的设置问题同样属于较为常见的暖通空调系统防排烟设计问题，这一问题主要包括加压送风机风量的风道漏风系数选择、排烟风机的风量确定不合理两方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在笔者的具体工程实践中发现，如果设计人员在高层建筑暖通空调系统防排烟设计中不考虑加压送风机的漏风系数影响，防烟楼梯间、合用前室、消防电梯间等建筑局部就很容易得不到规定的送风量，而如果漏风系数选择过大，这类高层建筑具备则较为容易出现门难以打开的问题，为此设计人员必须严格考虑漏风系数进行防排烟风机的设置。

对于排烟风机的风量确定不合理这一问题来说，漏风系数的考虑同样是这一确定的具体依据，不过由于《高层民用建筑设计防火规范》中并没有对漏风系数的选取规范做出明确规定，这就使得很多设计人员在具体的排烟风机的全压计算中不考虑漏风系数，而这种直接通过计算结果配备排烟风机的设计就直接导致高层建筑的排烟量得不到有效保证。值得注意的是，由于我国当下《高层民用建筑设计防火规范》的排烟量计算采用的是日本规范中的数据，这就使得《高层民用建筑设计防火规范》本身并不能完全满足地域辽阔的我国国情，而结合这一现状设计人员就需要结合高层建筑所在地的实际情况进行具体的排烟量计算，这样才能保证防排烟风机的设置较好实现自身的科学实用。

值得注意的是，对于防排烟风机的设置来说，排烟口风速控制也需要引起我们重视，《高层民用建筑设计防火规范》中规定的送风口风速不宜大于 7m/s，烟口风速不宜大于 10m/s 需要引起相关设计人员的重视，这样才能更好保证高层建筑的暖通空调系统防排烟设计质量。

4防排烟系统防火阀的设置问题

对于我国当下的暖通空调系统防排烟设计来说，防排烟系统防火阀的设置也属于这一领域的常见问题，排烟风机入口未设置排烟防火阀、管道穿越防火分隔处未设防火阀都属于这一问题的具体组成。对于排烟风机入口未设置排烟防火阀这一问题组成来说，局部排烟系统设计时排烟风机入口管的排烟防火阀缺乏是其具体表现，这一表现就违背了《高层民用建筑设计防火规范》中的相关规定；而对于管道穿越防火分隔处未设防火阀来说，这一问题的出现主要是由于我国《高层民用建筑设计防火规范》并为做出加压排烟管、送风管等处防火阀设置的明确规定，这就使得很多设计人员往往在这类防火阀的设置中往往无从下手，未设置任何防火阀、全部设置了动作温度为 70℃的防火阀、设置了动作温度为 280℃的排烟防火阀等都属于这一影响下的设计师选择，而结合自身工作经验，笔者认为加压排烟管、送风管等处应设置防火阀，这样才能通过防火分隔物的分离效果较好发挥有效提升高层建筑的安全性能。

结语

综上所述，本文主要对当前建筑安全的问题展开了进一步的探讨，重点提及了对通风以及防排烟的有效设计，希望在今后可以将这方面的水平得到进一步的提升，更好地为人民的生命财产安全提供重要的保证。相关设计人员应该进一步强化自身的专业素质，不断学习我国最新的规范要求，采用灵活性的头脑对其进行思考，不断改善当前设计中存在的不足之处，这样才能进一步推动相应消防设计的发展，令我国的通风以及防排烟设计达到更好的设计效果。

参考文献

[1]徐阳.暖通空调系统的防排烟设计常见问题[J].住宅与房地产,2016,(30):67. [2017-08-03].

[2]王明明.暖通空调系统防排烟设计问题探讨[J].建筑知识,2016,36(09):215. [2017-08-03].

[3]俞健.高层建筑暖通空调防排烟设计常见问题分析[J].江西建材,2016,(16):46.[2017-08-03].

[4]张怀强,耿延召. 暖通空调系统的防排烟设计常见问题[J].黑龙江科技信息,2015,(02):134.[2017-08-03].

[5]杨逵.暖通空调系统的防排烟设计常见问题[J].中华建设,2012,(09):176-177. [2017-08-03].

论文作者:周文棣

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2017/12/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0fbfecb7c6c8e79c9117340.html