# 电力通信设备静电防护的探讨论文_许强

（贵州电网有限责任公司电力调度控制中心 贵州贵阳 550001）

摘要：本文主要对电力通信设备静电保护进行论述，并从静电产生的途径以及静电放电对电力通信设备所产生的危害等方面进行分析，且根据笔者多年来的工作经验和相关知识提出相关电力通信设备的静电防护措施，希望你给予相关专业读者借鉴。

关键词：电力通信设备 静电防护

引言

近年来，随着科学技术的发展，电力通信设备得到广泛的应用，电力通信设备体积小、功耗小、运行速度快、故障率低，便于维护管理，对电网的运行起着重要作用。电力通信设备虽然有很多优点，但有一个致命弱点，就是易遭受静电放电损害。静电是一种能量，它是物体表面过剩或不足的静比电荷，并以电荷积聚的方式被存储。静电既能通过其形成的电场做功，也可以通过放电的形式转化为其他形式的能量。因此，笔者认为做好电力通信设备的静电防护工作，能有效地降低因静电放电对电力通信设备造成的不良影响，对保障电力安全生产有着一分重要的意义。

1、电力通信设备静电的产生

近年来，随着我国的计算机技术和通信技术的飞速发展，电力通信设备受到的危害越来越严重，静电防护问题变得尤为重要，需要我们对静电防护做出足够的重视，要想有效的减少静电的危害，就要先了解静电放电是如何产生的。目前，静电放电产生的主要有以下几种途径：

1.1电磁感应

运行中的电子设备会产生电磁辐射，由于电磁感应与静电感应的作用，会在附近的物体上感应出一定的电荷，称为感应电压。变电站内的电力通信机房，受变电站内的输电线路及电气设备所产生的强电场影响，电力通信机房内的电磁辐射水平会比普通环境下的电磁辐射水平高得多，由此而产生的感应电荷也会更多，感应电压也更强。当由电压差的物体靠近，更容易产生强烈的静电放电现象；

1.2人体活动

两个不同材质的物体接触后再分离，即可产生静电。机房内的工作会造成不同物体之间的接触和分离，衣服与周围物体之间、手与工件之间的接触或摩擦，都会产生静电：首先，人体是静电导体，当与大地绝缘时便将电荷储存起来；其次，当人体靠近带电物体附近时也会感应电荷；此外，带电颗粒的吸附也会使人体起电。这些因素的综合作用，通过传导和静电感应，最终使人体呈带电状态。

1.3温度与湿度

环境温度和湿度与非导体材料的表面电导率相关，从而影响表面静电荷的积聚。在其他条件相同的情况下，温度和湿度下降，非导体材料的表面电导率降低，物体积累的静电电荷不容易转移；而随着湿度的增加，非导体材料的表面电导率增加，静电荷可以更快地泄漏。此外，封闭场所内相对湿度会随着温度上升而降低，从静电防护角度出发，机房温度越低，湿度越大，对静电的防护就越有利。

2、静电对电力设备的危害

2.1电弧电流

电弧的产生是由静电导体之间的电压超过它们之间的空气和绝缘介质的击穿电压时形成。危害最大是尖峰电弧多发生在人体手部或金属物体之间，电弧产生时会在0.7ns到l0ns的时间里产生几十甚至上百安培的电弧电流，在绝缘体上形成局部放电。强大的电流在瞬间产生局部高温，可融化电子元件的触点损坏设备，严重时还会灼伤人体甚至引发火灾和爆炸。

2.2电磁辐射

静电放电过程会产生强烈的脉冲大电流，从而带来强大的电磁辐射，形成静电放电电磁脉冲。它会导致电子电路在短时间内产生强大的感应电流，轻则引起判决电路的电平极性翻转，重则烧坏集成电路芯片，损坏通信设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3静电放电的危害

变电站内的电磁辐射水平高，容易产生感应电荷和介质极化，物体更易积聚静电，电力通信机房内存在大量通信设备，容易受到静电放电的威胁：静电放电所产生的电磁脉冲干扰会祸合到通信设备的数字电路中，导致电路电平发生突变，信号极性翻转，从而发出错误的信号，造成电气设备误动作；静电放电产生的电磁杂波干扰，可能造成信号处理电路功能紊乱，导致通信设备间歇性的功能失效或数据丢失，一旦静电放电结束或干扰停止，设备有可能恢复正常。这种看似细微且隐蔽的干扰，虽不会对设备硬件造成损害，却极大地影响了电路的处理过程，造成业务中断即数据丢失。一旦出现此类故障，运行维护人员查找故障的难度很大。

3、电力通信设备的静电防护措施

3.1环境防静电

正确选择防静电材料，并对相关设施及工具进行防静电处理。机房地板应采用防静电地板，地板的表面电阻及系统电阻需符合国家标准，即具备良好的导静电性能。墙壁和天花应使用防静电防火的导静电环氧涂料喷涂。控制机房的温度和湿度。降低温度能减少静电荷的产生，增加湿度能加快静电荷泄漏。但机房湿度也不能过大。湿度过大，反而容易形成电路短路。因此应在充分考虑电子元件的温度系数、级间短路、漏电等因素下，适当设定机房内的温度和湿度。一般情况下，电力通信机房的温度应该控制在20℃一25℃之间，湿度应控制在50%一65%之间。控制机房的灰尘。当尘埃数量和尘埃直径超过一定数值时，尘埃会被吸附在通信设备的板件上，从而影响设备板件对静电荷的衰减；同时，尘埃通过空气的流动也会产生新的静电。因此，工作人员进入机房前应尽量去除衣服鞋帽上的灰尘，不要将过多的灰尘带入机房；机房内的设备、地板表面和地板底下的空间应定期清扫，避免灰尘的积聚；机房内空调的空气滤网也要定期清理或更换，避免空气中的灰尘含量过高。

3.2电磁屏蔽

电力通信设备应安装在符合标准的电磁屏蔽机柜内，机柜门平时应牢固关闭，只有这样，才能达到有效的电磁屏蔽效果，使机柜内的通信设备免受外电场的影响。机房内的机柜、设备均要可靠接地，使产生的静电能迅速泄漏。对于大型设备，接地线应采用多芯的导线，且截面面积不应小于14m,通信设备的面板兼具屏蔽电磁辐射和转移静电的功能，在运行中要注意盖好设备面板，并将面板牢固接地。对电力通信机房内通信设备实施有效的电磁屏蔽和屏蔽层接地，既能减少感应电荷的产生，降低静电放电的几率，也能使积聚在表面的静电电荷能快速泄漏，降低静电的电压。

3.3人体防静电

人体防静电主要由防静电腕带、防静电工作服、鞋等组成，必要时还需要辅以防静电工作帽、手套、脚套等物品。这种整体的防静电系统兼备静电泄露、中和和屏蔽的作用。防静电腕带的制作使用静电导电材料，通过与皮肤直接接触，把人体静电直接导走。所以腕带使用时必须与皮肤接触良好，使皮肤上的瞬时静电电压小于静电放电电压。对于需要触碰通信设备的工作，操作人员必须严格遵守防静电规程，戴好防静电腕带，使人体静电释放后方可开始触碰设备。防静电工作服用静电导电织物为面料而缝制的。其消电机理为：一方面静电经由导电纤维形成电荷通道向大地泄放静电荷；另一方面由纤维的电晕放电中和静电荷。防静电鞋用电阻变化小的静电导电材料制作，鞋底的材料选择很关键，即要把人体的静电通过鞋底泄露掉。但电力行业的工作鞋均为绝缘鞋，对于防静电效果不佳，在电力通信机房内使用应注意把握。

3.4其他防静电措施

电力通信机房要达到良好的防静电效果，还可以考虑加装静电消除器，静电消除器产生反电荷的离子风，能有效消除器具、设备和人体上的静电。必要时，还可以选择表面掺防静电剂等材料的工器具，在机房入口处增加除尘装置等措施。此外，还应建立健全的电力通信机房防静电管理措施和定期监测机制，加强工作人员的防静电知识培训，规范设置防静电标识，编制科学、详细的防静电操作规程等。

4、结束语

通过上述，静电对电力通信设备所产生的危害不容忽视，静电防护是一个立体化、全方位的综合性系统工程，技术措施和管理措施相辅相成，缺一不可。因此，做好电力通信机房的静电防护工作，对于维护电力通信设备的稳定运行，保障电力安全生产具有重要的意义。

参考文献

[1]张兴旺.通信机房静电的危害与防护[J].电信工程技术与标准化，2005（8）：72-75.

[2]吴晓英.计算机房静电危害及其防护[J].闽西职业技术学院学报，2006，8（2）：136-138.

论文作者:许强

论文发表刊物:《电力设备》2015年第9期供稿

论文发表时间:2016/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1fb0a76aecec0cc4d46740a.html