# 关于滨海热电57MW发电机出口PT异常的检查处理论文_ 马丹丹

摘要:本文通过一次成功在机组运行中处理57MW发电机出口PT断线异常情况,对发电机出口PT异常的现象及处理方法有了更加深入的认知。便于以后带电处理发电机PT断线积累了经验,避免供热机组因发电机出口PT故障而停运,对保障供热机组在大流量供热条件下的稳定运行有重要的意义。

关键词：发电机PT 励磁

1、机组简介

1.1.1 发电机保护配置

浙江浙能绍兴滨海热电有限公司发电机采用的为山东济南发电发电设备厂制造的50WX18Z-054LLT型三相两极同步发电机，额定功率57MW。发电机保护采用北京四方公司生产的成套保护装置，由电气量保护和非电气量保护组成。主保护按双重化原则配置，发电机保护A屏为第一套保护屏，型号CSC-306F电气量保护装置和JFZ-544J出口继电器插件；发电机保护B屏为第二套保护屏，包括CSC-306F电气量保护装置、CSC-336C非电量保护装置和JFZ-544J出口继电器插件。

2.1.2 发电机出口PT

发电机出口PT有大连第一互感器厂生产，布置在汽机房0米层励磁变旁。电压互感器型式为单相、环氧树脂浇注绝缘，每台机组3组（共9台），额定电压为10.5kV，最高电压为12kV，额定容量电压比为。 各PT所带负荷如下：

第一组PT:励磁调节器A、发电机保护A屏、发电机变送器屏；

第二组PT：励磁调节器B、发电机保护B屏、机组同期屏、故障录波器屏；

第三组PT：发电机保护A屏、发电机保护B屏。

2、故障现象

3.2.1 故障现象

2019年11月18日 12:28电气光字牌“#6发电机报警”亮， #6发电机有功功率由52.1MW降至22.49MW，无功功率由27MVar降至18MVar，发电机Uab线电压降至2.5kV，Uab线电压将至7.8kV，Uab维持10.4kV不变（曲线如图1），#6发电机其余参数运行正常。就地检查发现：#6机故障录波器显示“TV异常报警位启动”；#6机发电机保护B屏显示“机端TV普通显示异常”。查阅当日故障录波器发电机电压曲线如下图2。

图1 发电机B相2PT故障后发电机出口线电压曲线

图2 发电机B相2PT故障后发电机出口相电压曲线

4.2.2 故障分析

导致发电机出口PT异常的可能有：PT一次动静触头因材质不同出现氧化层导致接触不好、连接螺栓松动、PT本体故障、PT一次保险熔断、PT端子箱内二次小空开跳闸或二次回路断线、松动等。

经故障检查后发现发电机出口电压波形无异常现象；第二组PT对应A相、C相电压正常,B相电压偏低；检查发电机B相2PT一次熔丝正常且一次触头接触良好；2PT端子箱内二次空开无跳闸现象。判断为B相2PT二次回路松动。

2.3 故障处理

处理经过如下：1、检查励磁系统通道切换。本次故障时以励磁系统A套调节器为主，故通道不用切换。2、撤出发电机保护B屏上#6机基波定子接地保护、三次谐波定子接地保护、失磁保护、过电压保护。3、拉开故障2PT B相二次空开及二次插头，监视参数稳定。4、将故障PT小车拉出，检修人员检查故障原因。5、紧固二次接线端子，送到工作位，插上二次插头。6、检查PT故障信号消失，全面检查机组运行参数，重新投入相关保护。

在处理过程中B相2PT 二次插头取下时的现象。1、DCS报警：#6励磁B套装置故障、#6励磁B套装置PT断线、#6励磁B套装置报警；2、励磁调节器报“ ”；3、机组AVC上位机上“#6发电机励磁系统故障”。

3、发电机出口PT异常处理要点

若要运行中正确处理发电机出口PT异常事故，要注意几下几点：

1、掌握发电机出口各组PT下对应负荷。通常情况下发电机出口3组PT，1PT对应发电机保护A屏及A套励磁调节器；2PT对应发电机保护B屏及B套励磁调节器；3PT对应发电机保护A\B屏匝间保护。2、根据故障PT，退出发电机保护A屏或B屏上与电压量相关保护，正常情况下，保护装置会自动闭锁PT断线。3、退出AVC、AGC装置，在故障消除后复位报警信号并及时投入。4、就地现场铺上绝缘垫，运行人员应穿绝缘靴、戴上绝缘手套。5、带电拉PT时应果断迅速。恢复时送PT应匀速送到工作位置，防止用力过猛损坏设备。恢复时PT推入过程中一次侧接触时会有弧光放电的现象（有声音），操作人员应组好预想。

4、结束语

发电机出口ＰＴ故障后，应根据故障现象及就地ＰＴ端子箱测量电压及时判断出故障PT，将故障ＰＴ所带的负荷隔离。运行人员在操作前应做好个人防护措施并做好风险分析，带电将发电机出口ＰＴ拉出，再进行检修或更换。发电机PT断线异常情况发生较多，总结经验教训，掌握正确的处理方法可避免机组非计划停运，保证机组长期可靠运行。

参考文献：

【1】王利平，350MW发电机PT故障分析及处理.内蒙古科技与经济， 2019

【2】CSC-306数字式发电机保护装置说明书

论文作者: 马丹丹

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年22期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b21d4ca050992fde9f29b95a.html