# 浅谈如何利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作论文_史志鹏

国网山西省电力公司长治供电公司 山西长治 046000

摘要：用电检查是一项技术含量较高、涉及面较广的营销综合性工作，传统的用电检查工作手段主要依靠人，已无法满足任务量大、节奏快的工作步伐，随着用电客户日益增多的形势，如何运用用电信息采集系统实时获取各种客户用电信息数据，将其有效应用于用电检查工作中，提升用电检查工作的实效性和实用性，值得广大用电检查工作者思考和探索。本文浅谈个人如何如何利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作，同相关学者共同探讨学习。

关键词：运用采集系统；开展；用电检查

前言

随着智能电网建设的不断发展壮大，电力自动化程度日益更新，用电信息采集系统的安装推广，实现了用户的用电信息自动采集、实时存储、管理，实现了远程抄表、电能表运行参数查询、计量在线监测、负荷管理控制等，为电力经营管理提供了准确可靠的基础数据。然而用电检查工作是电力经营管理的重要环节，如何利用用电信息采集系统，辅佐用电检查工作，下面我先从用电信息采集系统的结构和功能进行分析。

一、利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作

用电检查工作是电力企业内部工作的一项重要内容，是保障电网企业和广大电力用户公平、公正、安全供用电的一项必不可少的工作。充分利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作，为用电检查工作的开展提供强有力的支撑。

（一）过去用电检查工作中存在的困难

在过去的电力经营工作中，用电检查人员通常只能用肉眼或简单的仪器仪表进行检查和开展工作，由于无及时、准确、完整的现场数据作支撑，工作开展困难重重。首先用户可逃避现场检查或拒不承认违约用电事实，有些用户存在违约用电行为或违反安全用电操作规程用电，电力部门进行检查时，关闭厂门，工作人员无法进入，再有打听到电力部门在开展现场检查时，停止生产，无法现场取证。其次，电力工作人员在现场检查发现问题后，用户对以前的违约行为不承认，只承认违约或窃电是瞬间临时或近日发生的事情，有些违约用电现象人为能力现场难以确认，起始时间不能确定，存在电量电费追补难。

（二）利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作开展

1超容量用电的不合理现象检查

用户私自增容、启用报停的用电设备，用户变压器实际容量与铭牌不符，用户严重超容量用电等现象。通过采集系统可查看专变用户电流是否有超额定电流现象发生，查看最大需量乘以PT、CT的变比是否有超容量情况，查看用户的日平均用电量计算日平均用电超容率、查看计量在线装置监测与智能诊断等，其中以上有两项存在超容量嫌疑，则查看核实用户档案信息，将采集系统中的关键数据进行截屏并打印，随后安排用电检查人员携带万用表、变压器容量测试仪和截屏资料组织开展现场检查工作。现场测试的容量与档案有出入，双方签字确认，按用电检查流程进行处理。

2电压不合理现象检查

通过采集系统查看用户电压，电压值为零或电压严重不平衡，查看用户档案中接线方式三相三线还是三相四线进行判断，若异常，则检查供电线路是否缺相运行、电压互感器一次（或二次）保险是否熔断、电能表内部是否故障、电压互感器二次回路是否烧坏、不平衡是否存在电压互感器一次或二次极性反接等。例如某采集截屏显示，高供低计用户A相存在有电流无电压，电压存在断相异常，按用电检查工作流程到用户现场进行检查。用电检查人员通过电能表内实际数据与采集系统数据比对，看是否一致，若一致进一步检查计量二次回路实测电压，若实测电压与电能表不一致，则是电能表故障；若一致则检查二次回路和互感器是否故障，进一步查找原因。追补电量可依据采集系统中电压、电流、功率因数、电表故障起始数据导出后进行追补计算，同时将关键数据页面进行截屏作为电量电费追补的依据。

3电流不合理现象检查

电流为负值、电流不平衡。通过采集系统查看用户电流一相为负值，若功率因数较低，则该增加无功补偿，若功率因数较高，则检查是不是电流互感器极性反接。电流若严重不平衡，检查电流二次回路是否烧坏或者是否被短接。例如某采集截屏，这种异常由现场用电负荷导致A相电流为负，A相功率因数为负，需进行无功补偿，用电检查人员应通过营销业务应用系统查看是否对该用户进行力率考核，考核是否合理到位，采集系统中的数据则为检查的依据。又例如某采集截屏，三相电流严重不平衡现象，这种专变用户采用高供低计，负荷分配不平衡，只在用C相，导致异常，需现场核实用户用电情况。

4功率、电量数据异常的检查

通过用电信息采集电量数据，用户电量与上月或上一年同期相比，突增或突降，出现异常现象，从而针对此类用户开展专门的用电检查，分析用户的用电负荷，查找波动原因。通过用电信息采集功率、电量数据对比校核，分析寻找异常，采集系统内的数据资源导入到Excel表格中进行分类，并对这些数据进行科学计算和比对，这样一来用电检查人员就能够准确清晰的判断出用户是在哪个时间段产生的异常。

5报警监测检查

通过用电信息采集系统设置，可监测到电能表失压、断流、一次接地、电流互感器开路、电压互感器短路等故障报警监测，通过报警信息，提出计量在线监测异常数据，提取用户相关信息数据，组织用电检查人员到现场进行检查并进行处理。

二、利用用电信息采集系统获取数据的路径

利用用电信息采集系统，学会用电信息采集系统的数据获取方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆下面我以国网公司用电信息采集系统为例进行介绍，输入用户名、密码后，进入用电信息采集系统，主要有以下三种途径方法：

（一）数据召测

通过用电信息系统中的“基本应用”进入“数据召测”查询：可查询用户电能表示值、功率、电流、电压等当前数据、曲线数据、冻结和统计数据以及电能表事件等。

（二）计量在线装置监测与智能诊断

通过用电信息系统中的“基本应用”进入“计量在线装置监测与智能诊断”进行查询：点击单一异常分析，具体分析电流、电压、功率、电量、抄表数、容量、接线、时钟等异常数据。

（三）统计查询

通过用电信息采集系统中的“统计查询”进行数据查询分析，输入查询的起始日期，可查询电能表近一年的电能示值、功率、电流、电压等数据曲线，查询输入的信息条件可以是用户名称、用户编码、电能表表号等。

三、利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作取得的成效

（一）用电信息采集系统的推广

随着电力企业营销现代化水平的不断提高，加强电力用户需求侧管理，实现用电信息自动采集，对计量装置用户侧用电情况实施动态监控，对供用电问题早发现、早预防、实现营销自动化等目标。近几年，国网公司大量投入人力、物力、资金，实施用电信息采集系统的安装和推广，对不满足通信要求的电能表全部进行更换，为营销科学、规范、自动化管理奠定坚实基础。

（二）利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作成效显著

用电信息采集系统的广泛利用，电力用户在用电过程中的不合理现象，通过用电信息采集系统，迅速查找数据，判断存在的问题以及发生的起始时间，再通过现场核实计量装置和采集终端运行的情况，确认用户存在的问题和违约用电或窃电事实，大大提高用电检查工作质量和工作效率。仅2018年至今，我公司用电检查人员通过用电信息采集系统发现并查出问题20起以上，追补电量电费八十多万元，排除安全隐患十多起。用电信息采集系统为维护公司供用电秩序提供了强有力的保障，促使用电检查工作迈上了新的台阶。

以我公司用电检查工作中的一例简单进行介绍：我公司用户**有色金属有限责任公司，2019年6月9日，用电检查人员通过用电信息采集系统发现，从2019年1月5日18时起，该用户计量表计A相电流基本为零，计量异常，C相电流正常，但有远超5A情况发生。用电检查人员立即查询了用户档案，随之安排到用户现场开展用电检查工作。

现场计量表计铅封完好，计量点A相电流互感器烧坏，立即通知用户进行停电，对用户变压器容量进行了测试，变压器铭牌标示额定容量为500kVA，测试的实际容量630kVA，营销系统SG186系统中基本电费按500kVA收取，少计130kVA容量的基本电费，针对以上情况我公司用电检查人员要求用户尽快更换A相电流互感器，并按要求在本月进行电量电费追补。该用户于2019年6月18日更换了A相电流互感器，并对变压器铭牌进行了更正。

针对以上情况，追补电费分为目录电费和基本电费两部份：

1目录电费，即电量电费的追补

依据《供电营业规则》第八十一条规定，应按规定追补相应电量的电费。由于采集系统中A相互感器故障起始时间明确，则以系统中记录时间为准进行追补电量。2019年1月5日18：00时该电能表抄表数为：1518.88，2019年6月18日更换A相电流互感器时的止数为2275.40，电能表倍率为1050。该用户A相电流互感器故障期间，表计电量追补计算如下：

（1）A相电流互感器故障期间表计记录的电量：

WX =（2275.40 -1518.88）*1050 = 794346（kW.h）

（2）该用户功率因数Cos∮=0.9，表计A相无电流，更正率K，=P/P，=0.563，追补电量：

△W = K，WX = 0.563 * 794346 = 447217（kW.h）

（3）追补电费

2019年1月5日18：00时至2019年6月18日

2019年1月至2015年5月该用户的售电均价为0.457元/kW.h，应追补的电量电费为204378.17元。

2基本电费的追补

少计130kVA容量的基本电费，其起止时间经营销信息SG186系统查询为2018年4月1日至2019年6月23日，追补基本电费13个月零23天，费用为14317.33元。

用户因追补依据充分，运用计算的数据来源准确、可靠，对追补的电量电费按时进行了补交。

四、结束语

综上所述，利用用电信息采集系统辅佐用电检查工作，大大提高了对用户的监督力度，进一步巩固了良好的供用电秩序，减少了违约用电和窃电的发生，促使用电检查向科学化、技术化、智能化方向发展。充分利用用电信息采集系统还可通过主站系统的建设，实现不同单位、部门、岗位间对用电现场信息的共享，为电力部门实施科学管理、有效管理提供决策依据。

参考文献：

[1]周洪达、杨少华等 《电能量采集及管理系统》

[2]阎士琦《电能计量装置接线分析200例》 北京 中国电力出版社，2008

论文作者:史志鹏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2d4f3274f62c97d9263a14a.html