# 解析高层建筑给排水消防设计关键技术论文_陈兰花

海南华磊建筑设计咨询有限公司 海南海口 570100

摘要：随着现代社会的不断发展以及城市化进程的日益加快，高层建筑数量规模逐年扩大，一方面能够彰显城市的现代化水平，同时也对高层建筑建设提出更高要求。近年来，我国高层建筑火灾事故、消防安全事故频繁发生，对住户的生命财产安全造成了严重威胁。在此情况下，在高层建筑设计过程中，必须要提升对给排水消防系统的重视程度，同时还要明确该系统设计的关键性技术，对相关因素进行综合考虑，如此才能为人们打造出健康安全的居住环境，本文主要对高层建筑的室内消火栓系统设计进行简单讨论。

关键词：高层建筑；给排水；消防设计；关键技术

一、高层建筑给排水消防

所谓高层建筑，其在《建筑设计防火规范》里的解释为：建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。高层建筑对推动社会的发展，有效解决人们住房难的问题具

有至关重要的作用。但也由于高层建筑高度高，火灾危险性大、疏散和扑救难度大、火灾后果严重，因此，在考虑高层建筑给排水消防系统设计时，就应确保整个系统设计的完整性及可靠性，这样才能充分地发挥出消防系统的实际价值。其中，消防用水量是整个消防系统的

核心，根据建筑性质及建筑规模按规范要求确定消防用水量，并设置地下消防水池、消防水泵来实现对消防用水的储存及供水，才能确保火灾发生时，消防系统能正常运行实施灭火，避免造成火灾伤亡事故。此外，高层建筑较低层建筑不同的是，其受外界因素影响较大，且受高度的影响，多项地面救援实施工作无法展开，发生火灾时，主要依靠自身消防系统进行自救，因此，在设计给排水消防系统时，应根据国家现行规范明确其消防系统的类别，分别进行设计。

二、高层建筑室内给排水消防中存在的问题

1、消防给水设计问题

在进行消防设计时，在确定工程的建筑性质、规模核算消防用水量之前，应该先了解该工程的周边市政情况，收集周边市政给水管网资料，确定消防水源。

一般消防水源由市政自来水提供，而根据城市发展，工程的市政给水管网的完善程度，水源的情况也不一样，受市政给水条件的限制，许多工程的消防供水管仅有一条，而高层建筑的室外消防设计流量往往大于20L/S，所以需要设置消防水池进行消防用水的贮存，以保证消防用水水源的可靠性。

2、消防系统设计问题

室内消火栓系统为室内消防系统最常见的一种，他的组成部分包括：

消防水池、消防加压泵、消防管网、消火栓、高位水箱、稳压设备、控制系统等等。

消防水源在消防水池中贮存，由消防加压泵加压，进入室内消火栓系统管网，为保障供水的可靠性，当管网其中某段管道损坏时，仍能通过其他管段供应100%的消防用水，所以一般采用环状管网，可竖向成环，也可横向成环。

消火栓，是室内消火栓系统最直观的灭火设施，一般设置于公共走廊、楼梯间休息平台、设备夹层、地下室等，安装间距不大于30.0m，一般要求同一平面里必须有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到该平面的任何部位，来提高灭火控制率，以此来避免火灾带来的一些人员伤亡以及财产损失。但是由于消火栓箱体较大，受建筑的墙体和柱子的位置影响，往往只能采用明装的形式，该种安装方法如设置在公共走廊会比较影响建筑美观，如设置在楼梯间休息平台则会影响建筑消防疏散。所以在进行消火栓平面布置的时候需要与建筑专业沟通协调，于砖墙设置，尽可能采用暗装的形式，如二次装修时需对其进行装饰，也须设置明显标识。

3、给排水消防施工问题

在室内建筑的施工过程中常常会出现设计与施工出现冲突的状况，施工人员根据自己的经验结合实际情况进行现场施工，而设计师更多考虑的是理论实际相结合，很容易因没有沟通理解到位而出现偏差，导致安装的室内消火栓系统效果受到一定的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，高位消防水箱,设计一般采用的是装配式不锈钢的矩形水箱，水箱容积按有效容积计，而施工采用的是卧式不锈钢水箱，水箱容积按外形尺寸计，导致实际有效水量不能满足设计前十分钟用水量。

再如，有的施工方甚至以设计图纸的水泵功率来采购消防水泵，一般设计图纸的材料表会提供水泵的流量、扬程、功率三个参数，采购的水泵其性能应满足消防给水系统所需的流量和压力的要求。而其功率只是水专业设计时为电气专业预留电量而提供的条件，设计人员根据其掌握的水泵资料品牌、能效的不同，即使相同流量、扬程的水泵，其功率也会有所不同，施工方按功率来采购水泵，往往为了节约成本，而采用同功率，低流量、低扬程的水泵。这样就很可能会出现水泵实际运行时常处于满负荷状态，却达不到设计要求，消防设施失效，导致火灾的扑救失败，造成人员伤亡。

三、高层建筑给排水消防设计关键性技术分析

1、消防水泵房设计技术

在对高层建筑消防水源进行存储的过程中，消防水池的设置是最为常见的手段，一旦高层建筑发生火灾，便需要大量的消防用水。而市政自来水的流量无法满足，就必须要对消防水池进行建设和应用，在对消防泵房进行设计的过程中，一般可从以下几方面入手：首先便是要对消防水泵进行科学选择，使水泵系统能够在高效运转的过程中，达到节约能源的目的，实践过程中，设计人员要注重对控制箱的位置进行预留，并采取防水淹没的技术措施，

2、消防控制技术

消防设施的功能是通过控制系统来实现的。消防控制系统包括消防水泵的控制柜、水泵房的压力开关、屋顶水箱处的流量开关等。

为防止火灾发生时，水泵无法自动启动，造成火灾的扑救延误，消防水泵在平时应设置为自动启动状态，且消防水泵的停泵也应由具有管理权限的工作人员根据火灾的扑救情况来确定。

设有稳压泵的消火栓系统，消防水泵的自动启动应由消防水泵的出水管上设置的压力开关直接启动，此时高位水箱出水管上的流量开关仅作为报警信号，不能直接启动。

无稳压泵的消火栓系统，消防水泵的自动启动应由高位水箱出水管上的流量开关直接启动。

喷淋系统的湿式报警阀上的压力开关也可直接启动消防水泵。

屋顶的稳压泵则应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制，即当管网压力下降到设定值，水泵启动，当管网压力上升到某设定值时，水泵停止。

3、消防排水技术

消防废水除了消防设施在灭火的过程中产生大量的水，还有平时消防水池、消防水泵维修时产生的流量，为了控制这些消防废水的流向，保障消防扑救的顺利进行，应设置消防排水设施。

消防排水设施主要是指设于消防水泵房、设有消防给水系统的地下室、消防电梯的井底、消防给水系统试验装置处、自动水灭火系统末端试水装置处、报警阀处、减压阀处的集水坑及其潜水泵。国家现行规范对消防电梯的井底的集水坑的有效容积要求是不小于2立方米，其他集水坑的有效容积是不小于最大一台污水泵5min的出水量。

结束语：

不断地研究与分析高层建筑给排水消防设计要点，提高高层建筑给排水消防系统的设计质量具有至关重要的作用。因此，我们应首先认识与了解高层建筑给排水消防，进而从消防用水量及给水设计、科学配置消防水泵、设置消防系统三个方面来合理地分析高层建筑给排水消防设计要点，确保提高整个消防系统使用的安全性和可靠性，以此来有效地提高整个高层建筑的消防能力，保障人们的居住安全，促进城市的快速稳定发展。

参考文献：

[1]孙厚英.探析高层建筑给排水消防设计要点研究[J].科技风，2019（21）：113.

[2]吴永强.高层建筑给排水消防设计要点研究[J].住宅与房地产，2018（33）：77.

[3]《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

[4]《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

论文作者:陈兰花

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b33baa5bb7671045dc77c103.html