# 电力变压器高压试验技术分析论文_沈明

深圳市龙供供电服务有限公司 广东深圳 518000

摘要：随着近年来我国科学技术的进步和社会经济的发展，电力需求与电力投入也在持续提升。作为最为常用的电气设备，电力变压器在发电厂和变电所都有着极为广泛的应用，对于用电、供电和发电都十分重要，其高压试验为变电器运行的安全性提供了有力保障。本文旨在对电力变压器的高压试验进行论述，希望能够起到抛砖引玉的作用。

关键词：电力变压器；高压试验；技术分析

电力变压器的高压试验有着一定的风险，所以在试验之前需从整体角度对试验因素进行综合考量，既要确保试验的合理性、安全性，还必须使试验能够顺利完成，这就需要试验人员对电力变压器高压试验的方法、条件、内容以及安全性等内容有着详细、全面的认识和理解，从而实现对电力变压器相关数据的分析与研究，最终得到正确的判断与结论。

1 电力变压器高压试验的方法

电力变压器的功能大多十分特殊，因此在使用时必须严格依照操作规程进行。电力变压器制造材料的选择也十分重要，出厂前必须对产品进行多次严格检验，从而为变压器的稳定性与安全性提供有力支持。除此之外，在电力变压器经过大修或长距离运输之后，必须使用交接试验法进行检测，确定其不存在其他缺陷之后才能将其应用到电力系统的日常运行过程之中。

图1 电力高压试验变压器示意图

要想确保电力变压器高压试验能达到更加准确、规范的试验效果，就必须确保试验方法的合理、科学、有效。总的来说，电力变压器高压试验主要包括以下基本流程：

（1）常规试验：①要参考试验仪器的工作原理进行接线，随后由负责人对其进行细致、全面的检查，从而保障其准确性和安全性；②连接电源，按照相应操作方法对试验仪器进行操作，并及时完成试验数据的记录工作；③在完成试验之后，第一时间关掉仪器，并切断电源。

（2）交流耐压试验：①参照试验仪器原理图完成接线工作，并由负责人对其进行检查，以确保其具有较高的准确性和安全性，检查控制箱调压器的规范度，确认其已被调到“零”位，并对控制箱对接线与电力变压器的接触情况进行核实；③接通电力变压器的电源之后，试验人员应在绿色指示灯亮起时按下启动按钮，并在红灯亮起后等待升压；④升压时应顺时针匀速转动控制箱调节器，确保升压过程的缓慢、平稳，同时还需时刻注意调压器的运转情况与仪表的实时变化；⑤完成电力变压器高压试验之后，应立刻将电压调至“零”位并按下停止按钮，最后切断电源并解开控制箱与电力变压器的引线。

2 电力变压器高压试验的条件

在进行电力变压器高压试验时，要想实现试验流程规范度与试验结果准确性的大幅提升，就必须对试验中的各种因素进行通盘考量，并提取出其中最合理、最有效的试验条件，否则电力变压器高压试验将很难做到高度的合理、规范。

2.1 高压试验温、湿度的有效控制

在进行室内试验的过程中，必须严格依照电力变压器高压试验的各项要求来控制环境。在进行电力变压器的高压试验时，温度应在-20℃到40℃之间，从而使试验达到最佳效果。若实验过程中的温度处于25℃到30℃之间，则应注意将空气的相对湿度控制在85%以下。只有在进行电力变压器高压试验的过程中将温度和相对湿度控制在合理范围内，才能实现试验效率和试验结论精度的进一步提升。

而在进行室外试验时，由于温度和相对湿度的控制相对更加困难，因此需要等待气候条件达到试验标准后再展开试验。

2.2 电力变压器的绝缘性

若需要在室外进行电力变压器高压试验，则必须先对电力变压器绝缘性进行检查，确保实验环境的温度、湿度符合标准，并对污垢、化学积尘、各种气体等能够对电力变压器绝缘性产生影响的因素进行控制，避免因电力变压器绝缘性能受损而对试验结果产生影响。

2.3对额定电压和容量进行控制，确保散热充分

在进行电力变压器高压试验之前，不仅应对试验环境和设备绝缘性进行确认，还需要严格控制变压器额定容量和电压，从而为其充分散热提供保障，避免因额定容量和电压超标而损害电力变压器。

图2 试验充压器串级原理图

3 电力变压器高压试验的内容

电力变压器高压试验主要包括以下内容：①绝缘电阻测量；②直流电阻测量；③泄漏电流测量；④变压比测量；⑤介质损耗因数测试；⑥交流耐压试验测试。要想使电力变压器高压试验更加真实、可靠，就必须对试验内容进行慎重的选择，并严格依照有关规定进行试验。

（1）绝缘电阻的测量。绝缘电阻值的测定目的在于对电力变压器绝缘污秽情况、受潮程度和过热老化程度进行检查，这在电力变压器的高压试验中难度较低，也相对比较方便。由于受潮绝缘的吸收会在温度超过35℃时出现不规则变化，而在达到极限之后，干燥绝缘的吸收也会有所下滑，这将对高压试验结果产生巨大的影响，因此在试验时必须确保周边环境的温度、湿度满足实验要求。

（2）直流电阻的测量。这一环节的目的在于查找绕组断股、绕组匝间短路、导线电阻差异、接头不良以及分接开关解除状态等故障，同时对调压开关档位是否存在问题、各相绕组的直流电阻平衡性进行判断，因此在电力变压器高压试验中十分重要。

（3）泄漏电流的测量。测量泄漏电流的目的在于确认电力变压器的质量是否存在问题，其试验方法为加直流高压，若电力变压器在高压状态下的泄漏电流低于低压状态，则说明其高压绝缘电阻比低压绝缘电阻更低，即防漏功能出现了故障和缺陷，电力变压器的质量存在问题，应禁止将其用于高压试验之中。

（4）变压比的测量。测量电力变压器的变压比时有双电压表法和变压比电桥法等多种方式可供选择，其目的在于确认绕组各分解电压比能否满足技术要求，并判断绕线匝数、分接开关连接以及绕组各分接引线是否正确。此外，电力变压器的变压比测量试验中还能够同时开展接线组别试验，由于接线组别相同是变压器并联运行的前提，因此在高压试验中必须凭借交流电压表法、相位法、组别表法、直流感应法等方式对接线组别进行合理判断。

（5）介质损耗因数的测试。对变压器的介质损耗因数进行测试的目的在于检测变压器釉质劣化、整体受潮、绕组油泥附着情况等各类局部缺陷，从而对变压器的绝缘状态进行有效的判断。由于在测试变压器介质损耗因数的过程中，变压器始终与套管相连，若想要提高缺陷检测的灵敏度和准确性，可以尝试通过分解试验来寻找缺陷的位置。

（6）交流耐压试验。电力变压器的交流耐压试验能够对绝缘强度进行有效鉴定，在绕组绝缘受潮、绝缘表面污损、绕组松动等主绝缘局部缺陷的考核过程中十分重要。要想尽可能避免因电力变压器绝缘性能衰退而导致的安全事故，就必须定期对电力变压器绝缘缺陷进行细致检查。

图3 干式高压试验变压器示意图

4 电力变压器高压试验的安全防护手段

4.1 严格依照相关规定进行防护工作的落实

在电力变压器的高压试验开始前，必须依照我国相关法律法规开展准备工作，确保高压试验在法律许可范围内进行，同时还要严格落实全面性防护工作，从而最大限度地降低意外事故发生几率。

在高压试验区域以及高压试验设备、高压引线周围，必须依照有关规定架设安全防护网，并树立警告牌、张贴警告标语，在必要时还应专门安排看守人员，严禁闲杂人等接近或进入试验区域，从而实现安全隐患的百分百杜绝。

4.2 选择拥有丰富经验的试验人员

根据相关规定，参与电力变压器高压试验的工作人员人数应为两人或两人以上，因此在选定工作人员之后应从中选取经验最丰富者作为负责人，由其对工作进行有序、合理的安排和调度，帮助每位参与到试验中的工作人员都能充分熟悉自己所参与的工作流程，对自己将承担的工作内容有深入的理解和掌握。

在电力变压器的高压试验中，接线工作技术含量较低，难度也不大，因此往往由经验相对较少的试验人员负责。在接线人员完成任务之后，负责人还应对其进行二次检查，确保接线和安全措施均不存在疏漏。在完成所有工作后，负责人应组织人员撤离工作，避免试验人员的安全受到威胁。

4.3 定期组织工作人员进行电力教育

要想为每一个工作人员在电力变压器高压试验中的人身安全提供保障，就必须重点强化技术培训环节，着力提升每个员工的试验技术水平，使其能够熟练掌握高压试验原理和试验流程，并获得结合试验情况来分析数据和作出判断的能力。同时，试验人员安全意识的强化也必须得到重点关注，由于电力变压器高压试验要求较高的细致性，所以在正式试验之前必须做好充分的准备，只有预先完成工作计划的详细制订、实验设备的合理选择，才能为试验的有序展开提供保障。

5 结语

电力变压器的高压试验有着较高的复杂度、繁琐性以及技术含量，因此必须预先对试验方法、试验条件以及试验内容进行慎重选择，做好防护准备工作，并选择能力较强、素养较高、技术过硬的试验人员，从而为电力变压器高压试验提供尽可能多的支持和保障，实现电力变压器综合性能的全方位提升。

参考文献：

[1]邓媛媛，关于电力高压试验设备的研究探索[J].科技与创新，2014，（04）：32-33.

论文作者:沈明

论文发表刊物:《基层建设》2016年22期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b37534ae7b8d6a032bf6d516.html