# 江陵换流站直流中性母线差动保护动作分析论文_李涛

（湖北省电力公司检修公司特高压交直流运检中心 湖北宜昌 443001）

摘要：本文介绍了江陵换流站直流中性母线差动保护（NBDP）的取量电路、动作原理、及此套保护在软件中的实现方法等相关内容。并对2月7日NBDP动作的情况予以了简要分析。

关键词：直流中性母线差动保护（NBDP）；逻辑；取量；动作原理

一、引言

2月7日，江陵站直流极I第一次启动时，直流中性母线差动保护（NBDP）动作，使得Z保护闭锁，导致启动失败。我在听取了现场有关人员的分析，并查看了Hidraw软件和相关资料后写下了此文。

本文介绍了江陵换流站直流中性母线差动保护（NBDP）的取量电路、动作原理、及此套保护在软件中的实现方法等相关内容，并对2月7日NBDP动作的情况予以了简要分析。

下面介绍NBDP的取量电路，如图1所示：

图1中所示的电量解释如下：（图1中用的是单线图）

IDNC：P1_U_T11（直流CT）测得的直流电流量，该量取自直流场的S1.P1.U.T11接线盒，然后送至S1.AK.P1.DFT中，最后送入S1.AK.P1.PCP中的主机；

IDNE：P1_WN_T11（直流CT）测得的直流电流量，该量取自直流场的S1.P1.WN.T11接线盒，然后送至S1.AK.BFT中，最后送入S1.AK.P1.PCP中的主机；

ICN：阻波器电容支路的电流，该量取自直流场的S1.P1.WN.T1接线盒，然后送至S1.AK.P1.DFT中，最后送入S1.AK.P1.PCP中的主机；

T4：流过直流滤波器支路的总电流，两条滤波器支路的电流是分别引到S1.AK.P1.PCP的主机中后再在软件中进行求和的；

IANC：流过避雷器直流的电流（注意：在整流站的NBDP保护中此电流量的值恒为0，同时也没有CT测此电流量，而逆变站取了此电流量）；

NBDP保护为电流差动保护，该保护的保护区域大致为：（参看图1）A—B段线路；

NBDP保护可以探测到保护区内的接地故障，该保护有两个动作级别：报警和跳闸。如果是报警级，则保护仅发报警信号（在OWS的事件列表中可以看到）；如果是跳闸级，则执行如下命令：（以下命令在Hidraw软件中的信号名称均给出，信号所在软件页为：PCP \ MC1 \ MAIN_CPU \ INT_SUP \ COM \ COM.HAF[PAM_OUT_1.HGF]）

Z保护闭锁（Z_BLOCK）、交流断路器跳闸（ACB_TRIP）、 极隔离（POLE_ISOLATION）、 启动断路器失灵保护（BRF_START）、

交流断路器闭锁（ACB_LO）

二、保护动作原理

NBDP保护动作的总体逻辑框图如图2所示：

图2中的一些重要的信号介绍如下：

从图2可以知道：

1、当NBDP_INB_DIFF > 150A达16ms后会发出报警信号；

2、当NBDP_INB_DIFF > 300 + 0.2×NBDP_IDNC达到6ms后就会发出切换系统命令；

3、当NBDP_INB_DIFF > 300 + 0.2×NBDP_IDNC达到16ms后就会发出跳闸命令，执行前面所介绍的命令；

差动电流越限值的特性曲线如图3所示，此曲线为差动保护中常用的比率差动曲线。

三、故障原因分析

2月7日江陵站直流极I第一次启动时，直流中性母线差动保护（NBDP）动作。下面对保护动作的情况进行介绍和分析。

故障发生过程：

03：43 极I直流系统启动，03：50极I解锁时，极I中性母线差动保护动作，5241、5242开关跳开，极I直流场转为极隔离。

事件记录：

03：50：15：703 P1A1 POLE DC NEURRAL BUS DIFFERENTIAL CURRENT CHANGE OVER

03：50：15：713 P1A1 POLE DC NEURRAL BUS DIFFERENTIAL CURRENT TRIP

03：50：15：716 P1A1 BLOCK SEQUENCE PROTECTIVE Z-BLOCK EXECUTED

从事件记录上看，可以知道：首先是极1的PCPA系统的MC1主机的NBDP保护发出了切换系统命令，10ms后还是极1的PCPA系统的MC1主机发出了跳闸命令，随后就执行了Z保护闭锁命令。

四、故障处理

故障的查找和分析，看故障录波图，发现：

在NBDP_TRIP命令脉冲发出前的16ms时间段内差动和电流NBDP_INB_DIFF（录波图中的名称为NBDP_IDI）持续比差动电流越限值NBDP_REF（录波图中的名称也为NBDP_REF）大，这说明NBDP保护的软件功能正确实现；电流IDNE的数值为正值，电流IDNC的数值为负值（即与正常时的电流方向相反），这说明在保护区域内很可能是出现了接地故障。

现场检查，发现：

现场无异常情况，没有发现明显的异常接地点。这说明很可能是在保护的取量环节上出现了问题，调试人员根据经验判断：很可能是电流IDNC的取量电路中出现了电缆极性反接情况。 经检查发现：极I的DFT A+2盘的H25 X1：2，4端子接线相反。自此，故障已查出。

故障的处理措施是：将极I的DFT A+2盘H25 X1：2，4端子的接线更正。

论文作者:李涛

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b38d173d21c0faab9e08c5c3.html