# 变电站数字式极性表的研制论文_蒙飞

宁夏送变电工程公司调试分公司 宁夏银川 750001

摘要：为了提高变电站电压互感器极性测试的正确性，我们小组利用电磁感应原理、AD转换等原理研发出一款便携式的极性测试仪器，通过工程的实际应用发现，本成果的测试精度高，测试结果准确，测试方法简单，大大的降低了极性测试的时间，从而提高了工程的调试进度。

关键词：互感器 AD转换 极性测试

1引言

由于继电保护装置对电压互感器的极性有很严格要求，尤其是差动保护、线路纵联差动保护等，如果互感器的极性接反，可能导致差动保护的举动或者误动，从而影响故障的正确切除，造成严重的电力事故。因此，在新建变电站或者技改过的电压互感器需要进行相应的极性和变比测试，从而确定互感器的极性是否满足相关要求的规定。目前，电压互感器极性的测试方法主要是利用干电池组、指针式极性表、导线等根据电阻与电感构成的阶跃方程原理进行极性测试的，这种方法测试结果准确被电力系统广泛采用，但是测试的方法比较复杂，需要多人配合才能完成，从而导致需要更多的时间去测试极性，进而降低工程调试的进度，因此，针对以上问题我们小组利用电磁感应原理、AD转换等原理研发出一款便携式的极性测试仪器，通过工程的实际应用发现，本成果的测试精度高，测试结果准确，测试方法简单，大大的降低了极性测试的时间，从而提高了工程的调试进度。

2项目简介

2.1项目所属科学技术领域

本成果研究的内容主要是针对电流、电压互感器极性问题，根据继电保护原理可知，电流、电压互感器工作原理类似变压器的工作原理，因此，如果接线方式为减极性，则二次侧的电流和一次侧的电流相差180°，否则相角相差0°，因此，我们可以根据这个原理设计出一种专门用于测试极性的仪器。

2.2 主要内容

本成果主要研究的内容包括以下主要内容：

（1）、模拟量采集模块，主要作用是采集一次侧电流和二次侧电流。

（2）、AD模数转换模块，主要作用是将大电流根据一定的变比变成CPU可以使用的数字量。

（3）、CPU数字处理模块，处理AD转换模块的送来的数字量，并根据变比设置，将数字量进行幅值比较和相位比较，从而确定互感器的极性和变比是否正确。

（4）、极性显示模块，将CPU的计算结果显示来。

2.3 主要特点

（1）、采用钳形表进行模拟量采集，不用将采集单元串入回路之中，减少了测试时间，方便试验接线。

（2）、通过模数转换芯片，将模拟量转换为数字量，首次利用数字量进行常规互感器的极性对比。

（3）、测试结果采用LED灯显示，不同颜色代表不同的极性结果，使得测试结果更加明显。

（4）、数据处理采用比例差动计算，数据的处理结果大大的增加了极性测试的准确性。

图3：整体设计图

图中：1：第1路模拟量采集接口；

2：第2路模拟量采集接口；

3：正极性显示灯（红色）；

4：负极性显示灯（绿色）；

5：变比设置拨码开关；

3.2.4 发现、发明及创新点：

本成果主要创新点有：

(1)、第一次采用数字量对比的方法判断常规互感器极性。

(2)、减少了测试时间，试验人员不用自己进行极性的核对工作。

(3)、数据处理采用差动计算，消除了电流采集误差带来的影响。

（4）、结果显示准确直观。

4 总结

通过工程是实际效果，该成果的的主要特点可以总结如下;

(1)、减少调试时间，该成果的使用，简化了互感器极性测试的步骤和方法，需要简单的测试便可得到准确的结果，因此，该成果的应用提高了调试的效率，大大的缩短调试周期。

(2)、有较好的市场价值，该成果属于首次研制，在市场上未出现同类产品，并已申请为国家实用新型专利，影戏，具有很广泛的市场前景和应用价值。

参考文献

[1]梁志成.继电保护测试用小型化实时数字仿真器研究[J].电力系统自动化,1999,23(23): 27-30.

[2]Mark F Lachman,et al.On-line Diagnostic of High-voltage Bushings and Current Transformers Using the Sum Current Method[J].IEEE Transactions on Power Delivery, 2000,15(1):155-162.

论文作者:蒙飞

论文发表刊物:《基层建设》2017年第18期

论文发表时间:2017/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3bff0ce6c00e427ce231bd6.html