# 浅谈110kV变电站常见问题处理及应对论文_许林,雷晨燕,李雪梅

（国网山东省电力公司济南市历城区供电公司 山东济南 250100）

摘要：本文从变压器、倒闸操作、监控设备三个方面，指出在110kV变电站中的常见问题以及产生原因，并提出常见问题的处理和应对方法，以推动解决110kV变电站中常见问题，保证110kV变电站的安全可靠运行。

关键词：110kV变电站；变压器；倒闸操作；监控设备

一、引言

变电站在分配电能、转换电压、控制电流流向等方面发挥着重要作用，变电站能否安全可靠地运行直接影响到整个电网的运行状况。目前广泛应用的110kV变电站，是电力供应的直接电源点，如果其出现问题，不仅会对变电站的正常运行带来不利影响，还会干扰人们的日常用电和生产活动用电。因此，必须要了解110kV变电站的常见问题，并寻找方法应对和处理。

二、110kV变电站常见问题及问题原因

（一）变压器常见的问题及原因

1.常见问题：

变压器运行时常见的问题有：发出不正常响声、变压器油箱内油温过高、变压器油箱外部的短路问题、以及油质变差等问题[1]。

2.原因：

变压器的硅钢片不平整造成漏磁现象严重、过负荷以及变压器铁芯紧固件出现松动等，都会使得变压器在运行时发出异常的声音；

变压器绕组线匝之间发生匝间短路、相绕组之间发生相间短路、绕阻或引出线接地故障、以及变压器内部绝缘油侵入水分等，都容易导致变压器油箱的异常发热，使得变压器的油温过高；

变压器引出线之间发生相间短路、绝缘套管破碎造成的接地短路等，容易导致变压器油箱外部问题；

变压器内部绝缘受损造成的局部放电，导致油质被分解、或者变压器内部短路造成的局部温度过高，使得油质发生高温氧化等，都会使变压器的油质变差[2]。

（二）倒闸操作常见的问题及原因

1.常见问题：

110kV变电站倒闸操作中常见的问题有：母线和电压互感器的投退问题、退出重合闸时的操作问题、以及取下合闸熔断器的时间问题。

2.原因：

不同变电站在母线和电压互感器的投退方式上存在着很大的差异，并没有形成统一的规范：一些变电站先将母线全部退出，然后拉电压互感器；一些则刚好相反，还有部分变电站根本没有对母线和电压互感器的投退方式做出明确规定。这些容易导致变电站操作人员胡乱操作，或者操作失误，从而造成变电站无法正常运行[3]。

变电站退出重合闸的操作方法存在较大的争议。因为重合闸的类型不同，运用在不同变电系统时，它的退出时间和退出方式也不同，因此很难形成固定的操作规范。再加上不同的重合闸和不同的退闸操作各有优劣，所以很难选择合适的、统一的退闸操作方式[4]。

变电站操作人员在进行检修工作时，没有按照操作要求在断开断路器后、进行隔离开关操作之前取下合闸熔断器，不仅容易导致变电站部分设备受损，还有可能造成短路威胁操作人员的人身安全。

（三）监控设备常见的问题及原因

1.常见问题：

变电站监控设备的常见问题有；数据采集问题、信号收集问题、设备故障等。

2.原因：

变电站监控设备因为震动，或者部分接线端子过热等，导致保护测控装置的插件出现松动，从而影响到监控设备数据采集的效率和准确度；

变电站监控设备的硬盘中的进程丢失或者数据溢出等问题，会造成设备信号收集的速度变慢，从而导致设备的监控和信息反馈不及时，影响监控效率[5]；

变电站监控设备因为工作时间过长、维护不及时，容易出现设备陈旧老化的现象，易引发设备故障或死机，难以及时全面监控变电站运行状况。

三、110kV变电站常见问题的处理及应对方法

（一）变压器常见问题的处理及应对方法

为确保变电站设备巡视到位，可将变电站运维人员分组，并适当增加对变压器的巡视检查次数，以便于及时发现变压器存在的问题。在对变压器进行维修时，要求工作人员必须严格遵守相应的检测和试验规范，认真分析变压器故障，及时采取应对措施，确保故障处理准确、迅速。

图表 1变电站常见问题及发生概率

当发现变压器发出异常声音时，将变压器停止工作，并将其拆开检查；当变压器的温度过高时，首先检查变压器的冷却风扇，风扇如果没有问题，检查变压器负荷，负荷过大时，限负荷，或者将负荷转到其他变压器上；如果变压器问题过大，则将其开关断开，使其退出运行，并投入备用变压器。

（二）倒闸操作常见问题的处理及应对方法

1.提高倒闸操作人员的专业素质和责任意识：

定期对倒闸操作人员进行培训，使其熟练掌握倒闸操作的原理及操作方法，不断提高操作人员的专业素质和操作能力；

通过宣传活动、讲座和培训等方式，提高操作人员的安全意识和对操作规范的重视程度，增强自身的责任意识，避免倒闸操作人为导致的失误。

2.严格制定并按时执行倒闸操作时间表：

组织相关专家与专业能力强的操作人员，根据变电站使用的操作设备的特殊性，选择合适的操作方式，制定倒闸操作时间表，对重合闸、母线、电压互感器的操作顺序进行明确规定，制定切实可行的操作方案，严格按照操作程序执行。

在实际的倒闸操作过程中，可以组织和安排监督小组对倒闸操作人员进行监督，从而规范倒闸操作行为，避免误操作导致的变电站事故。

（三）监控设备常见问题的处理和应对方法

1.加强对设备的检查和维护力度：

合理安排监控设备的检修周期，定期检查变电站监控设备的必要试验项目，减少监控设备故障的可能性。对监控设备中的部分组成部件，按照相应的规定进行必要的维护：及时清理设备部件的灰尘、及时更换监控设备的过滤网、及时加固接线端子等，避免因维护不及时造成设备部件性能的下降或者安全事故的发生。

2.提高监控设备的管理水平：

按照一定的周期，更换变电站监控设备或部件，避免因部件老化造成监控设备的性能下降；对监控设备的选型、购入、运行和维护等过程进行全面的监督管理，及时淘汰落后的设备和部件，代之以先进高效的设备和部件，从而保证监控设备正常高效的工作。

结语：对110kV变电站的常见问题进行汇总和分析，掌握其处理和应对方法。提高变电站操作人员的专业素质和操作能力，加强对变电站的检查和维护力度，认真分析变电站运行中遇到的问题，并及时予以有效的解决，保证变电站安全稳定运行。

参考文献：

[1]靖慧英. 浅谈110kV变电站运行及常见问题[J]. 《科技与企业》, 2011(12X):99.

[2]邢玉侠. 浅谈110kV变电站常见故障的原因及防范对策[J]. 《中国电子商情:科技创新》, 2013(22):118.

[3]王武飞. 浅谈110kV变电站运行及常见问题分析[J]. 《科技创新导报》, 2010(10):63.

[4]张军. 浅谈110kv变电站运行常见故障及处理[J]. 《中国科技投资》, 2014(A06):563.

[5]刘桂芳. 110kV变电站常见问题处理及防范[J]. 《电子制作》, 2014(9):51-52.

作者简介

许林，女，学历：山东工业大学电力工程系电力系统及其自动专业学士学位，研究方向：变电设备运行维护。

论文作者:许林,雷晨燕,李雪梅

论文发表刊物:《电力设备》2016年第14期

论文发表时间:2016/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b44fd6fdbfe532f888cbfc4c.html