# 高层建筑消防电气设计要点分析论文_宫斌

宫斌

乳山市规划设计院 山东省乳山市 264500

摘要：在超高层的建筑中，做好消防电气的设计是一件非常重要的工作，它对超高层建筑的安全起到很大的安全保证作用。消防电气设计一般包括火灾应急照明系统、火灾自动报警系统、火灾自动灭火系统、电气火灾监控系统。

关键词：超高层建筑；消防电气；运用

引言

城市现代化的发展越来越快，很多超高层建筑也拔地而起，在建筑防火中消防设施越来越受到关注。特别是在超高层的建筑中，做好消防电气的设计是一件非常重要的工作，它对超高层建筑的安全起到很大的安全保证作用。对高层的建筑来讲，最为重要的就是火灾的消防以及早期报警，它对于人们的生命财产安全能起到有效的保障作用。因此在超高层建筑中，如何利用消防电气技术建立一个安全的消防系统使人们的生命财产安全得到保障这引起了社会和公民的广泛关注。

1.高层建筑消防火灾自动报警系统设计

1.1优化自动报警系统

以往的高层建筑中，虽然大多数都已配备了火灾自动报警系统，但基本上还是以安装在楼梯、通道和电梯处的烟雾探测器为主，实际结果往往不能达到预期的目标。主要的原因是当火灾发生时，探测目标物质需要通过许多障碍从室内传递到室外，才能到达探测器的端口，大大延误了救灾时机，导致无法起到在早期发现火灾的作用。

GB50116－2013《火灾自动报警系统设计规范》规定，火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，不应超过3200点，每一条总线回路连接的设备总数不宜超过200点，并应留有10%的余量。消防联动控制器所控制的各类模块总数，不应超过1600点，每一条联动总线回路连接的设备总数不宜超过100点，并应留有10%的余量。高度超过100m 的建筑中，除消防控制室内设置的控制器外，每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等不应跨越避难层。

1.2消防电气自动联动管控技术

（1）联动控制设备的配置。联动控制设备的布置，主要为防排烟风机、消防电梯、消防广播以及切断非消防电源，其大大提高消防的综合能力，具备预警、灭火双重功能。该设施为重要的消防机电设施之一，其必须结合具体的建筑结构特点合理进行布置。

（2）室内消火栓。在髙层建筑的各层消防电梯前室、通道内设置消火栓，其保护半径应当在20米以上。标准层每层应设置5-8个消火栓，当火灾发生后，大高层建筑内的灭火水源来自消防水箱消火栓系统，以保持消防用水压力；当压力不足时，稳压泵保持系统的恒定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆消火栓泵启动控制权是指消防中心控制柜可手动、自动起停按钮直接起动消火栓泵，消火栓动作按钮与泵房控制箱的主从控制关系，应以消防控制室为主。消防控制中心，按防火分区显示消火栓按钮的位置，并返回消火栓按钮处的消火栓泵的工作状态。

（3）自动喷水泵由湿式报警阀上的电接点压力开关启泵，高、中区自动喷水泵须与低区自动喷水泵联动，高区自动喷水泵应在中区自动喷水泵启动后延时10s自动投入运行，同时中区自动喷水泵应在低区自动喷水泵启动后延时10s自动投入运行。系统上的信号阀、水流指示器和湿式报警阀的信号、消防水池，消防水箱的水位信号均接至消防控制中心。

（4）自动扫描射水灭火装置为探测器、水炮（扫描射水喷头）一体化设置。当探测器探测到火灾发出指令后联动打开相应的电磁阀，启动消防水泵进行灭火，驱动现场的声光报警器进行报警。并将火灾信号送到火灾报警控制器，扑灭火源后，装置再发出指令关闭电磁阀，停止水泵。

2.高层建筑消防火灾应急照明系统设计

在火灾发生时，由于火灾自动报警系统在确认火灾后，会切断火灾相关部位非消防电源，此时照明会受到影响，设置火灾应急照明系统显得尤为重要。火灾应急照明一般包括疏散照明、安全照明及备用照明。疏散照明作为应急照明的一部分，用于确保疏散通道有效辨认和使用，比如说设置在楼梯间的应急照明灯，走道的疏散指示标志以及安全出口上方的安全出口指示标志。安全照明用于确保处在危险中的人员安全，例如设在人员密集场所的应急照明灯。备用照明用于确保正常活动继续进行，设置在消防控制室，风机房等火灾时仍需继续工作的房间的照明属于备用照明。设计应急照明时应首先考虑人员安全疏散，疏散标志设置位置合理。疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部；疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1 米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m。疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于0.5lx。

3.高层建筑消防灭火系统设计设计

消火栓泵的启动控制权是消防中心控制室、消火栓动作按钮与泵房控制箱的主从控制关系。一般来讲应以消防控制室为主。目前很多建筑的消火栓控制方式是在泵房控制柜上设置手动、自动转换开关，通常情况下置于自动位置。在实际设计中，消防控制室的手动起停按钮可不经过泵房设置的转化开关，而直接启动消防泵，既能解决直接起动问题，又便于消防中心统一监控。在高层建筑各层消防电梯通道及前室和建筑物防烟楼梯间应设置消火栓，要保证标准层中每层设置5个消火栓且各个消火栓的保护半径为15m。建筑物内一旦发生火灾，消火栓系统中的消防水箱必须达到提供足够灭火水源的要求，火栓系统中应设置两台消火栓泵互为备用。建筑的气体灭火系统由发电机房、变配电室、控制室气体灭火装置、电信机房组成。与火灾探测器联合启动，应延时 30s左右。在发生延时的时间内，防火门应能自动关闭，空调系统自动停止。在报警、隔离、喷射等各个阶段应产生声光的报警信号。待火灾扑灭后，阀门和风机打开进行排风换气。配电箱引出气体灭火控制盘的电源，并自带充当备用电源的蓄电池。

4.高层建筑智能化防火卷帘控制系统设计

高层民用建筑中都设置有防火卷帘门，尤其在楼内大型空间或者回廊的设计中，应用比较广泛，卷帘门的使用可以降低不同分区火灾蔓延程度，减小损失，因此要重视防火卷帘门的安装和配电线路的设计。卷帘门的电源往往来自于楼层中使用的双电源切换模式配电箱，由配电箱送到各个防火卷帘门的电源控制箱，所以大部分采用放射式的供电形式。在一些工程中，防火卷帘门的配电线路比较长，则使用耐火性能较强的电缆，进行明敷设，反之，电路较短时则要对线路进行外层保护后再明敷设，保护层可以选择刷涂耐火性强的涂料。防火卷帘门线路配置时，要确保卷帘门的升降自如，这样才能够在火灾发生后起到阻挡烟气的作用。

5.结语

现代安全理念不断的深入人心，消防电气设计已经被人们归纳于高层建筑施工的重要任务。高层民用建筑的消防电气设计需探究优化施工方案，对其进行合理科学的分析是保证高层建筑安全功能的保障和前提。高层民用建筑安全运行的保证是具有先进的电气消防技术，且一旦火灾时，先进的电气消防技术可以保证人员安全，降低经济损失。设计时要根据技术的可靠性，实际的可操作性，经济的合理性综合考虑，尽可能做到安全、可靠。

参考文献：

[1]唐爱云.高层建筑消防设计审核若干问题[J].消防技术与产品信息，2008（6）.

[2]谢伟.建筑消防设计中存在的问题与对策研究[J].中国公共安全（学术版），2012（02）.

[3]卢晓鹭，黄庄巍.高层商住楼建筑消防设计要点探析[J].山西建筑，2013（27）.

[4]陈小艺.高层建筑消防电气设计注意的几点[J].中国新技术新产品，2012.

[5]郑勇.浅谈建筑消防给水施工与维护的一些问题及监管措施[J].城市建设理论研究，2014（10）.

论文作者:宫斌

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4e78ed0bd119aff102814f3.html