# 带电检测技术在变电运维中的应用论文_托列吾汗.阿布都苏里

（国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司检修公司运维部 新疆阿勒泰市 836100）

摘要：随着电网规模不断壮大，电力设备的数量快速增长，电力系统中一次和二次设备的相关运行维修工作显得非常重要。一种新型的带电检测技术在电力系统中得到广泛应用，并发挥出积极作用。带电检测技术在评估电力设备的健康方面，显示出了其先进的技术水平，其中对主变压器这一重要的电力设备的检查更有重要意义。带电检测技术应用在主变压器的检测上，有着独特的优势。在今后的工作中，应该要积极开展深入应用带电检测技术到电力设备的运行维护上，精准掌握设备运行状态，将缺陷部位准确定位出来，进而保证电力设备的运行稳定，保障电力系统运行的安全和可靠。因此，本文对带电检测技术在变电运维中的应用进行分析。

关键词：带电检测技术；变电运维；应用

电力是当今社会的重要能源，随着社会经济快速发展，人们对电能需求要求越来越高，电力系统的稳定是安全生产的前提。因此，变电维护等只有不断引进新技术，及时发现与解决系统潜在问题，才能保障系统的稳定运行。带电检测不需要停电即可检测出故障，目前多种带电检测技术在变电运维中已经得到了应用，可以满足电力系统维护运行的基本要求。

1变电运维带电检测技术优势

变电运维带电检测技术的应用可以发现人眼以及耳朵不能发现的问题，且可以提前发现变电运维中存在的安全隐患。针对检测中存在的问题进行带电作业处理，可在一定程度上保证变电设备处于健康状态。首先，带电检测的进行无需停电，不会对周边居民生活和工厂生产造成影响，且检测操作便捷、安全。设备监测工作可以与日常巡视工作同步进行，保证在设备安全运行的同时避免因为停电给用电客户带来用电问题，这为电力用户带来了极大的便利；其次，检测设备的运行状态，例如可对绝缘的缺陷度进行检测和诊断。很多变电站设备若处于运行状态下则不能对其检测状态进行判断，处于运行状态也不能靠近，安全隐患难以发现。巡检仪的使用便可对绝缘缺陷进行检查，收集检测数据并直接生成数据文档，便于管理与分析。然后，试验周期也可对设备运行状态进行调整，这样便可及时发现绝缘隐患，了解设备缺陷的实际情况以及变化趋势。

2变电运维中常用的带电检测技术

2.1红外测试技术

通常检测电气设备发生的热故障点可采用带电检测技术中的红外测试技术,电阻损耗或者介电损耗导致故障位置发热,例如电容器、避雷器本体发热或者刀闸触头、引线接头发热等状况。红外测试技术可以将测量设备表面发出的热量用红外线测量出来,最好是被测量设备没有收到遮盖。但是该检测技术也存在弊端,如果故障点位于设备内部,或者故障点具有较小的发热功率,故障位置离设备表面有一定距离,大型电气设备因其结构复杂存在检测盲区等。

2.2紫外线成像技术

设备表层的局部放电产生的碳化通道与电蚀损、变电设备出现的导线外表面损伤、高压设备的污染程度和绝缘缺陷检测等故障均可通过紫外线成像技术进行检测,此外,光子数量的检测也可通过紫外线检测来实现。但是该技术会受到环境温度、气压和检测距离的限制,存在一定的应用局限性。

2.3脉冲电流法

现阶段，我国各个电力部门普遍使用的局部放电检测方法就是脉冲电流法。需要注意的是该方法也适用于直流条件下的局部放电检测。在实际运用过程中，技术人员一定要根据变电设备运行的实际情况和需求，结合自身的经验合理采用脉冲电流法，这样才能充分发挥该项检测方法的作用，进一步提高带电检测工作的效率与质量，保障整个检测数据的准确性，为下一步环节开展提供重要的参考依据。

2.4避雷器检测技术

避雷器检测技术一般被用于无间隙金属氧化物的避雷器带电检测，可以在避雷器运行过程中对其运行参数进行检测，及时掌握避雷器运行状况。在避雷器的运行参数中，总泄露电流值能够反映避雷器绝缘能力，阻性泄露电流值能够反映避雷器绝缘质量，因此掌握其运行参数可以确保避雷器的绝缘状态符合要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆避雷器的带电检测受多种影响因素干扰，为保证检测结果的准确性，需要采用补偿法对阻性泄露电流进行测量，抵抗外部干扰，为设备调试提供可靠参考。避雷器检测技术与红外检测数据的综合使用，还可以对设备内部受潮情况进行判断，如有必要，需要停电检修。

2.5高频局部放电检测技术

该检测技术主要是对3～30MHz的电信号进行采集和分析。而特高频局部放电检测技术是对300～3000MHz电信号进行采集和检测的一项技术，通常情况下，由于该检测技术能够有效地避开现场电晕的干扰，所以，具有很好的灵敏度以及抗干扰能力，故而，在实际生活中，常用于定位、缺陷类别的识别等功能。

2.6介质损耗分析法

在变电运维过程中，如果变电设备出现了局部放电，那么就会对绝缘材料造成显著的破坏。在其他条件不变的情况下，当局部放电的电量越高的时候，材料损耗程度也会越明显。因此，我们就可以通过检测和分析绝缘材料的损耗程度，判断设备的局部放电情况。这种分析方法一般在低气压的环境中有非常有效的应用效果，并且检测方法也比较便捷，可以直观的展示出变电设备的运行情况。

3变电设备带电检测技术应用的对策及建议

3.1进一步提高较高端的带电技术研发和普及应用能力

带电测试发展迅速，参与研发的厂家众多，生产厂家应在提高产品的设计制造水平发展自身的自主研发能力，降低产品的使用成本，推广产品的使用，扩大其使用范围，研发机构、生产厂家需加强与使用单位的沟通，为提高产品的质量、性价比和使用便捷性提供有效的建议和帮助，加速产品的成型和推广。

3.2重视相互借鉴及信息沟通共享

部分带电检测项目，在尚无国家标准和行业标准可参照以前，使用单位可以借鉴国外的标准，在实践过程中总结完善，形成初步的可借鉴的依据，同时，需要以生产、经销厂家为桥梁强化同行业之间的交流和沟通，实现信息共享。

3.3增强专业检测队伍的建设

想要更好地应用带电检测技术，专业的的技术人员必不可少，因此应该增加建设专业技术队伍的建设工作力度，提升技术人员的技术技能，传授其检测工作经验，可以邀请这方面的专家，为技术人员授课，并定期组织专业课程的培训活动。

3.4实行带电检测仪器独立的专业化管理

将带电测试仪器的维护管理工作纳入日常管理工作，并重点实行带电检测仪器独立的专业化管理，规范其使用、存储、维护等方面的管理制度，对带电测试仪器的维护管理实行责任制，强化维护人员的责任意识。对较精密的仪器进行定期维护，对使用电池需要充电的设备指定专人负责，定时充电，保障仪器的最佳使用状态。同时，加强对使用维护人员的培训工作，针对快速发展的测试技术，不断提升使用维护人员的专业技能。

结束语：

综上所述，变电设备的正常运行对于电力系统运行质量的保证有着重要意义，其对于保证日常生产生活供电和提供高质量的能也有决定性作用。为此需要强化电力设备的检测，并采用适宜的检测技术保证检测结果准确，为故障排除和处理奠定基础。带电检测是当前较为常见的检测措施，为保证检测质量，需依据检测历史数据和实际情况对检测过程中进行监控，以维护电网的正常运行。

参考文献：

[1]向晓.浅谈带电检测技术在变电运维中的应用[J].电子测试，2017（21）.

[2]潘良，吴乐鹏，阳文.带电检测技术在变电运维中的应用分析[J].自动化应用，2017（11）

[3]王安山,王磊,尹国慧,桑建.带电检测技术在变电运维中的应用[J].科技展望,2016,26(08)

论文作者:托列吾汗.阿布都苏里

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b52c7f9af19b39763576d06c.html