# 高层建筑消防电梯设计探析论文_金亚鑫

华升富士达电梯有限公司 河北廊坊 065001

摘要：在高层建筑的设计当中，消防电梯的设计一直都是一个非常重要的内容，我们必须要对其予以高度的重视。本文主要分析了高层建筑消防电梯的设计，以供参考和借鉴。

关键词：高层建筑；消防电梯；设计

引言：消防电梯通常就是在建筑物出现火灾问题的时候给消防人员进行救火和灭火的一个非常重要的工具，它能够让消防人员快速的进入到建筑中进行火灾扑救，更加迅速的疏散一些老弱病残的群众，此外也能有效的防止消防人员和逃生人员在楼梯之内发生比较严重的冲撞，造成不利的影响，同时它也能够更好的保证消防人员登高时间的控制，减少了这一过程中所产生的消耗，从而也保证其在短时间就能进入到正常的工作状态。因此，对高层建筑消防电梯设计进行探讨有着非常重要的意义。

一、消防电梯的设置的要求

1设置的范围

在对高层建筑消防电梯设计过程中，应着重考虑的设计因素包括：建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等等，由此进行设计。按照一般的情况，对于高度超过32m且设有电梯的高层厂房和高度超过32m且设有电梯的高层仓库之类的建筑物，就必须于每个防火分区内设置1台消防电梯。此外，其他的需要进行消防电梯设置的建筑物还包括：一类公共建筑、塔式住宅、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅，以及建筑高度超过32m的二类公共建筑等等。

2设置的数量

根据《高层民用建筑设计防火规范》要求，当每层建筑面积大于1500m2时，应设置一台；但当每层建筑面积大于1500m2小于4500m2时，应设置两台；当大于4500m2时，应设置三台。考虑到节约资金，并便于平时使用，可以一梯多用，消防电梯可兼作客梯或工作电梯使用，但必须保障消防电梯的各项使用功能。

3设置位置

消防电梯在设计的过程中应该设置在不同的防火分区内部，这样就可以在不同区域发生火灾之后在短时间之内就完成扑救工作，在消防电梯布置时还要保证和外界良好的联系，在第一层的时候应该有直接和室外联通的出口。也可以由长度在30m之内的安全通道直接到达室外的位置。

二、消防电梯的设计与应用

1环境构造设置

电梯井一般都与电梯厅、走道及其他房间相通，若在其中设有可燃气体和易燃、可燃液体、电线（缆），不但不安全，而且一旦发生火灾会威胁其他管井及整个建筑物的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为此，消防电梯井应单独设置，消防电梯井与机房及相邻电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2h的隔墙隔开，在隔墙上开门时，应设甲级防火门。电梯井内应严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。消防电梯井壁除开设电梯门洞和通气孔外，不应开设其他洞口，电梯门不应采用栅栏门。

2消防电梯的防烟设计

为了使火灾发生时，人员能够顺利进入相对无烟区且有利于通过消防电梯进行安全疏散，根据规范要求，消防电梯应设置前室，并宜靠外墙设置，这样更有利于利用直通室外的窗户进行自然排烟，这在一定程度又对消防电梯井进行了防护。消防电梯前室的建筑面积，要求居住建筑不应小于4.5平方米，公共建筑不应小于6平方米。当与防烟楼梯间合用前室时，居住建筑不应小于6平方米，公共建筑不应小于10平方米。消防电梯前室应设乙级防火门，在首层应设置直通室外的安全出口，当条件受限制时，应设置能够直通室外的通道，其经过长度不应超过30米，便于消防队员能够迅速到达消防电梯入口处。目前在火灾扑救的实践过程中，消防电梯的防烟设计愈来愈得到改善。规范强调消防电梯前室正压送风，以提高前室风压的方法来达到阻止烟气进入的目的。由于正压送风口设置位置及防火门难以保持常闭的原因，此方法实际防烟的效果不一定理想。通过消防电梯井道送风加压的效果可能更为理想，其阻止烟气进入前室、轿厢的效果应更为明显。

3消防电梯供电及电缆电线设计

《高规》第9.1.2中规定：消防电梯的供电，应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。规范要求：火灾发生时，消防电梯的用电不论在一类高层或二类高层建筑中都应保证有能够自动切换到消防电源上，线路应采用消防电源的敷设方式，确保火灾时的安全使用。但目前的现状是：部分二类高层建筑特别是住宅类高层建筑根本没有严格意义上的双电源，同时，电气线路没有按消防供电的要求进行敷设，一旦发生火灾，根本不能保证在市电切断下的紧急使用。改进消防电梯电缆的敷设方式。现行方式敷设的电缆容易受到火灾威胁。因此，线路应采用消防电源的敷设方式，来确保火灾时的安全使用。同时，消防电梯的配电线路防火设计应与其功能相适应，垂直敷设的消防电梯配电线路应尽可能设在电气竖井内，且消防设备配电线路采用绝缘层和护套为不延燃的电缆，改进消防电梯电缆的敷设方式，将消防电梯电缆由其井道直接从下部配电间接入电梯机房，以减少火灾对电缆的威胁。

4消防电梯的挡水设施的设计

《高规》中仅在第6.3.3.11中提出：消防电梯间前室门口宜设挡水设施。但在火灾扑救时，有效的挡水设施不致使水流成河造成消防电梯不能使用。在消防设施敷设中应强调消防电梯前室内，以及在电梯口至门口一定要设置有下水坡道，并应在电梯口增设排水管槽。通过这些措施，水流可通过电梯井道内的专用排水管道进入集水坑，可以有效的阻止水流进入消防电梯。这一点是消防电梯设计中非常重要但又被经常忽略的问题。在《高规》中，将此条中的敷设建议写为“宜设”。本人认为如改为“应设”并且增加一些相关的挡水设施的具体敷设方法细节等相关内容，将更有利于消防火灾防控。同时，消防部门也应加强消规的实施与监管。

结束语：综上所述，在当前的建筑行业发展中，高层建筑越来越多，而高层建筑对消防的要求比普通建筑的消防要求更加严格，因此，对高层消防电梯进行合理有效布置，防止工程设计中用客梯代替消防电梯的情况发生，确保火灾事故发生时，人们的生命财产安全得到保障。

参考文献：

[1]谢凯彬.高层建筑消防电梯的功能缺陷及设计优化[J].建筑，2013，05.05

[2]顾薇.高层建筑楼梯及电梯消防设计的重点[J].中国新技术新产品，2014，10.10

[3]李明.高层建筑消防设计研究[J].甘肃科技，2015.08.30

论文作者:金亚鑫

论文发表刊物:《基层建设》2016年7期

论文发表时间:2016/7/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b67a562abdd793582987a50a.html