# 智能变电站双母接线母线保护调试问题探析论文_肖剑

江苏省送变电公司 210000

【摘 要】作为变电站主要的构成部分，母线发挥着汇集电能和分配电能的重要作用。在母线产生故障的情况下，一旦未能及时的将故障消除，会导致诸多电力设备受损，同时对系统稳定性构成严重的影响，严重情况下会造成电力系统瓦解。智能变电站发挥优势的主要方式为继电保护以及安全自动装置，同时智能变电站电气二次设计获得不断改变，不同的设备经网络将传输的数字信号进行连接，实现了网络化光缆连接将原有二次回路电缆连接替代。此种状态下，实施继电保护调试期间以及最后验收的环节，应对传统形式的调试验收方式进行调整以及完善。本文内容为针对智能变电站双母接线方式中母线保护调试内容进行分析及探究，并以双母联双分段母线保护分段极性接入作为典例展开阐释，旨在为实践工作提供指导与借鉴。

【关键词】智能变电站；双母接线；母线保护调试；分析及探究

对于常规变电站而言，母差保护实施出场调试期间，通常进行不同间隔电流采样的检查工作即可，并且无需展开极性测试工作，而在基建站现场调试过程中展开实施。因为常规变电站母差保护各间隔电流的相位决定的条件分别为电流互感器一次瓷瓶指向、二次引出线圈抽头，因此通过展开电流互感器的一二次极性检查工作，便能够获得母差不同间隔电流接入的检查任务。智能变电站的相关工作内容同常规变电站相比较具有诸多不同，通过下面的内容进行详细阐述。

一、智能变电站母差保护情况分析

智能变电站的母差各间隔电流接入的方式为不同间隔的合并单元实施接入，并且通常情况下提出了一定的要求，即需要实现光纤点对点传输状态。如果变电站应用的是常规电流互感器，将其经电缆获得连接，并且使电流量在间隔合并单元接入以后，最终通过光纤将其送往母差保护，此过程内便增添一项中间的流程，即合并单元。通过增添合并单元这一项内容也发挥出较多的作用，一方面可以达到交流量至数字量转变效果，另一方面也可以实施针对数字量进行点对点传输这一功效。同时，为了保障全站可以正常的实现保护功能，离不开正确的配置全站SCD文件，并且在此期间最主要的内容或者引起注意的事项为务必确保连接虚端子的合理性及准确性。经过大量的实践经验表明，针对SCD文件进行重新配置的工作在现场展开，这种方式缺乏较高的效率。基于此，应该将连接以及检查虚端子的工作内容于出场调试期间进行，同时也要确保可以在出场调试过程中，针对母差保护极性确认工作做好严密掌控。

二、智能变电站双母接线母线保护调试探究

针对智能变电站双母接线母线保护调试问题展开分析中，将双母联双分段母线保护分段极性接入作为典例展开阐释。

首先，常规变电站实施集中式双母双分段母线保护中，分断的电流应该将母差甲和乙共同接入。例如PCS-915母差保护，其将甲母为一母线，进行接入甲母差电流期间，正确的接入方式为正极性接入，如下图1所示。在甲母母线差动保护中，分段保护电流接入采取TA2进行，同时控制电流流出方向相同于甲母线连接线路流出方向。因此，乙母母线差动保护其分段TA1中P1极性端需要朝向乙母线，进而获得TA2二次需要完成正极性接入甲母母线差动进行保护，同时TA1需要进行反应性接入乙母线差动实施保护。

其次，智能变电站母差保护按照所规定的线路将不同间隔电流极性向母线进行统一指向，在此期间需要注意的问题为明确分断电流正极性、反极性。实施调试期间，应该重视实现电流互感器一次极性以及二次线圈抽取的准确性，同时需要保障进行正确的合并单元发送电流极性。主要的原因为220KV智能变电站设备经常选取GIS组合电器设备，在实施电流互感器二次电缆将分段间隔电流取出期间，获得电流互感器正反轴接线情况具有难度，并且常产生一次设备极性选定出现对二次线圈引出极性进行固定的情况。需要以统一正极形式进行接入合并单元，经合并单元满足电流正反极性传输的效果。

再次，智能变电站的SV报文以广播或者组播的形式获得发送目的，所以在此基础上产生的每一开出信号均可以对较多IED设备提供应用，并且输入信号的选择方式具有一定的条件性，即根据接收设备终端获得最终决定。母差保护间隔电流同合并单元SV所发送的数据之间具有对应性特点，此项标准要求严密的展开合并单元到母差保护电流接入点内虚端子连线情况的检查工作。此外，母线保护各间隔电流同合并单元发送数据集也存在对应性特点，这种情况下可以确保电流回路具备正确性。在此过程中，也相继存在一些问题，例如在配置虚端子期间，由于疏忽错把反极性电流看作正极性电流进行连接的情况，但通常实施接入线路间隔电流过程中发生现象少，主要由于线路电流一般情况下均取于合并单元正极性电流，并且具有一定的固定性。将分段电流在母差极性接入期间，应该按照一次系统运行方法以及母线保护装置的差异性特点进行相应变动。

接下来，通过针对一次系统图进行观察及分析，得到明确的判断结果，对于甲母线保护的接入的分断电流选择，通常情况下采取正极性的接入方式方可，同时，在实施乙母线保护的分断电流进行接入中，接入期间要采取反极性的方式进行接入工作。在此过程中，应该注重每一环节严格按照操作标准展开操作，因为配置分段间隔电流的正确性，一方面可以有效的降低发生正常平稳运行期间两条母线出现差流情况的发生率，另一方面也相对减少了由于配置错误状况导致母差勿动现象的发生。所以，工作人员需要尤为重视对于分段间隔电流的正确配置的工作内容。此外，在合并单元实施发送电流过程中，需要避免反相电流的接收情况，因为一旦发生此种现象，极易导致母差保护误动作问题。例如，在基建站现场进行合并单元加量查看母差分段间隔电流期间，能够对于采样电流信息进行接收，但是不能够实施极性比对的工作，同时如果出现了误接入反极性电流的情况，想要获得精确的判断也具有困难性。并且如果存在较小的负荷电流情况，也处于较难发现的问题中。所以，在未实施针对整条母线检查差流时，只可以依托于在送电期间将隐患问题发现。

最后，进行出场调试时，至关重要的内容为针对虚端子连接情况进行严格的检查，务必保障其连接具备正确性。在进行检查过程中，如果出现未能够于第一时间及时的发现问题，此时应该在合并单元处相应的增加试验电流。并且展开同母差保护装置内部的分断电流采样实施相位比对的工作。在此过程中，注意观察结果：如果母差保护于液晶屏上未能够明晰的显示出电流相位，此时需要进行的工作为将可以易于针对电流极性进行确定的线路间隔合并单元电流实施接入，展开比较并确认差流情况。通常情况下，要想避免以上情况的发生，在对虚端子配置实施仔细严密的检查工作后，均能够及时的发现此类现象。

结语：

在智能变电站中，继电保护以及安全自动装置是其自身存在的发挥功能的重要手段。伴随经济的发展以及科学技术的不断进步，广泛应用网络通信技术，也相继提供给二次系统智能化的深入发展更加有利的环境，使得智能变电站实施继电保护调试以及验收期间，将原有的方式进行不断完善，进而满足当下发展的需求。本文系统的将母线保护TA接入极性确认作为阐述的典例，针对母线保护同具有关联保护装置虚端子连接检查中易忽视的有关内容进行讲解，希望继电保护工作人员不断提升个人素质，通过不断的努力促进智能电网平稳的向前发展。

参考文献：

[1]张海栋,史义,张璐.智能变电站新建间隔接入母线保护不停电调试的安全措施探究[J].电工文摘,2015,12（05）.

[2]谷斌,王世祥.母线保护调试方法分析与研究[J].电工技术,2014,11（02）.

[3]任绍俊.220kV智能变电站继电保护及自动化系统设计[D].华北电力大学,2014.

论文作者:肖剑

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6da731ca39b0f2c14e42959.html