# 电力系统计量表准确性分析论文_朱国强

（国网山东无棣县供电公司 山东省 251900）

摘要：电能计量是电网经济核算的依据，电能的计量精度关系到电力供需双方的经济效益，也是电力企业生产、科研和经营管理不可缺少的一项重要基础工作。本文主要研究的是电能计量表的准确性分析，通过对电能计量装置选型与装表接电中存在的问题，以及如何提高电能计量装置可靠性进行了研究。

关键词：电能计量；装置选型；装表接电

1电能计量装置选型及装表接电等问题的管理分析

1.1电能计量装置的选型分析

电能计量装置的类型根据它的计电量的多少等因素有五种常见的分类，具体准确度参数可参照《电能计量装置技术管理规程》。为确保计量电能的准确性和可靠性，在进行计量装置的选型时要遵循一定的规则，当电能计量装置安装在用户处用于贸易结算时，在不同电压等级中对于电能计量装置的要求也不同，一般35kV电压供电用户应采用全国统一的电能计量装置。电能计量装置的误差是电压互感器合成误差、电流互感器合成误差、电能表误差及电压互感器二次回路压降的合成误差综合作用形成的。35kV及以下电压的电能计量装置在用于贸易结算时，电压互感器的二次回路不应设有熔断器与隔离开关辅助触点；而35kV以上的电压在电压互感器的二次回路中则可安装熔断器，但不可安装隔离开关辅助触点。

在贸易结算中使用Ñ、Ò、Ó类型计量装置时根据计量单机容量，合理配置安排，判断是否需安装准确度等级相同的主副两套有功电能表，按计量点配置计量专用电压、专用二次绕组或电流互感器等。如500kV的电线线路特点是交换电量大，依据计量的重要程度以及其他电能计量的基本情况在每个关口计量点应配有同型号规格及准确度等级的主副两套电表，设专用电流及电压互感器形成专用计量二次回路，电路互感器的变比设计要一致，线路中不得安装接入非电能计量装置相关部件和设备。综合分析，500kV电线线路关口电能计量装置宜选用Ñ类型的电能计量装置。

电能计量装置的选型与设计对提高电能计量装置的准确性及可靠性有重要意义，合理地选择电能表及电流电压互感器等配置与设计可相应地控制电能计量装置的准确度等级，综合降低各项误差。

1.2电能计量装置接线方式的探讨

电能计量装置的装表接电要严格遵循接线盒内的图纸施工，无图纸的电能表应预先检查内部接线情况再实施接线，使用万用表测量检验，根据电阻值判断电能表的可用性，不能在设备条件不明的情况下接线，否则可能带来严重的后果。装表接电中也应遵循一定的原则，单相电能表接线时须将相线接入电流线圈首端，三相四线电能表必须接零线，需按正相序接三相电能表，而且电能表的零线必须与电源零线直接相连，不能以接地方式代替，同时也不能互相串联。应根据正常负荷电流选择直线接入式电能表导线的型号，电能表接线端钮与进表导线的导体应使用同种金属导体。除基本应注意的界限情况还应考虑到计量装置的使用环境，在接线等方面结构设计也要结合实际环境来进行，以保障电能计量安全可靠。

如500kV高压电路多采用3/2断路器的接线方式，相对220kV及以下电压线路采用了准确度等级较高的并联运行的电流互感器及专用电压互感器，电能表以主副配对的方式接入，可极大提高电能计量的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2提高电能计量装置可靠性对策的研究

2.1提高电能计量装置准确性办法的探讨

电能计量装置的准确性主要与电能表误差、电流互感器误差、电压互感器误差及电压互感器的二次降压等因素相关，可以从分别降低各项误差的方式入手综合提高计量装置的准确性。对于计量装置设备要求提高精确等级，电能用户的负荷波动若较大可选用S级电流互感器和S级电能表。同时参考电流互感器与电压互感器的误差情况，在组合配对中使综合误差降到最低。另外，配电流互感器与电压互感器配对中应注意采用比差符号相反、角差符号相同的设备，使互感器合成误差降到最低，再根据互感器二次降压误差与电能表误差对整体的综合误差最大限度做出相应调整。

合理选用电流互感器变比或者电流互感器选用复式变比，根据二次负荷的情况变化控制额定电流，使电流互感器在运行过程中保持最优状态进而降低电流互感器的误差。合理使用变比档，用电负荷变化较大的用户可选用多变比电流互感器，根据负荷高低状况调节变比使电流互感器误差降低。

宜使用铜质单芯绝缘线作为电流和电压互感器二次回路的连接导线，增大电压互感器二次回路导线的横截面积和缩短二次导线的长度可降低二次降压的误差。按照电流互感器的二次回路计算负荷选择接导线横截面积。对电压二次回路，互感器出线端子至接电能表前接线盒间的连接导线截面应按机械可靠性及允许的电压降计算确定。电压互感器的计量回路接线在只单侧安装专用电压互感器时，只需在二次回路中安装断路器而不用设隔离开关辅助接点。

2.2提高电能计量装置防窃电性能的措施

提高电能计量装置的防窃电性能也是加强电能计量装置管理和提高供电可靠性的重要途径。对于变电站出口计费的电能计量装置应对二次计量回路等进行封闭式管理，若电压互感器属于共用设备，要安装失压计时仪于电能表设备处或直接采用有失压计时功能的电能表来监测用电情况防止窃电行为的发生。

对于低用电量的用户电能计量装置中电流互感器可安装套式互感器，电能表采用有无功组合，若是直接接入式计量装置电源线要保证完好，将电能表尾部及互感器接线端均封闭上锁。低压用户用电应安装漏电保护开关，电流互感器二次侧无输出时漏电保护开关不动作，对于三项三线或四线供电的情况，若从表前接一项或者二项用电则漏电保护器动作跳闸，从而保障电能窃失。

专线供电的供电计量点不设在用户处，对于计量点设在用户处的供电情况，若有高配电室，应安装专用计量柜且将计量柜封闭。不能安装封闭装置的要将计量点设于难以窃电的位置高度，高压计量箱的二次接线盒等均加以封闭防止二次回路中电能被窃。在用电的计量方式上还可采用双向计量，采用双向计量和逆止式电表主要针对的是较为专业的窃电而非间断式的窃电情况。

安装防窃电表也是防窃电，保障计量可靠性的举措之一。防窃电器采用电子技术对接入电表的电压、电流等数据进行监控，当发生窃电时防窃电器动作，进而由断电器切断电路防止窃电的进行，终止用户继续窃电。当用户的窃电动作停止后防窃电器又会取消切断指令使其恢复正常用电，从而公平地保障了供用电双方的利益和电能计量的可靠与安全。

结语

供电的安全可靠要通过不断地技术提高计电准确性和防止窃电等行为的发生来实现，使电量计量在公平的环境中进行。除此以外，定期地对电能计量装置做好检验工作也是电力安全管理不可忽视的内容，只有整体把握好电能计量装置的全过程管理才能更有效、更安全和更可靠地保障电能的计量与供用电双方的利益，为电力营销创造更安全的环境。

参考文献：

[1]王家伟.变电站安全运行与管理[J].机械研究与应用，2013（6）：2—5

[2]王红学.加强电能管理的措施探讨[J].电力管理研究，2009（2）：15—18

[3]徐成江.高压电能计量装置的选型与接线方式的探讨[J].高压电路问题研究，2011（2）

[4]陈丽敏.提高电能计量装置可靠性方法探究[M].北京：中国电力出版社，2010

[5]张志明.高压电能计量装置的运行现状及改进对策[J].电力研究，2011（8）

[6]卢志刚.高压电能计量现状和改进意见[J].电路工程杂志，2012（3）

论文作者:朱国强

论文发表刊物:《电力设备》第03期供稿

论文发表时间:2015/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b731dae8d9b5109c248d0dcf.html