# 一起主变套管头发热故障检查及处理论文_郭锦洪

摘要:本文通过对某110KV变电站#1主变110KV侧A相套管由于套管头发热，导致将军帽与套管引线导电杆融合，使导电杆螺纹损坏。本文主要介绍检查处理方案以及现场检查处理的方法过程,分析了内部接头发热的机理,提出了整改措施建议。

关键词:变压器套管；红外测温；导电杆

1 缺陷发现情况

2018年5月8日，某巡维中心对某110KV变电站#1主变测温，测温发现主变110kV侧A相套管发热，温度为67.8度、B相温度41.5度、C相温度40度，环境温为27度，主变110kV侧电流为131A。

图一A相套管头 图2 B相套管头

图3 C相套管头

根据南网缺陷库标准，#1主变110kV侧套管A相柱头温度为67.8℃，热点温度＞55℃，属重大缺陷。

根据图1数据显示，#1主变110kV侧套管A相柱头发热温度偏高，由于该地区负荷较重，为防止发热情况继续恶化，需将#1主变停电，对主变110kV侧套管A相套管头进行发热处理。

2 套管设备信息

#1主变110KV侧套管信息表

3 设备检查情况

在2018年5月13日某巡维中心对某110KV变电站#1主变本体停电。停电后，班组人员拆除#1主变110kV侧A相套管将军帽检查处理。由于套管头发热，导致将军帽与套管引线导电杆融合，将军帽是黄铜（密度8.93g\cm3）、套管引线导电杆是紫铜(密度7.83g\cm3），A相套管将军帽拆除后，发现导电杆螺纹损坏，需要更换套管引线导电杆。

图4 导电杆螺纹损坏1 图5 导电杆螺纹损坏2

4 处理过程

现场关闭油枕阀门将主变本体油打进油枕，拆除套管法兰螺丝，吊出A相套管。熔化套管导电杆与引线的银铜焊锡，更换新的套管导电杆。清洁导电杆及引线，重新包扎套管引线。

图6 拆除损坏导电杆 图7 安装新的导电杆

清洁套管升高座法兰面及套管瓷套及均压罩，对套管头接触面及将军帽接触面打磨清洁涂凡士林，复装后，所有螺丝打力矩。本次工作同时处理主变变高B、C相套管将军帽及导电杆。

图8 套管复装 图9 套管头打磨清洁

复装完成后，开启本体油枕阀门，对变压器加高纯氮气，（压力0.02Mpa）排气及试漏，试漏正常。

5 缺陷分析

造成#1主变110kV套管将军帽发热主要原因为，此套管将军帽与导电杆采用螺纹接触形式，导电杆螺纹拧紧后，有可能将军帽密封螺栓会不在螺孔位置，而无法安装螺丝。反之不拧紧时，在高温、大负荷下容易出现导电杆螺纹部位发热并烧毁螺纹现象。

6 防范措施

第一. 严格控制安装工艺，安装时先拧紧将军帽与导电杆螺纹，然后再进行将军帽密封螺丝安装。

第二. 检修人员应及时掌握设备的运行情况，结合停电前运行人员对设备红外线测温的图谱进行综合评估分析，对设备进行针对性检查维护，将设备发热消除在萌芽状态。

第三. 运行人员重点监控变压器运行状况，按照局有关符合控制细则开展监控工作，若发现设备有异常，应及时上报并缩短设备的巡视周期，及时记录设备的运行状态，包括电流、温度等数据。

第四. 根据设备的月度停电计划，运行人员在设备停电前对设备进行红外线测温，提供设备维护的基础数据。

参考文献

[1] 唐海军，燕子飞，朱弟峰，万志国 . 主变套管内引线接头发热的检查与处理[J]. 湖北电力 .2008(02)

[2] 李良. 一起主变110kV套管故障分析[J]. 黑龙江科技信息. 2014(36)

作者简介： 郭锦洪,1989—，男，本科，工程师,从事电气设备运行维护工作。

职创项目：主变冷却系统电源箱故障带电检修装置的研制；项目编号：031900KK52190016

论文作者:郭锦洪

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b79d70b56ea0e83d3155b4ee.html